|  |  | CLIENTE: | MUNICÍPIO DE NITERÓI |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | EMPREENDIMENTO: |  |  | PROGRAMA REGIÃO OCEÂNICA SUSTENTÁVEL PRÓ-SUSTENTÁVEL |  |  |  |  |  |  |
|  |  | OPERAÇÃO: |  | OS/OSA |  | Nº PLANAVE |  |  |  | REV. PLANAVE |  |
|  |  | 1.17.195 |  | 01/00 |  | CP-H04-J04-0003 |  |  |  | 0 |  |
|  |  | CONTRATO: |  |  |  | Nº CLIENTE |  |  |  | REV. CLIENTE |  |
|  |  | SEXEC Nº 009/2018 |  |  |  | UGP-CAF-NIT-0010 |  |  |  | 0 |  |
| TÍTULO: | PROJETO CANTO DE ITAIPU - CRITÉRIO DE PROJETO DE ESGOTO SANITÁRIO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REV. | DESCRIÇÃO DAS REVISÕES |  |  |  |  |  | DATA | EXE. | VER. |  | APR. |
| 0 | APROVAÇÃO |  |  |  |  |  | 22/11/18 | CAP | PVC |  | HVA |

ÍNDICE

1      OBJETIVO	3

2      DESCRIÇÃO DO PROJETO	3

3      NORMAS DE PROJETO	3

4      DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	4

5      DESCRIÇÃO DO SISTEMA	4

6.     CRITÉRIOS DE PROJETO	5

# 1         OBJETIVO

Este documento tem por finalidade definir os critérios básicos a serem adotados no desenvolvimento do Projeto de coleta e condução externa do Esgotamento Sanitário das edificações para atendimento necessário à execução das instalações do Projeto Urbanístico e Sócio Ambiental do Canto de Itaipu – Niterói – RJ a ser implantado no bairro de Itaipu – Niterói.

# 2         DESCRIÇÃO DO PROJETO

O Projeto consistirá na coleta dos efluentes sanitários provenientes das edificações administrativas e depósito de peixes a serem implantados no Canto de Itaipu, bem como a condução dos mesmos para o sistema existente na área.

# 3         NORMAS DE PROJETO

As Normas e Recomendações adotadas serão as seguintes:

- NBR–7362 – Tubulações de PVC rígido com junta elástica;

- NBR-9649 – Projeto de Redes Coletoras de Esgoto Sanitário;

- NBR–8160 - Dimensionamento de coletores prediais e sub-coletores;

- NBR–5688 – Tubulações de PVC rígido para Instalações de Esgoto primário;

- Tubo PEAD – Polietileno Alta Densidade – Norma NBR 1556

- CONAMA – Resolução 357 de 2005.

# 4           DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- Plano Urbanístico do Canto de Itaipu – Estudo AR-11 Prefeitura de Niterói

- Levantamento topográfico de pontos cotados -,CAMPO AUD – Arquitetura, Urbanismo Design Ltda.

- Sistema de Esgotamento Sanitário de Niterói - Cadastro Técnico Operacional – Planta de Cadastro – Praia de Itaipu

# 5           DESCRIÇÃO DO SISTEMA

5.1	 Caracterização dos esgotos

Os esgotos provenientes do sanitário do prédio administrativo e depósito de peixes compõem-se principalmente de urina, fezes, papel, sabão, detergentes e águas de lavagem.

Considera-se o uso exclusivamente para fins domésticos, não havendo, portanto qualquer tipo de contribuição do tipo industrial e outras de alto risco de contaminação. Os esgotos sanitários coletados são oriundos de: Lavatório, Mictório, Vasos sanitário, Pias e Ralos de piso.

Apresenta-se a seguir a composição típica dos esgotos sanitários que serão oriundos das edificações.

Composição Físico-Química Típica do Esgoto Bruto Doméstico

| CONSTITUINTE | CONCENTRAÇÃO NO ESGOTO (mg/l) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FORTE | MÉDIA | FRACA |
| Sólidos Totais | 1200 | 700 | 350 |
| Sólidos Dissolvidos Totais | 850 | 500 | 250 |
| Sólidos Dissolvidos Voláteis | 325 | 200 | 105 |
| Sólidos em Suspensão | 350 | 200 | 100 |
| Sólidos em Suspensão Não Voláteis | 75 | 50 | 30 |
| Sólidos em Suspensão Voláteis | 275 | 150 | 70 |
| Sólidos Sedimentáveis, ml/l | 20 | 10 | 5 |
| Demanda Bioquímica de Oxigênio,5 dias, 200C (DBO520) | 300 | 200 | 100 |
| Carbono Orgânico Total (COT) | 300 | 200 | 100 |
| CONSTITUINTE | CONCENTRAÇÃO NO ESGOTO (mg/l) |  |  |
|  | FORTE | MÉDIA | FRACA |
| Demanda Química de Oxigênio (DQO) | 1000 | 500 | 250 |
| Nitrogênio Total | 85 | 40 | 20 |
| Nitrogênio Orgânico | 35 | 15 | 8 |
| Nitrogênio Amoniacal Livre | 50 | 25 | 12 |
| Fósforo Total | 20 | 10 | 6 |
| Fósforo Orgânico | 5 | 3 | 2 |
| Fósforo Inorgânico | 15 | 7 | 4 |
| Cloretos | 100 | 50 | 30 |
| Alcalinidade em CaCO3 | 200 | 100 | 50 |
| Graxa, Gordura | 150 | 100 | 50 |

5.2  Rede coletora

Os esgotos sanitários provenientes das edificações serão coletados em caixas de inspeção e encaminhados por gravidade para a o PV da rede coletor existente localizado na praia através de uma tribulação em PVC ponte e bolsa de 150 mm de diâmetro.

# 6.     CRITÉRIOS DE PROJETO

6.1 Dimensionamentos da Vazão dos Esgotos Sanitários das edificações

As vazões de esgotos sanitários devem ser definidas com base no máximo consumo da vazão de água potável, aplicando-se a esses valores o coeficiente de retorno de 0,80. O consumo de água potável será estimado com base no critério de uso simultâneo dos aparelhos de acordo com a NBR 5626 da ABNT:

______

Q =0,8 x 0,3  √   ∑ P

Onde:

Q = Vazão máxima de esgotos sanitários (l/s)

∑ P = Somatório dos pesos

6.2 Dimensionamentos Hidráulicos do Sistema de Coleta de Esgotos Sanitários

Os parâmetros adotados para o dimensionamento hidráulico do sistema coletor de esgotos sanitários são:

Vazão mínima Amin = 1,5 l/s

Velocidade mínima Min = 0,60 m/s

Velocidade máxima Max = 5,0 m/s

Tensão tratativa  = 0,10 Kgf/m2

Diâmetro mínimo = 100 mm

Máxima profundidade hidráulica do coletor h = 0,75Ø, o que corresponde a 82% da seção.

Declividade mínima i = 0,0064 Q-0, 4951 ou conforme a seguir:

40 mm = 0,01000 m/m.

50 mm = 0,01000 m/m.

100 mm = 0,03000 m/m.

150 mm = 0,00700 m/m.

200 mm = 0,00450 m/m.

250 mm = 0,00375 m/m.

Para análise do fluxo do sistema coletor será utilizada a formula de Manning:

A

Q = ---- RH2/3 I1/2

N

Onde:

Q = vazão (m3/h)

A = área da tubulação (m2)

N = coeficiente de rugosidade (n – 0,010)

RH = Raio hidráulico (m)

I = declividade da tubulação em (m/m)