UFF

IACS

INSTITUTO DE ARTES E COMUNICAÇÃO VISUAL

ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

COORDENAÇÃO DO TRABALHO

_________________________________________________

Eng. Nelson Costa

Coordenador Geral

JULHO/2013

ÍNDICE

| APRESENTAÇÃO | 4 |
| --- | --- |
| INTRODUÇÃO | 5 |
| OBJETO DA LICITAÇÃO | 5 |
| CONSIDERAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS | 8 |
| CONSIDERAÇÕES GERAIS | 8 |
| - Sobre as Pranchas de Desenhos de Projetos | - 8 |
| - Sobre a Planilha Orçamentária | - 10 |
| CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS | 11 |
| - Sobre o Objeto | - 11 |
| - Disposições Gerais | - 12 |
| - Normas e Práticas Complementares | - 13 |
| - Critério de Similaridade ou Equivalência | - 13 |
| - Quanto à Subempreitada | - 14 |
| - Ensaios e Provas | - 14 |
| - Com Relação à Metrologia | - 14 |
| - Seguros da Obra e de Acidentes | - 15 |
| - Quanto a Licenças e Franquias | - 16 |
| - Fiscalização | - 16 |
| - Sobre Discrepâncias, Prioridades, Interpretações | - 17 |
| - Quanto às Responsabilidades e Garantias | - 17 |
| - Comunicação e Diário de Obras | - 17 |
| - Segurança do Trabalho e Vigilância | - 18 |
| - Planejamento dos Serviços | - 19 |
| - Sondagens - Caracterização Geotécnica do Subsolo | 19 |
| 1. SERVIÇOS PRELIMINARES | 21 |
| - 1.1 PROJETOS | - 21 |
| - 1.2 “AS BUILT” (inclusive “MANUAL DO USUÁRIO”) | - 24 |
| 2. IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 25 |
| - 2.1 GABARITO E MARCAÇÃO DA OBRA | - 25 |
| - 2.2 CANTEIRO DE OBRA | - 25 |
| - 2.3 EQUIPE/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA: | - 26 |
| - 2.4 TRANSPORTE DE PESSOAL | - 26 |
| - 2.5 ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL | - 27 |
| - 2.6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA | - 27 |
| - 2.7 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | - 27 |
| - 2.8 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ELÉTRICA E TELEFONIA | - 27 |
| - 2.9 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA | - 27 |
| - 2.10 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | - 28 |
| - 2.11 DESCARTES DE MATERIAIS GERADOS DURANTE A OBRA | - 28 |
| - 2.12 GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL | - 28 |
| 3 – MOVIMENTO DE TERRA | 29 |
| 4 – FUNDAÇÕES | 33 |
| 5 - SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 34 |
| 6 – ESTRUTURA | 37 |
| 7 – FECHAMENTOS | 48 |
| 8 – COBERTURA | 53 |
| 9 – IMPERMEABILIZAÇÃO | 56 |
| 10 – TRATAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS | 59 |
| 11 – PAVIMENTAÇÃO | 82 |
| 12 – REVESTIMENTOS | 104 |
| 13 – DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS | 109 |
| 14 – CARPINTARIA | 113 |
| 15 – SERRALHERIA | 115 |
| 16 – FERRAGENS | 119 |
| 17 – VIDRAÇARIA | 120 |
| 18 – PINTURA | 122 |
| 19 – MARMORES E GRANITOS | 129 |
| 20 – ENCERAMENTOS E LUSTRAÇÕES | 130 |
| 21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES | 131 |
| 21.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 131 |
| 21.2 LUMINOTÉCNICA | 147 |
| 21.3 SONORIZAÇÃO | 165 |
| 21.4 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS | 199 |
| 21.5 TCOM – TELECOMUNICAÇÕES | 202 |
| 22 – INSTALAÇÕES DE ÁGUA | 212 |
| 23 – INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO | 217 |
| 24 – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS | 222 |
| 24.1 ESGOTOS SANITÁRIOS | 222 |
| 24.2. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 226 |
| 25 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 231 |
| 26 – INSTALAÇÕES DE GÁS | 232 |
| 27 - INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL | 233 |
| 28 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA | 234 |
| 29 – LIXO | 290 |
| 30 – EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, COPAS E DML | 291 |
| 31 – COMUNICAÇÃO VISUAL | 293 |
| 32 – DIVERSOS | 296 |
| 32.1 URBANIZAÇÃO | 296 |
| 32.2 PAISAGISMO | 296 |
| 33 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL | 301 |

APRESENTAÇÃO:

Este caderno de especificações do novo prédio do Instituto de Artes e Comunicação Social da UFF, parcialmente construído no Campus do Gragoatá, em Niterói/RJ, constituiu um documento condensado pela Contécnica Consultoria Técnica Ltda., contratada pela Universidade Federal Fluminense (UFF) para atuar na fiscalização de projetos e obras do seu programa REUNI (Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais).

Ele buscou coordenar o teor dos documentos intitulados MEMORIAL DESCRITIVO PARA ESPECIFICAÇÃO DE SERVIÇOS FASE 1 e FASE 2 de autoria da Acrópole Arquitetura Ltda., contratada pela UFF para o desenvolvimento do Projeto Básico Detalhado do IACS bem como transcrever, de forma cientificamente organizada, o teor dos documentos denominados MEMORIAL DESCRITIVO ACÚSTICA, MEMORIAL DESCRITIVO ILUMINAÇÃO e MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO EXECUTIVO – SONORIZAÇÃO elaborado pela Pólus Engenharia Ltda., contratada pela UFF exclusivamente para o desenvolvimento do Projeto Básico de Acústica, Luminotécnica e Sonorização do referido Instituto.

Considerando que a obra em questão possui um primeiro contrato rescindido de construção com a empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda., que incluía, além da construção dos blocos de edificações especificados para a fase 1, como também a elaboração de projetos executivos, na montagem deste documento considerou-se os saldos de serviços e as atualizações advindas dos projetos executivos que foram em parte desenvolvidos.

Objetiva, portanto, orientar o licitante a compreender os documentos de projeto anexos ao edital e apresenta as especificações dos serviços, de modo a que se possa desenvolver ou completar o Projeto Executivo e concluir a obra.

Portanto, é peça integrante do edital e do contrato, sendo hierarquicamente prioritário aos demais documentos de projeto.

De modo a que fique clara as autorias dos textos, adotou-se a partir deste ponto, a seguinte legenda:

► texto com estilo de fonte normal: texto de autoria da Acrópole Arquitetura Ltda., ainda que reposicionados e/ou reiteinizado.

► texto com estilo de fonte itálico: texto de autoria da Pólus Engenharia Ltda., ainda que resposicionado e/ou reiteinizado.

► texto com estilo de fonte normal e tarjado de cinza claro: texto redigido pela Contécnica Consultoria Técnica Ltda. para alinhavar ou completar ou reiteinizar os textos originais.

Evidencia-se que a numeração dos capítulos são compatíveis com os itens do cronograma e da planilha orçamentária, porém que a subdivisão dos capítulos tem estruturação própria.

INTRODUÇÃO:

Este Caderno de Encargos/Especificações, em conjunto com as informações contidas em projeto, determinam as normas a seguir, os materiais a serem empregados e os serviços a serem executados na conclusão e complementação da obra.

Para a obra e os serviços descritos a seguir, a Empreiteira fornecerá todos os materiais, mão-de-obra, máquinas, equipamentos e tudo mais que se fizer necessário para a perfeita realização dos trabalhos previstos, constantes do presente Caderno de Encargos/Especificações.

Para execução da obra projetada o presente Caderno de Encargos/Especificações não limita a aplicação da boa técnica e experiência por parte da Empreiteira, indicando apenas as condições mínimas necessárias à sua execução, as quais deverão obrigatoriamente atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) quanto às técnicas construtivas e aos materiais empregados.

O CONSTRUTOR assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com as especificações contidas neste memorial, instruções da concorrência, instruções dos fabricantes, desenhos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por, quaisquer danos, elemento ou secção decorrentes da realização dos serviços e implicará, de sua parte, na tácita aceitação dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados neste caderno de especificações.

Pelo simples fato de apresentar sua proposta, O CONSTRUTOR reconhece ter examinado cuidadosamente todos os documentos do edital da licitação.

A relação e quantificação de materiais e serviços indicados no orçamento são apenas orientativas para a licitação, cabendo à CONTRATADA indicar, quantificar e cotar eventuais omissões, e em não o fazendo concorda que tais materiais e serviços estão implicitamente incluídos.

OBJETO DA LICITAÇÃO:

Exposto na apresentação a origem e a estruturação dos documentos que deram origem ao presente documento, cabe evidenciar que o objeto da presente licitação engloba a adequação, complementação e/ou desenvolvimento do Projeto Executivo, o fornecimento de “As Built”, inclusive Manual do Usuário, e os serviços necessários para a conclusão da construção dos blocos correlacionados à denominada Fase 1 (blocos A3, A2, B0, B1, B4, C3, C2, D0 e D1), todos com dois pavimentos e do bloco E, destacado dos demais, com apenas um pavimento; bem como o desenvolvimento integral do Projeto Executivo e os serviços necessários à construção integral de dois blocos correlacionados à denominada Fase 2 (blocos C6 e D4), ambos com dois pavimentos, porém cujo projeto básico foi concebido para receber mais um pavimento.

Além, claro, dos serviços de urbanização (pavimentação) e paisagismo do entorno dos blocos. O conjunto resultante atinge uma área total de 6.807,00m², sendo 5811,00m²  relativos aos blocos da fase 1, inclusive o Bloco E e 996,00m² relativos a fase 2.

DISTRIBUIÇÃO DOS AMBIENTES POR PAVIMENTO E POR BLOCO:

FASE 1

PRIMEIRO PAVIMENTO:

Bloco A2: coordenações, departamento, gabinete coletivo de professor.

Bloco A3: departamento, gabinete coletivo de professor, sala de convivência, estúdio para gravação de áudio, laboratório de tratamento de áudio (técnica do estúdio) e laboratório de produção musical (aula).

Bloco B0: sala de projeção de cinema (aula) (aproximadamente 80 lugares) e laboratório analógico de fotografia e imagem (aula).

Bloco B1: gabinete da direção e vice-direção; unidade gestora, secretarias, reprografia, coordenações.

Bloco B4: departamento, gabinete coletivo de professor, banheiros dos professores e funcionários, sala artes e meio & meios e experimentação (aula).

Bloco C2: midiateca, departamento, gabinete coletivo de professor, laboratório de foto e iluminação.

Bloco C3: portaria, elevador, banheiros dos alunos, camarins, estúdio de TV (aula), incluindo salas de controle (audio e vídeo).

Bloco D0: oficina, almoxarifado técnico, manutenção eletrônica e informática, serviços gerais (vestiários, depósito de material de limpeza, copa, depósito de lixo, sala do servidor/NTI, sala da manutenção/administrador).

Bloco D1: estúdio para filmagem (aula), depósito (cenografia), sala corpo e som & laboratório de manifestações do corpo (aula).

Bloco E: sala de exposições, varanda de acesso, administração, banheiros, copa, depósito e acervo técnico, castelo d’água, barrilete/ casa de bombas.

Circulações: dois acessos, circulação principal dividida em duas partes, circulações secundárias, quatro escadas para ligar os dois pavimentos.

SEGUNDO PAVIMENTO:

Bloco A2: Laboratório de Investigação Audiovisual, Laboratório de Livre Criação, Laboratórios de edição (adobe; imagem e som; digital).

Bloco A3: laboratório de Informática para alunos de graduação (30 alunos), salas de aula (trabalhos manuais/criação) (30 alunos), laboratório de Conservação e Preservação de Documentos (aula).

Bloco B0: salas de aula (Windows) (30 alunos).

Bloco B1: laboratório de Tratamento de Documentos (aula), Estúdio fotográfico (aula), ECIN (aula), Núcleo de Audiovisual – Na Mídia (aula).

Bloco B4: banheiros dos professores e funcionários, laboratório de Design Editorial, EMERGE, laboratório de investigação multimagem (fotografia) (aula).

Bloco C2: salas de defesa/ reuniões, Portal de Estúdios de Mídia (aula), laboratórios de pesquisa (LAMI/LABCULT/LANIT/LAHMMC), Neinfo.

Bloco C3: elevador, banheiros dos alunos, laboratório de Produção, laboratório de Preservação de acervo, laboratório de Pesquisa da Imagem em Arte e Tecnologia (aula) (Sala Levi Menezes), laboratório de Desenho de Som, laboratório de investigação multimagem (fotografia) (aula).

Bloco D0: salas de aula (Linux) (30 alunos).

Bloco D1: salas de Edição de vídeo (aula), Web Rádio, Agência Produção Cultural.

Circulações: circulação principal dividida em duas partes, circulações secundárias, quatro escadas para ligar os dois pavimentos.

FASE 2

PRIMEIRO PAVIMENTO:

Bloco C6: salas de aula (30 alunos).

Bloco D4: salas de aula (55 alunos).

SEGUNDO PAVIMENTO:

Bloco C6: salas de aula (55 alunos).

Bloco D4: salas de aula (30 e 55 alunos).

PÁTIOS INTERNOS:

Serão constituídos por trechos ajardinados e trechos pavimentados. O pátio central abrigará um pequeno anfiteatro circular (piso e bancos cimentados), os demais conterão bancos/ jardineiras (padrão utilizado nos campi) e mesas com bancos.

Circulações:

Serão constituídas por circulação principal, circulações secundárias, quatro escadas para ligar os dois pavimentos.

CONSIDERAÇÕES GERAIS E ESPECÍFICAS:

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- Sobre as pranchas de desenhos de projetos:

É importante evidenciar que as pranchas de desenhos de projetos anexos ao edital foram produzidos em três momentos distintos.

O primeiro conjunto, originado do contrato com a empresa primeiramente contratada para o desenvolvimento do Projeto Básico, Acrópole Arquitetura Ltda., apresenta os documentos de projetos diferenciados em Fase 1 (blocos A3, A2, B0, B1, B4, C3, C2, D0, D1 e F) e Fase 2 (blocos A6, A7, B5, C6, C7 e D4), e não contemplam as disciplinas de Acústica, Sonorização e Luminotécnica.

Foram elaborados os projetos básicos das seguintes disciplinas, de acordo com as diretrizes apresentadas pela UFF:

1	Arquitetura

2	Estruturas de concreto

3	Combate a incêndio

4	Instalações hidráulicas

5	Instalações de esgoto sanitário

6	Instalações de drenagem de águas pluviais

7	Comunicação visual

8	Paisagismo

9	Layout de interiores

10	Instalações elétricas prediais

11	Instalações de TCOM – Telecomunicações

12	SPDA – Sistema de proteção contra descargas atmosféricas

13	Condicionamento de ar e ventilação mecânica

Alguns desses projetos básicos servirão de base para a elaboração dos projetos executivos, que são encargo da empresa construtora e que deverão ser aprovados pela fiscalização para o inicio da execução das obras.

O segundo conjunto abrange as pranchas de desenhos de projetos elaborados pela empresa Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda., inicialmente contratada para o desenvolvimento do projeto executivo e execução da obra, diz respeito exclusivamente a Fase 1 (blocos A3, A2, B0, B1, B4, C3, C2, D0, D1 e F) e absorve as modificações dos projetos básicos desenvolvidos pela Acrópole Arquitetura Ltda, pleiteadas pelos usuários no bojo do contrato com a Prescon projetos Estruturais e Construções Ltda.

O terceiro conjunto de pranchas de desenhos de projetos, específicos das disciplinas de Acústica, Sonorização e Luminotécnica, desenvolvido sobre as pranchas de projeto deixadas pela Prescon, foram elaborados pela empresa Polus Engenharia Ltda., que foi posteriormente contratada para suprir as lacunas do projeto básico elaborado pela Acrópole com relação às referidas disciplinas. Eles foram estruturados sem qualquer diferenciação de fase e abrangem ambientes situados nos seguintes blocos, contemplando, respectivamente as seguintes disciplinas:

►Da fase 1 do projeto básico:

- Bloco A3:

1º pavimento:

- Ambiente de nº 24 – Estúdio para gravação de áudio => Isolamento acústico, sonorização e luminotécnica

- Ambiente de nº 25 - Lab. Tratamento de áudio (técnica do estúdio) => Isolamento acústico, sonorização e luminotécnica

- Ambiente de nº 64: Lab. Produção Musical GAT => Isolamento acústico, sonorização e luminotécnica

- Ambientes de nº 24, 25 e 64: circulação/antecâmara para estúdios => Isolamento acústico e luminotécnica

2º pavimento:

- Ambiente de nº 16 - Salas de aula => Luminotécnica e sonorização

- Bloco B0

1º pavimento:

- Ambiente de nº 49: Sala de projeção de cinema GCV (aula) => Isolamento acústico, sonorização e luminotécnica

- Ambiente de nº 49a: Sala de controle Cinema => Isolamento acústico, sonorização e luminotécnica

- Bloco B1

2º pavimento:

- Ambiente de nº 22: Estúdio fotográfico (aula) => Luminotécnica e tratamento acústico,

- Ambiente de nº 22a: Estúdio fotográfico (produção) => Luminotécnica

- Bloco B4

1º pavimento:

- Ambiente de nº 62: Sala Artes e Meio (aula) => Luminotécnica e sonorização,

- Bloco C3

1º pavimento:

- Ambiente de nº 23: Estúdio de TV (aula) => Isolamento acústico, sonorização e luminotécnica

- Ambiente de nº 23 a/b: Ilha de edição (Edição de Imagens e Áudio/ Controle de áudio e vídeo) => Isolamento acústico, sonorização e luminotécnica

2º pavimento:

- Ambiente de nº 47 - Lab. Desenho de Som GCV => Isolamento acústico, sonorização e luminotécnica

- Ambiente de nº 60: Sala Levi Menezes - Lab. de Pesquisa da Imagem em Arte e Tecnologia (aula) => Tratamento acústico, sonorização e luminotécnica.

- Bloco D0

2º pavimento:

- Ambiente de nº 19: Sala de aula - 2º pavimento: Tratamento acústico, sonorização e luminotécnica

- Bloco D1

1º pavimento:

- Ambiente de nº 51: Estúdio para filmagem (aula) - PD duplo => Tratamento acústico, sonorização e luminotécnica

- Ambiente de nº 61: Sala Corpo e Som & Lab. de manifestações do corpo (aula) – PD duplo => Isolamento acústico, sonorização e luminotécnica

2º pavimento:

- Ambiente de nº 55: Web Radio => Isolamento acústico, sonorização e luminotécnica

- Pátios internos:

- Prédio principal: junto ao Anfiteatro e à continuidade da sala corpo/som => luminotécnica

- Bloco F

- Ambientes: Salão de Exposições, saguão, varanda => luminotécnico

► Da fase 2 do projeto básico:

- Bloco A6:

1º pavimento

- Ambientes de nº 5: Auditório => Isolamento acústico, sonorização e luminotécnica

- Bloco A7:

1º e 2º pavimentos

  - Ambientes de nº 21: Sala de aula (≈80 alunos): Tratamento acústico, sonorização, luminotécnica

- Sobre a Planilha Orçamentária:

A planilha orçamentária anexa ao edital de licitação consiste um documento com quantitativos originados na planilha da fase 1 elaborada pela Acrópole Arquitetura, acrescida dos quantitativos relativos aos Blocos C6 e D4 antes considerados no corpo da planilha da fase 2.

O resultado dessa composição teve as supressões decorrentes dos serviços executados no bojo do primeiro contrato de construção estabelecido com a Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda.

Igualmente, com a paralisação das obras, ocorreu a necessidade de inclusão de serviços não originalmente previstos, principalmente o laudo de Avaliação Estrutural (especialmente da laje de Cobertura do bloco A3) e Teste de Carga, além dos relativos a demolições dos barracões e de estruturas comprometidas pela paralisação da obra, alvenarias danificadas, escarificação de vigas (bloco B2), execução de pilaretes nas vigas (estúdio de gravação de áudio – ambiente nº 24), tratamento de ferragens expostas em toda a obra, transporte de entulho e limpeza geral inicial.

Finalmente foi necessário incorporar à referida planilha os acréscimos e supressões decorrentes dos serviços definidos pelo projeto básico de Acústica, Luminotécnica e Sonorização elaborados pela Polus Engenharia Ltda. que abrangem, no escopo desta licitação, apenas blocos da Fase 01 original. Atentar também que devem ser previstas as tubulações secas capazes de permitir as conexões previstas pelo projeto de Sonorização.

Os preços dos serviços remontam às planilhas de origem, isto é, às planilhas da Acrópole (mês de referência = setembro/2009), sendo todos atualizados para o mês de março/2013 além dos das planilhas da Pólus e dos serviços acrescidos e/ou alterados. O BDI estabelecido pela Acrópole atinge 21,93%, conforme composição em anexo.

CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS:

- Sobre o Objeto:

O projeto deve ser conhecido pelo construtor como um todo para evitar interferências futuras.

O projeto completo do prédio a ser utilizado pelo Instituto de Arte e Comunicação Social – IACS no Campus do Gragoatá faz parte do Plano Diretor da UFF e trata da construção de um prédio constituído por um conjunto de quinze blocos (A3, A2, A6, A7, B0, B1, B4, B5, C3, C2, C6, C7, D0, D1 e D4) inicialmente concebidos com dois pavimentos. Esses blocos são articulados entre si por meio de circulações e jardins internos.

Além desses quinze blocos, há um módulo de um pavimento (bloco E), que inclui também um castelo d'água, destacado do conjunto e situado próximo a uma das duas entradas, conforme planta de situação.

A distribuição espacial dos quinze blocos acontece como um “tabuleiro de xadrez” composto por quatro linhas (A, B, C e D) e oito colunas (0 a 7). Todo o conjunto é modulado em eixos coordenados de 1.25m x 1.25m.

A população usuária do IACS foi estimada em 1.900 alunos, 100 professores e 50 funcionários, com a maior concentração (aproximadamente 80%) nos turnos vespertino e noturno.

- Disposições Gerais

Todos os materiais a empregar nas obras serão novos, de 1ª qualidade e devem atender às normas brasileiras específicas ou relativas a cada um deles.

Se, para materiais particulares, forem citadas expressamente normas ou especificações estrangeiras que confrontem com aquelas expedidas pela ABNT, prevalecerão os padrões mais rígidos de qualidade quanto à resistência, durabilidade, desempenho e confiabilidade.

As amostras de materiais aprovadas pela FISCALIZAÇÃO, depois de convenientemente autenticadas por esta e pela CONSTRUTORA, serão cuidadosamente conservadas no canteiro da obra até o fim dos trabalhos, de forma a facultar, a qualquer tempo, a verificação de sua perfeita correspondência aos materiais fornecidos ou já empregados.

A aceitação provisória de material baseada em amostras previamente aprovadas pela FISCALIZAÇÃO reger-se-á por planos estatísticos de dupla amostragem por lote entregue e antes do desembarque da mercadoria. Não será admitido o desembarque ou descarregamento do material nos casos de não-conformidade. Em nenhum caso a aceitação provisória por amostragem implicará na aceitação definitiva de materiais ou unidades que apresentem defeito quando da inspeção 100% (cem por cento) na hora da aplicação ou estocagem.

Aquelas unidades ou porções de material que foram aceitas provisoriamente em função da inspeção estatística de qualidade, mas que apresentarem defeito na inspeção 100% ou na hora da sua aplicação, serão separadas, identificadas e guardadas em locais fechados ou marcadamente isolados para evitar o seu uso ou aplicação indevida, até serem retiradas definitivamente da obra.

A critério da fiscalização poderão ser dispensados ou minimizados testes de aceitação quando o fornecedor do material apresentar ao CONSTRUTOR certificação de qualidade ISO-9000 ou do INMETRO referentes aos processos produtivos, e relativas ao produto que está sendo entregue.

Obrigar-se-á o CONSTRUTOR a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAÇÃO, dentro de 72 horas, a contar do recebimento da ordem de serviço atinente ao assunto.

Será expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que não satisfaçam a estas especificações.

O CONSTRUTOR deverá apresentar “Plano de Inspeção Estatística de Dupla Amostragem” para os principais materiais de estrutura de concreto inclusive escoramento e formas, materiais de hidráulica, sanitária, elétrica, lógica, telefonia e sistemas de segurança.

- NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Arquitetura deverá atender, além das normas expressas nos itens de serviço, também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

  - Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

  - Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação

NBR 6230 - Ensaios Físicos e Mecânicos da Madeira Método de Ensaio

NBR 7173 - Blocos Vazados de Concreto Simples para Alvenaria sem Função Estrutural.

NBR 7190 - Cálculo e Execução de Estruturas de Madeira

NBR 7203 - Madeira Serrada e Beneficiada

NBR 9227 - Véu de Fibra de Vidro para Impermeabilização

NBR 9396 - Elastômeros em Solução para Impermeabilização

NBR 9685 - Emulsões Asfálticas sem Carga para Impermeabilizações

NBR 9687 - Emulsões Asfálticas com Carga para Impermeabilizações

NBR 9690 - Mantas de Polímeros para Impermeabilização (PVC)

NBR 9910 - Asfaltos Oxidados para Impermeabilizações

NBR 11706 - Vidro na Construção Civil

NBR 12190 - Seleção da Impermeabilização

NBR 13121 -Asfalto Elastomérico para Impermeabilizações

NBR 12237:1988 Projetos e instalações de salas de projeção cinematográfica - Procedimento

NBR 12238:1988 Avaliação de projetos e instalações de salas de projeção cinematográfica - Procedimento

  - Normas Estrangeiras DIN -106 (“Deutsche Institute für Nürning”)

  - Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

  - Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA / CONFEA

- Critério de Similaridade ou Equivalência

Se as circunstâncias ou condições locais tornarem aconselhável à substituição de alguns dos materiais especificados neste memorial, esta substituição só poderá ser efetuada mediante expressa autorização, por escrito, da FISCALIZAÇÃO, para cada caso particular.

Entende-se por MATERIAIS, PRODUTOS OU PROCESSOS EQUIVALENTES aqueles com certificação de ISO-9000 ou INMETRO e cujos testes específicos em laboratórios idôneos e especializados tenham apresentado resultados equivalentes quanto aos diversos aspectos de desempenho, durabilidade, dimensões, resistências diversas e confiabilidade.

A equivalência entre materiais, equipamentos, acabamentos e demais componentes do projeto, sejam no aspecto qualitativo ou no dimensionamento, forma de fixação ou qualquer outro elemento, serão aceitas somente se não apresentarem prejuízos quanto à segurança, aos aspectos plásticos, à funcionalidade, e estarão sujeitos, sempre, a avaliação e aprovação da FISCALIZAÇÃO.

A consulta sobre equivalência será efetuada em tempo oportuno pelo CONSTRUTOR, não se admitindo, em nenhuma hipótese, que dita consulta sirva para justificar o descumprimento dos prazos estabelecidos no contrato.

Para critérios de similaridade, deverá ser observado o disposto na Instrução Normativa COSEG – SAG nº 01 de 21/07//1992 do MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO, conforme a seguir:

- Materiais ou equipamentos equivalente técnico-equivalentes - que desempenham idêntica função e apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. O ajuste será feito sem compensação financeira para as partes e deverá ser autorizado pela Fiscalização no Diário de Obras.

- Materiais ou equipamentos equivalente técnico-semelhantes - que desempenham idêntica função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos. O ajuste será feito com compensação financeira para uma das partes e somente poderá ser autorizado pela Autoridade Contratante, e efetivado através de aditivo contratual.

- Quanto à Subempreitada

O CONSTRUTOR não poderá subempreitar as obras e serviços contratados, salvo quanto a itens que por sua especialização requeiram o emprego de empresas ou profissionais especialmente habilitados, conforme previsto no edital da licitação.

- Ensaios e Provas

A boa qualidade e perfeita eficiência dos materiais, trabalhos e instalações a cargo do CONSTRUTOR - como condição prévia e indispensável ao recebimento dos serviços – sempre que necessário, serão submetidos a verificações, ensaios e provas aconselháveis para tal fim.

- Com relação à Metrologia

As grandezas mencionadas no presente memorial de especificações estão expressas em unidades legais e conforme a resolução CONMETRO 01/82, de 27.04.82, do Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, do Ministério da Indústria e do Comércio, de acordo com o artigo 3º da Lei 5.966, de 11.12.73.

- Seguros da Obra e de Acidentes

O CONSTRUTOR manterá durante todo o prazo da obra, até o recebimento definitivo pelo PROPRIETÁRIO seguro de riscos de engenharia para obras civis em construção, com cobertura contra incêndio, eventos da natureza, falhas na construção e desmoronamento.

O seguro referente ao risco de responsabilidade civil do construtor (RCC) deverá ser apresentado à FISCALIZAÇÃO até a primeira (1ª) medição. A não apresentação implica na não-liberação da medição;

O CONSTRUTOR manterá, na forma da lei, seguro obrigatório contra acidentes de trabalho, correndo às suas expensas todas as despesas não cobertas pelo seguro, inclusive as relativas aos empregados de subempreiteiras e subcontratados;

O CONSTRUTOR se obriga a fazer em companhia seguradora de sua livre escolha, seguro contra os riscos diversos de acidentes físicos, fogo etc. Em casos de sinistros não cobertos pelo seguro contratado, o CONSTRUTOR responderá pelos danos e prejuízos que eventualmente causar à UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) ou à coisa, propriedade ou pessoa de terceiros, em decorrência da execução das obras e serviços, obrigando-se aos ressarcimentos ou indenizações necessárias.

Correrão por conta, responsabilidade e risco do CONSTRUTOR as conseqüências de:

1) sua negligência, imperícia ou omissão;

2) infiltração de qualquer espécie ou natureza;

3) ato ilícito seu, de seus empregados, de terceiros de alguma forma contratados para a execução da obra em qualquer de suas etapas;

4) acidentes de qualquer natureza com materiais, equipamentos, empregados seus ou de terceiros na obra ou em decorrência dela.

Ocorrendo incêndio ou qualquer sinistro na obra, de modo a atingir os trabalhos contratados, o CONSTRUTOR terá prazo máximo de 03 (três) dias úteis para iniciar às reparações ou reconstruções das partes atingidas; independentemente de notificação da FISCALIZAÇÃO ou de cobertura de seguro.

O CONSTRUTOR se obriga a manter constante e permanente vigilância sobre os trabalhos executados, materiais e equipamentos, responsabilizando-se por quaisquer perdas e danos que eventualmente venham a ocorrer no curso da obra.

O CONSTRUTOR é responsável pela conservação dos serviços executados, inclusive no caso de erosão, cabendo-lhe ainda a guarda e manutenção da obra até o Recebimento Definitivo ou até a sua liberação deste encargo pela UFF.

Em conformidade com o Artigo 618 do Código Civil (Lei 10.406/2002), o CONSTRUTOR responderá durante 05 anos – contados a partir da data do Recebimento Definitivo - pela solidez e segurança, inclusive pelos reparos que venham a ser necessários, se resultantes de execução imperfeita, isentando a UFF de quaisquer ônus.

O CONSTRUTOR deverá apresentar antes do início de obra, o Plano de Controle e Riscos e Meio-Ambiente da Indústria da Construção Civil – PCMAT.

O CONSTRUTOR assumirá a responsabilidade técnica pela execução da obra junto ao CREA (ART), Prefeitura Municipal e demais órgãos, devendo enviar cópias dos comprovantes à UFF.

- Quanto a LICENÇAS E FRANQUIAS

O CONSTRUTOR está obrigado a obter todas as licenças, aprovações e franquias necessárias aos serviços contratados, pagando taxas e emolumentos previstos por lei, observando as leis, regulamentos e posturas referentes à obra e à segurança pública; a atender ao pagamento do seguro do pessoal, despesas decorrentes das leis trabalhistas e impostos, de consumo de água, luz, força e telefone que digam respeito diretamente à obra e serviços contratados. Serão também de sua responsabilidade o pagamento de multas que sejam impostas por sua culpa, mesmo as que, por força legal caibam à UFF.

A observância do citado anteriormente abrange ainda as exigências do CREA e Prefeitura Municipal de Niterói, principalmente no que se refere à colocação de tapumes e placas contendo o nome dos autores dos projetos e do responsável técnico pela execução das obras e serviços. A placa de identificação da obra, também deverá seguir o padrão da UFF – Universidade Federal Fluminense, com medidas mínimas de 150x210cm.

- FISCALIZAÇÃO

As relações mútuas entre a UFF e a CONTRATADA serão mantidas por intermédio da FISCALIZAÇÃO.

O CONSTRUTOR é obrigado a facilitar a fiscalização dos materiais e dos serviços, facultando à FISCALIZAÇÃO o acesso a todas as partes das obras contratadas, das oficinas, depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à construção, serviços ou obras em preparo.

Se o CONSTRUTOR não atender, no prazo de 48 horas, à notificação de serviço impugnado ou notificação de material rejeitado, será assegurada à FISCALIZAÇÃO a suspensão das obras e serviços, sem prejuízo das penalidades previstas e sem que o CONSTRUTOR tenha direito a qualquer indenização.

O CONSTRUTOR é obrigado a retirar da obra, imediatamente após notificação qualquer empregado, tarefeiro, subordinado, seu ou de subempreiteiro e que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

Os serviços que estiverem a cargo de empresas subcontratadas serão articulados entre si pelo CONSTRUTOR, de modo a proporcionar andamento harmonioso da obra no seu conjunto. De nenhum modo a FISCALIZAÇÃO interferirá diretamente junto às empresas subcontratadas. Qualquer notificação ou impugnação de serviço ou material será feita diretamente ao CONSTRUTOR.

O CONSTRUTOR não poderá alegar a subcontratação ou tentar transferir para as subcontratadas a obrigação e responsabilidade, perante a UFF, de manter e fielmente bem executar o objeto integral contratado.

- Sobre DISCREPÂNCIAS, PRIORIDADES, INTERPRETAÇÕES

Todos os serviços serão executados de acordo com a documentação fornecida pela FISCALIZAÇÃO e deverão ser executados mesmo que referidos em apenas um documento, tendo em vista serem as plantas, especificações e a discriminação orçamentária, documentos complementares e integrantes do Edital de Licitação.

Quaisquer erros, omissões, incorreções, dubiedades ou discordância eventualmente encontradas nos detalhes e especificações no decorrer da execução dos serviços, deverão ser informadas pela CONTRATADA a FISCALIZAÇÃO, a fim de ser esclarecido. A comunicação entre as partes deverá ser registrada por escrito de modo à bem definirem as intenções do Contrato.

- Quanto às RESPONSABILIDADES E GARANTIAS

O CONSTRUTOR assumirá integral responsabilidade pela boa execução e eficiência dos serviços que efetuar, de acordo com as especificações contidas neste memorial, instruções da concorrência, instruções dos fabricantes, desenhos e demais documentos técnicos fornecidos, bem como por, quaisquer danos, elemento ou secção decorrentes da realização dos serviços e implicará, de sua parte, na tácita aceitação dos materiais, processos e dispositivos adotados e preconizados neste caderno de especificações.

Pelo simples fato de apresentar sua proposta, O CONSTRUTOR reconhece ter examinado cuidadosamente todos os documentos do edital de licitações.

A relação e quantificação de materiais e serviços indicados no orçamento são apenas orientativas para a licitação, cabendo à CONTRATADA indicar, quantificar e cotar eventuais omissões, e em não o fazendo concorda que tais materiais e serviços estão implicitamente incluídos.

- COMUNICAÇÃO E DIÁRIO DE OBRAS

Todas as ordens de serviço ou comunicações da FISCALIZAÇÃO ao CONSTRUTOR, ou vice-versa, serão por escrito e constarão obrigatoriamente do Diário de Obras.

O Diário de Obras será constituído de folhas numeradas tipograficamente em seqüência e encartadas. Deverá conter Termo de Abertura solene, identificando a obra, as partes, as pessoas autorizadas a fazer anotações, e será assinado por aqueles assim autorizados, bem como o número do volume.

Terá anotações diárias, datadas, ainda que simplesmente para informar paralisações por dias de chuva, período de Tempo Bom Inoperante (TBI), referente a serviços pós-chuva que não podem ser realizados, ou a continuidade de serviços anteriormente começados. A pessoa autorizada que fizer alguma anotação deverá assinar logo a seguir, sem pular linhas ou páginas.

Linhas ou páginas em branco deverão ser anuladas e autenticadas por representantes autorizados de todas as partes.

O Diário de Obras pertence à UFF, e a ele deverá ser entregue ao final da obra.

O Diário de Obras deverá ser preenchido com cópias carbono (1 original e 2 cópias), as quais terão validade de original sempre que autenticadas pelos representantes das partes.

- SEGURANÇA DO TRABALHO E VIGILÂNCIA

  - Antes do início dos serviços a contratada deverá apresentar à fiscalização o engenheiro responsável pela execução dos serviços, ocasião em que serão fixadas as precauções específicas ligadas à natureza dos trabalhos.

  - Serão realizadas inspeções periódicas no canteiro de obra da contratada, a fim de verificar o cumprimento das determinações legais, o estado de conservação dos dispositivos protetores do pessoal e das máquinas, bem como para fiscalizar a observação dos regulamentos e normas de caráter geral.

  - À contratada compete acatar as recomendações decorrentes das inspeções e sanar as irregularidades porventura indicadas.

  - A contratada fornecerá aos seus empregados todos os equipamentos de proteção individual de caráter rotineiro, tais como: capacete de segurança, protetores faciais, óculos de segurança contra impactos, óculos de segurança contra radiações, óculos de segurança contra respingos, luvas e mangas de proteção, botas de borracha, calçados de couro, cintos de segurança, respiradores contra pó e outros que se fizerem necessários.

  - Serão obedecidas todas as recomendações, com relação à segurança do trabalho, contidas nas Normas Regulamentadoras, em especial a NR-7 (PCMSO), NR-9 (PPRA) e NR-18 (PCMAT), aprovada pela Portaria 3.214, de 8-6-78, do Ministério do Trabalho, publicada no D.O.U., de 6-7-78 (Suplemento).

  - Haverá particular atenção para o cumprimento das exigências de proteger as partes móveis dos equipamentos e de evitar que as ferramentas manuais sejam abandonadas sobre passagens, bem como para o respeito ao dispositivo que proíbe a ligação de mais de uma ferramenta elétrica na mesma tomada de corrente.

  - É de responsabilidade da contratada manter em estado de higiene todas as instalações do canteiro de obra, devendo permanecer limpas, isentas de lixo, detritos em geral e de forma satisfatória ao uso.

  - Caberá a contratada manter no canteiro de obra todos os medicamentos básicos para o atendimento de primeiros socorros.

  - A contratada deverá manter no canteiro de obra os equipamentos de proteção contra incêndio, na forma da legislação em vigor.

  - Caberá à contratada obedecer todas as normas legais que se relacionam com os trabalhos que executa e respeitar as disposições legais trabalhistas da Engenharia de Segurança, Higiene e Medicina do Trabalho.

  - Caberá à contratada manter, no canteiro de obra, vigias que controlem a entrada e saída de todos os materiais, máquinas, equipamentos e pessoas, bem como manter a ordem e disciplina em todas as dependências da obra.

  - É obrigatória a construção de barreira acústicas na Carpintaria do canteiro da obra que reduza o ruído imediatamente a ela externo para 85dB ou menos.

- PLANEJAMENTO DOS SERVIÇOS

O CONSTRUTOR deverá apresentar a FISCALIZAÇÃO, antes do início dos trabalhos, uma programação de execução dos serviços, levando em consideração o prazo de execução contratual, os horários disponíveis e a mão de obra disponibilizada para a execução dos serviços sem prejuízo ao funcionamento das atividades desenvolvidas no Campus da Universidade.

O horário de trabalho será basicamente diurno, podendo, a critério da FISCALIZAÇÃO ser noturno, em fins de semana, ou feriados, quando estritamente necessário ao funcionamento dos serviços administrativos.

Os serviços ruidosos, que possam perturbar o funcionamento da vizinhança e da Universidade, ou que gerem poeira, deverão ser programados com a fiscalização para execução fora do horário de expediente da Universidade.

- SONDAGENS - CARACTERIZAÇÃO GEOTÉCNICA DO SUBSOLO

Quaisquer resultados de sondagens, estudos e ensaios do subsolo de que disponha a UFF para os blocos da fase 1 serão fornecidos apenas a título de orientação sobre as condições locais, uma vez que O CONSTRUTOR deverá assumir inteira responsabilidade pelo projeto, resistência e estabilidade dos trabalhos que executar. Ao CONSTRUTOR compete julgar da conveniência de obter maiores informações sobre o subsolo, às suas custas.

Deve ser executada sondagem de reconhecimento à percussão (SPT) no sítio dos Blocos C6 e D4, de acordo com as normas da ABNT (NBR 6484:2001, “Solo – Sondagens de simples reconhecimento com SPT – Método de ensaio”; NBR 8036:1983, “Programação de sondagens de simples reconhecimento dos solos para fundações de edifícios”, e outras) e prescrições da NSCA 85-1, devendo os laudos servirem de base para elaboração do projeto executivo de fundações. Deverão ser executados furos, cuja profundidade será definida pelos critérios de parada da ABNT, dentro da área de projeção dos blocos a construir (Blocos C6 e D4). Os furos deverão ser locados de maneira distribuída, contemplando pontos onde a edificação descarregue maior carga no solo. Não deverão ser locados mais de dois pontos em um mesmo alinhamento. Nos laudos deverão estar claramente identificados a locação dos furos bem como suas referências de nível. Todos os serviços deverão ser executados sob responsabilidade de um engenheiro especialista em mecânica dos solos. Deverão ser encaminhadas cópias dos laudos à Contratante e à Fiscalização.

Deverá ser feito um reconhecimento da disposição, da natureza e da espessura das camadas do terreno, assim como das suas características. Isto será realizado através de um estudo prévio do projeto e do terreno para definir o local onde será realizada a sondagem.

A sondagem será executada nos locais previamente definidos pelo Calculista e aprovados pela Fiscalização.

Nos laudos deverão constar, pelo menos, as seguintes informações:

- Planta de situação do terreno, com a locação dos furos e referência de nível;

- Perfil da sondagem, com as cotas de onde foram retiradas as amostras;

- Classificação das diversas camadas e os ensaios que as permitiram classificar;

- Níveis do terreno e dos lençóis d’água, com a indicação das respectivas pressões;

- Resistência à penetração do barrilete amostrador, indicando as condições em que a mesma foi tomada (diâmetro do barrilete, peso do pilão e altura da queda).

O comprimento total dos furos, previsto na planilha contratual, foi estimado para efeito de referência. Após a apresentação dos reais quantitativos da obra, pela Contratada, e a aprovação dos mesmos pela Fiscalização e pela Contratante, deverão ser procedidos os devidos ajustes conforme o art. 65 da Lei 8.666/93. Deverão ser observados os critérios estabelecidos no art. 12 da referida lei.

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

- 1.1 PROJETOS

Os serviços de desenvolvimento de projetos executivos, conforme relacionados na planilha orçamentária, deverão ser executados em perfeita e estreita observância às indicações constantes dos desenhos de projetos fornecidos pela UFF, bem como orientações e comentários relacionados neste memorial de especificações.

PROJETOS A SEREM APRESENTADOS:

►Blocos da Fase 1:

Considerando a atualização arquitetônica procedida após a entrega do projeto executivo no bojo do 1º contrato de obra, como também o desenvolvimento dos Projetos Básicos de Acústica, Sonorização e Luminotécnica, foi incorporado à planilha orçamentária como item novo o fornecimento de Projetos Executivos elaborados para as seguintes disciplinas, bem como o fornecimento do “as Built”:

- Estrutura (considerando o reposicionamento das caixas de escadas e a reconfiguração das respectivas circulações de acesso)

- Arquitetura - inclusive coordenação dos projetos complementares (incorporando todas as definições e detalhamentos decorrentes da atualização arquitetônica e dos Projetos Básicos de Acústica, Luminotécnica e Sonorização, atendendo as exigências técnicas e legais de normas pertinentes a locais de reunião de público e salas de projeção – cinema)

- Instalações Incêndio (incorporando todas as definições e detalhamentos decorrentes da atualização arquitetônica, inclusive advindas dos projetos básico de Acústica, Iluminação e Sonorização, e atendendo as exigências técnicas e legais para locais de reunião de público, de preservação de acervos e de mídias)

- Instalações de Águas Pluviais e Esgotos Sanitários (incorporando todas as definições e detalhamentos decorrentes da atualização arquitetônica, inclusive adequação da drenagem do ar condicionado advinda das implicações dos Projetos Básicos de Acústica, Luminotécnica e Sonorização nos sistemas de climatização e implantação da captação de águas cinzas para reuso)

- Instalações Hidráulicas (incorporando todas as definições e detalhamentos decorrentes da atualização arquitetônica, inclusive a implantação da distribuição de águas cinzas - reuso)

- Instalações Elétricas, incluindo subestação e SPDA (incorporando todas as definições e detalhamentos decorrentes da atualização arquitetônica e dos Projetos Básicos de Acústica, Luminotécnica e Sonorização e considerando o sistema REBAR executado pela Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda.)

- Instalações de Telecomunicações contemplando dados e voz (incorporando todas as definições e detalhamentos decorrentes da atualização arquitetônica, inclusive as implicações decorrentes dos Projetos Básicos de Acústica, Luminotécnica e Sonorização)

- Climatização - sistema de ar condicionado, exaustão e renovação de ar (incorporando todas as definições e detalhamentos decorrentes da atualização arquitetônica, inclusive as implicações decorrentes dos Projetos Básicos de Acústica, Luminotécnica e Sonorização, bem como atendendo as exigências técnicas de locais como sala de projeção, laboratórios fotográficos, salas de preservação de acervos e de mídias)

- Arquitetura Paisagística (considerando a inclusão de pavimentação das vias de veículos e pedestres, inclusive para Portadores de Necessidades Especiais - PNE)

- Programação Visual, interna e externa aos blocos, (inclusive adequando às questões presentes nas normas da ABNT Associação Brasileira de Normas Técnicas quanto à Acessibilidade e Saídas de Emergência, bem como o atendimento aos padrões da UFF).

►Blocos da Fase 2:

Foram mantidos na planilha orçamentária todas as diciplinas inicialmente previstas para elaboração de Projetos Executivos da fase 2, quantificados pela área construída dos blocos C6 e D4, respeitando as normas técnicas e cotados na planilha orçamentária considerando a concomitância com o desenvolvimento dos projetos da fase 1:

- Arquitetura

- Arquitetura Paisagística (incluindo pavimentação das vias de veículos e pedestres, inclusive para PNE)

- Climatização (contemplando ar condicionado, exaustão e renovação de ar)

- Programação Visual, interna e externa aos blocos.

- Estrutura.

- Instalações de Águas Pluviais e Esgotos Sanitários, incluindo drenagem de Ar condicionado e captação de águas cinzas para reuso

- Instalações de Telecomunicações (contemplando dados e voz)

- Instalações Elétricas incluindo subestação e SPDA, considerando o sistema REBAR executado pela Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda.

- Instalações Hidráulicas incluindo distribuição de águas cinzas – para reuso

- Instalações Incêndio

DOCUMENTOS A SEREM UTILIZADOS PARA O DESENVOLVIMENTO E/OU ADEQUAÇÃO DO PROJETO EXECUTIVO:

► Pranchas de Projeto dos Blocos A3, A2, B0, B1, B4, C3, C2, D0 E D1 (FASE 1):

Da Pasta Acrópole:

As pranchas das disciplinas de:

- Instalações, inclusive de Ar Condicionado

- Paisagismo

- Programação Visual

Nota: devem ser consideradas como base arquitetônica para o desenvolvimento do Projeto Executivo de tais disciplinas as plantas da pasta PRESCON/ ARQUITETURA ATUALIZADA.

Da Pasta Prescon:

Todos os documentos, atentando-se para:

- o fato de que, no que for cabível, as pranchas da pasta ARQUITETURA ATUALIZADA prevalecem sobre a respectiva prancha da pasta ARQUITETURA e devem ser consideradas para a adequação dos projetos de instalações.

- o fato de que as caixas de escada e respectivas circulações de acesso ainda não foram construídas, portanto, há necessidade de haver um projeto estrutural e de fundações para as mesmas.

Da Pasta Polus

Todos os documentos dos arquivos DWG, apresentados seja na versão 2000 ou na versão 2010, exceto os layouts dos ambientes a seguir discriminados:

5-AUDITORIO-A6-1P

21-1-S.AULA-A7-1P

21-2-S.AULA-A7-2P

Evidencia-se ser necessário desconsiderar a intervenção da Polus Engenharia na arquitetura dos banheiros do bloco B4 - 1º pavimento bem como no bloco B0 – 1º pavimento.

► Pranchas de Projeto dos Blocos C6 E D4 (FASE 2):

Da Pasta Acrópole:

Todos os documentos da pasta Fase 2, com relação exclusivamente às informações relativas aos blocos C6 e D4.

Da Pasta Polus

Nenhum documento.

► Diretrizes Projetuais:

Documento que discrimina os produtos a serem apresentados pelos Projetos Executivos e Legais, especificando o conteúdo de cada um deles e referenciando fontes de informações complementares.

► Sinalização Externa e Interna:

Documentos que orientam a concepção a ser desenvolvida pelo Projeto Executivo de Comunicação Visual, especificando cada modelo de placa.

NOTAS IMPORTANTES:

Fica evidenciado novamente que os projetos executivos devem ser apresentados e aprovados pela fiscalização antes do início da execução dos serviços que lhes são inerentes.

Caberá também ao CONSTRUTOR elaborar, conforme as necessidades da obra, desenhos de detalhes de execução, os quais serão previamente examinados e autenticados pela UFF.

Durante a construção, a UFF também poderá apresentar desenhos complementares, os quais deverão ser ratificados pelo CONSTRUTOR.

O CONSTRUTOR, juntamente com a FISCALIZAÇÃO, definirá os seguintes procedimentos:

- Controle de versões para os projetos executivos e “as built”, bem como para aqueles que vierem a ser feitos em razão das necessidades complementares;

- Controle de usuários de cada planta ou prancha de projeto específico;

- Controle de substituição das plantas ou pranchas para os usuários sempre que houver alguma modificação.

O CONSTRUTOR e a FISCALIZAÇÃO definirão quem será o responsável pela operação e manutenção destes controles.

O Projeto Básico Detalhado elaborado pela Acrópole Arquitetura Ltda. está aprovado pelo CBMERJ e pela PMN, contemplando todos os blocos da fase 1 e 2, conforme documentação arquivada na SAEN/UFF.

- 1.2 “AS BUILT” (inclusive “MANUAL DO USUÁRIO”)

O CONSTRUTOR deverá apresentar, ao final da obra, desenhos de todas as modificações (arquitetônicas, estruturais, instalações etc.), a fim de que se possa ter documentação onde todos os componentes da edificação possam ser localizados sem dificuldade.

Para cada planta, prancha ou desenho, modificado ou não durante a construção, será apresentado uma cópia em papel sulfite, em escala original, assinado pelo CONSTRUTOR, contendo o carimbo ou anotação de “AS BUILT” visível e em local que não prejudique a leitura e compreensão dos elementos que compõem o desenho. Os desenhos, plantas e pranchas serão digitalizados em arquivos extensão “dwg”, compatível com o AutoCAD (2000), e entregues em tantos CD´s quanto necessário.

Igualmente deverá apresentar Manual do Usuário, relatório estruturado segundo a NBR 14.037/ 2011 - Diretrizes para elaboração de manuais de uso, operação e manutenção das edificações — Requisitos para elaboração e apresentação dos conteúdos.

2. IMPLANTAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

- 2.1 GABARITO E MARCAÇÃO DA OBRA

A obra deverá ser locada conforme implantação do projeto de arquitetura e confirmado pelos projetos complementares. A marcação dos eixos deverá ser indicada nos gabaritos e os pontos das estacas indicadas através de piquetes, sendo estes diferenciado para cada tipo de estaca. A locação dos piquetes deverá ser realizada topograficamente com utilização de estação total.

- 2.2 CANTEIRO DE OBRA

A contratada deverá estabelecer junto a contratante a disposição do canteiro de obras, definindo os acessos, a localização dos barracões e isolamento (tapume).

Deverá ser seguida, para a implantação do canteiro de obras, a NR 18 – Normas Regulamentadoras de Segurança e Saúde no Trabalho, que estabelece diretrizes e exigências diversas.

a) Barracão Provisório – Escritório

Deverá ser reservada uma sala de 15m², com banheiro, para a FISCALIZAÇÃO. 	Prever barracão para escritório da obra e fiscalização em tábuas de madeira, cobertura em telha ondulada 5 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) c/ 2 WC completo

b) Barracão Provisório – Sanitários e Ambulatório

Prever barracão de obra em tábuas de madeira para sanitário/vestiário e ambulatório, cobertura em telha ondulada 5 mm, incluso instalações hidrossanitárias e elétricas.

c) Barracão Provisório – Almoxarifado

Prever barracão de obra para almoxarifado, piso em pinho 3ª, paredes em compensado 10 mm, cobertura em telha ondulada 5 mm, incluso instalações elétricas e esquadrias.

d) Barracão Provisório – Refeitório

Prever barracão para refeitório em tabuas de madeira, cobertura em telha ondulada 5 mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) c/ 1 WC completo.

e) Barracão Provisório – Carpintaria e Depósito

Prever barracão de obra para carpintaria e depósito de cimento em chapa de compensado resinado 10 mm e cobertura em telhas de fibrocimento de 6 mm, inclusive ponto de luz.

f) Execução de Tapume/Proteção

Em todo o perímetro do terreno deverá ser executado tapume em chapas de compensado de espessura 10 mm, com altura de 2m.

- 2.3 EQUIPE/ ADMINISTRAÇÃO DA OBRA:

A obra será administrada por um arquiteto ou engenheiro residente devidamente inscrito no CREA-RJ e/ou CAU/RJ ou com carteira nacional do CREA ou do CAU. A condução do trabalho será exercida de maneira efetiva e em tempo integral pelo referido profissional, que, para o desempenho de suas funções contará com a seguinte equipe mínima:

- Almoxarife

- Analista Ambiental

- Apontador (Conferente)

- Auxiliar de Escritório

- Engenheiro Civil ou Arquiteto residente (Pleno)

- Engenheiro Civil ou Arquiteto supervisor (Sênior)

- Engenheiro Eletricista

- Estagiário

- Mestre-de-obras

- Operador de Guincho

- Pedreiro

- Servente

- Técnico de Edificações

- Técnico de Segurança do Trabalho

- Vigias (noite)

- 2.4 TRANSPORTE DE PESSOAL

As despesas decorrentes do transporte de pessoal administrativo e técnico, bem como de operários contratados pela construtora, serão de responsabilidade da CONTRATADA.

A liberação dos pagamentos à CONTRATADA ficará condicionada à apresentação dos comprovantes de fornecimento de “vale-transporte” aos operários envolvidos na obra. No caso de não haver, no local da obra, transporte coletivo, a empresa deverá apresentar declaração de que os funcionários não necessitam de transporte coletivo público para se deslocarem até o trabalho e/ou acordo entre empregado e empregador, onde se explicitará/formalizará a regularização da situação de alojamento próximo à obra em substituição ao fornecimento de vale-transporte.

- 2.5 ESTADIAS E ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL

As despesas decorrentes de estadias e alimentação de pessoal no local de realização da obra ou serviço serão de responsabilidade da CONTRATADA.

A liberação dos pagamentos à CONTRATADA ficará condicionada à apresentação dos comprovantes de fornecimento de alimentação aos operários envolvidos na obra, nos padrões citados na Convenção Anual dos Trabalhadores da Construção Civil (café da manhã, almoço e, se for o caso, jantar).

- 2.6 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA OBRA

Será de responsabilidade do construtor a confecção e fixação em local visível com dimensões mínimas de 150x200 cm, seguindo o padrão da UFF e de acordo com as exigências do CREA/RJ e da Prefeitura Municipal da cidade de Niterói/RJ.

- 2.7 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO

Deverá ser executada a instalação provisória de água e esgoto. Para tanto será providenciada a interligação de abastecimento conforme determinação da concessionária local, de forma a possibilitar a execução de todos os serviços descritos neste caderno.

Será providenciado o abastecimento e em nenhuma hipótese sua interrupção será justificativa para paralisação da obra, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar pipa d’água às suas custas caso necessário.

- 2.8 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ELÉTRICA E TELEFONIA

Deverá ser providenciada junto à concessionária local a ligação de instalação provisória de elétrica e telefonia, de forma a possibilitar a execução de todos os serviços descritos neste caderno.

Em nenhuma hipótese a interrupção do abastecimento de energia será justificativa para paralisação da obra, sendo de responsabilidade da CONTRATADA providenciar gerador às suas custas caso necessário.

- 2.9 EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Deverá ser garantido o fornecimento e a utilização, pelos funcionários, de todos os equipamentos de segurança que se fizerem necessários, conforme determinações da NR-18.

Deverão ser providenciados sinalização adequada de obras, guarda corpos de proteção das lajes, proteção de fachada com tela de polipropileno e apara lixo/bandeja salva-vidas para transeuntes.

- 2.10 EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Ficará a cargo da contratada a aquisição, aluguel e/ou disponibilização de todos os equipamentos e ferramentas necessários para a perfeita execução de todos os serviços constantes deste caderno.

Deverá ser providenciado, dentre outros:

- Betoneiras para uso geral

- Andaimes internos em madeira de 3ª (para revestimento em forros e paredes, instalações elétrica e hidráulica)

- Carga e Descarga manual de andaime tubular

- Transporte de andaime tubular – DMT=10 km

- Andaimes metálicos tipo fachadeiro. Largura de 1,20m e Altura de 2,0m (fachadas)

- Guincho de obra para movimentação vertical de carga dos blocos de até dois pavimentos

- Guincho de braço para movimentação vertical de carga para o castelo d’água.

- 2.11 DESCARTES DE MATERIAIS GERADOS DURANTE A OBRA

A UFF, como geradora dos resíduos e proprietária do terreno, deverá estar devidamente credenciada no INEA (Instituto Estadual do Ambiente). A seguir, estão listados os itens referentes a descarte de materiais para bota fora por transportadora e local credenciados pelo INEA (resíduos gerados durante a obra) que estão sendo considerados para este projeto:

- Carregamento e transporte de sobras de entulho de obra em caçamba de 5m3.

- Carregamento e transporte de sobras de madeira de obra em caçamba de 5m3.

- Carregamento e transporte de sobras de lixo orgânico de obra em caçamba de 5m3.

- Carregamento e transporte de sobras de produtos químicos de obra em caçamba de 5m3.

- Carregamento e transporte de terra em caminhão basculante.

- 2.12 GESTÃO AMBIENTAL DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL

A elaboração, planejamento, implantação e monitoramento do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, conforme determina a Lei Municipal 2.730/2010 (de Niterói), ficará a cargo da CONTRATADA para executar a obra.

3 – Movimento de terra

O CONSTRUTOR deverá executar o movimento de terra ainda necessário para o nivelamento do terreno e obras nas cotas fixadas pelo projeto arquitetônico, que compreende:

- Limpeza inicial do terreno

- Retirada da terra para local apropriado

- Escavação de valas

- Aterro

- Reaterro

- Compactação

- Transportes necessários

- Depósitos provisórios e definitivos

Este serviço engloba todas as providências necessárias para não danificar os serviços existentes.

Deverão ser executados os escoramentos necessários para garantir a estabilidade dos elementos que integram o serviço ou de terceiros, a retirada do material de escavação para a perfeita execução dos mesmos, bem como a instalação de dispositivos eventualmente necessários para evitar as limitações impostas pela existência de água no terreno.

Qualquer instalação encontrada nas escavações deverá ser adequadamente exposta e submetida à FISCALIZAÇÃO.

► CUIDADOS DE EXECUÇÃO

O material local deverá ser avaliado quanto às suas propriedades físicas e geológicas, com a finalidade de orientar os serviços de terraplenagem.

O material a ser reaproveitado deverá ser homogêneo quanto às características técnicas e ter umidade apropriada.

Deve-se respeitar o grau de compactação especificado em projeto e o local de trabalho, na definição da técnica, dos equipamentos, das espessuras das camadas e do grau de umidade a ser empregado.

Deverão ser coletadas amostras e avaliados os parâmetros de compactação em laboratório para garantir as características mínimas exigidas em projeto.

A classificação do solo, seleção, coleta, transporte, lançamento, homogeneização, tipo de compactação e o resultado da avaliação deverão ser registrados.

- ►LIMPEZA/ ACERTO DO TERRENO

Todo o terreno deverá estar completamente limpo e nivelado antes do início das escavações necessárias à execução das fundações. À contratada caberá inclusive o bota-fora de todo o material retirado do local, caso necessário.

Caberá também à Contratada a aferição de todos os níveis, a partir do nível de referência indicado pela fiscalização.

►Escavações E CORTES

a) Escavações Mecânicas

Será feito os corte do terreno ainda necessários através de escavação mecânica, com profundidade necessária para atender às exigências do projeto. O terreno deverá ficar completamente nivelado, obedecendo às cotas preestabelecidas nos projetos de Arquitetura e de Fundações, indicando também a cota de arrasamento dos elementos de fundação.

Generalidades:

Esta especificação se aplica aos serviços de escavação necessários para ter completa implantação dos blocos projetados, inclusive subestação e dos demais elementos urbanísticos (vias, vagas de estacionamento, etc.).

Materiais:

Os serviços de escavação mecânica serão classificados em três categorias, de acordo com a natureza dos materiais a serem escavados.

A - Materiais de primeira categoria: são constituídos por solos em geral, residuais ou sedimentares, seixos rolados ou não, com diâmetro máximo inferior a 15 cm.

B - Materiais de segunda categoria: são constituídos por rocha decomposta, que exigem o emprego de escarificador ou lâmina de equipamento pesado, sem uso de explosivo. São incluídos nesta classificação os blocos de rocha de volume inferior a 1m³ e os matacões de diâmetro médio compreendido entre 0,15  e 1,00m.

C - Materiais de terceira categoria: são constituídos por rocha sã, são incluídos nesta classificação os blocos de rocha com diâmetro superior a 1m³.

Equipamentos:

Deverão ser utilizados equipamentos adequados à escavação dos materiais, conforme sua categoria, exigindo-se, entretanto, como mínimo:

- trator de esteira com lâmina de corte;

- retroescavadeira

- motoniveladora equipada com escarificador;

- pá carregadeira

- caminhões para transporte do material escavado.

Quando se tratar de materiais de terceira categoria, serão empregados compressores de ar, marteletes, perfuratrizes, tratores de lâmina e pás carregadeiras.

A FISCALIZAÇÃO poderá ordenar a retirada ou a troca de equipamentos sempre que for constatada deficiência no desempenho ou não adaptação aos trabalhos aos quais está destinado.

Execução:

A escavação mecânica será realizada nos trechos liberados pela FISCALIZAÇÃO, obedecidas às exigências de segurança e com a prévia seleção de utilização ou rejeição dos materiais escavados. Os trechos deverão ser delimitados, devendo ser garantidas as condições de circulação e segurança no trânsito, levando-se em conta, também, as condições climáticas.

Deverão ser providenciadas proteções adequadas, como drenagem, terraceamento e escoramentos. Evitando erosões e deslizamentos ou outros fatores que comprometam a estabilidade da obra.

Os materiais escavados deverão ser transportados para os destinos definidos pelo projeto; quando houver excesso, gerando necessidade de “bota-fora”, o destino final será definido pela FISCALIZAÇÃO.

Controle:

O acabamento da seção transversal deverá obedecer, rigorosamente, as cotas de projeto. Não serão computados excessos de escavação que venham a ocorrer, sendo obrigação do CONSTRUTOR a reposição do material que se fizer necessário, em condições técnicas compatíveis com o projeto.

b) Escavações Manuais

Deverão ser seguidos os projetos e as especificações no que se refere a locação, profundidade e declividade da escavação. Entretanto em alguns casos, as escavações poderão ser levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias de suporte para apoio das estruturas, a critério da fiscalização. A CONTRATADA terá responsabilidade integral por desmoronamentos e integridade das obras existentes, e pelos eventuais enganos nas dimensões, cabendo a mesma executar, às suas próprias custas, todo o serviço necessário para restaurar o terreno, estruturas e outras instalações.

As escavações com mais de 1,25 m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir em caso de emergência, a saída rápida dos trabalhadores, independentemente da adoção de escoramento.

É obrigatório o escoramento para valas de profundidade superior a 1,25 m, conforme estabelece a portaria nº. 3214 do Ministério do Trabalho, de 08/06/1978, regulamentada pela NR 18 e pela portaria n° 17, de 07/07/83. Em todos os serviços de escavação, a contratada deve seguir a NBR 9061 – Segurança de escavação a céu aberto, bem como todas as alterações posteriores as datas citadas acima. Em valas com profundidade inferior a 1,25 m deve ser utilizado escoramento sempre que as paredes laterais forem constituídas de solo passível de desmoronamento, bem como nos casos em que, devido aos serviços de escavação, constate-se a possibilidade de alteração da estabilidade do que estiver próximo à região dos serviços. A responsabilidade pela definição do tipo de escoramento a empregar é da contratada e depende da qualidade do terreno, da profundidade da vala e das condições locais, e ainda das considerações da fiscalização.

Após a conclusão das escavações, o fundo das cavas e/ou valas deverão ser devidamente apiloados. Na execução do apiloamento o terreno deverá estar comumidade ótima, devendo ser corrigida em caso contrário.

Em todas as cavas ou valas, exceto as de drenagem, após concluído o apiloamento,deverá ser aplicado imediatamente um lastro de concreto de regularização conforme indicado no projeto para cada fundação.

Após a execução do apiloamento, havendo a ocorrência de chuva, o mesmo deverá ser novamente executado, com remoção da eventual lama formada no fundo das cavas ou valas.

► Aterro e Compactação

Aterro e compactação manual de valas apiloado com maço de 20 kg. O aterro será executado em camadas adequadamente umedecidas e compactadas com material limpo, até a obtenção das características adequadas, inclusive retirada do bota-fora.

Se o material retirado das escavações não apresentar qualidade com as características adequadas para o reaterro, será substituído por material de boa qualidade.

► Carga, Transporte e descarga de entulho

Transporte, carga e descarga de entulho proveniente da movimentação de terra serão feitos em caminhão basculante com proteção para evitar a queda de material ao longo do percurso, com distância prevista de 50 km e local de despejo será determinado pela Prefeitura Municipal de Niterói, responsável pela limpeza da cidade. A recepção, tratamento e disposição final dos resíduos deverão obedecer às legislações pertinentes de meio ambiente e de acordo com a Resolução 307 do CONAMA.

4 – FUNDAÇÕES

As fundações remanescentes previstas para serem executadas como Fase 1 são as destinadas às caixas das escadas e respectivas circulações de acesso, bem como as do Bloco E.

Deverão ser seguidos os projetos de arquitetura quanto a locação das fundações.

A fundações do tipo sapata serão executadas conforme projeto executivo.

Deverão alcançar a profundidade estabelecida pelo projeto e/ou conforme verificação in loco após as escavações.

Após aprovação da profundidade necessária para assentamento da sapata deverá ser procedida a limpeza do fundo da vala de materiais soltos, lama, e apiloamento com soquete ou sapo mecânico;

Deverá ser executado o lastro de concreto magro, FCK=10 mpa, com 5 cm de espessura, para melhor distribuir as cargas no solo e proteger o concreto estrutural das sapatas.

Para construção das sapatas deverão ser executadas as seguintes etapas:

- Execução de forma para o rodapé, com folga de 5 cm para execução do concreto “magro”;

- Posicionamento das fôrmas, de acordo com a marcação executada no gabarito de locação;

- Preparo da superfície de apoio;

- Colocação da armadura conforme indicado em projeto;

- Posicionamento do pilar em relação à caixa com as armações;

- Colocação das guias de arame, para acompanhamento da declividade das superfícies do concreto;

O concreto para construção das sapatas deverá ser dosado em central de concreto com cimento, areia, brita 1 e 2, FCK = 30 mpa.

A Concretagem da base da sapata deverá ser vibrado com vibradores de imersão, porém para o concreto inclinado deverá ser feita uma vibração manual,.

Deverá ser procedida a cura úmida do concreto estrutural das sapatas.

5 -SERVIÇOS COMPLEMENTARES

Foram acrescentados todos os seguintes serviços:

- Emissão de laudo estrutural,

- Teste de carga

- Demolições e Retiradas

Compreende a demolição das edificações provisórias (barracões) existentes, de estruturas, alvenarias e componentes construtivos comprometidos pela paralisação que deverão ser feitos inicialmente.

As operações de demolição deverão ser efetuadas por mão-de-obra qualificada, segundo as orientações das presentes especificações técnicas e as normas de segurança que lhes forem aplicáveis.

Está incluído neste serviço o desmonte de quaisquer elementos existentes no local da obra, elementos de concreto, canteiros, pavimentação e outros que porventura venham a impedir o bom desenvolvimento dos serviços.

O reaproveitamento, ou não, dos elementos oriundos dos serviços de demolição, assim como os procedimentos a serem adotados por ocasião da execução dos desmontes, deverão ser aprovados pela FISCALIZAÇÃO, o que não isentará o CONSTRUTOR de sua responsabilidade com relação à adequação dos métodos que forem adotados e dos resultados que forem obtidos com sua utilização.

As demolições obedecerão às normas regulamentadoras, em especial a NR-18, aprovadas pelo Ministério do Trabalho.

Toda e qualquer patologia que vir a ocorrer nos sistemas ou serviços, existentes ou pré-executados, por motivo relacionado à demolição ou retirada, deverá ser resolvida pelo CONSTRUTOR sem ônus para a UFF.

Antes do início dos serviços, a CONTRATADA procederá a exame detalhado e levantamento das construções a serem demolidas.

As linhas de abastecimento de energia elétrica, água, gás, bem como as canalizações de esgoto e águas pluviais do campus deverão ser removidas ou protegidas, respeitando as normas e determinações das empresas concessionárias de serviços públicos.

A Contratada deverá fornecer, para aprovação da Fiscalização, um programa detalhado, descrevendo as diversas fases da demolição, os procedimentos a serem adotados na remoção dos materiais e o sistema de proteção das edificações até que a demolição se conclua sem quaisquer riscos para o pessoal envolvido nos serviços ou causar danos a terceiros.

- Recuperação estrutural decorrentes do laudo e testes de carga e das mísulas incluídas no Projeto Executivo de Estrutura da fase 1, em anexo:

Além dos serviços de demolição e retiradas antes citados, devem ser executados, conforme especificado pela Acrópole Arquitetura Ltda., os seguintes serviços:

- Formas

- Armaduras

- Concreto

- Escoramento

- Controle de Qualidade

- Recuperação de concreto aparente:

Devem ser considerados os seguintes serviços de recuperação de concreto aparente

- Apicoamento

Deve ser realizado o apicoamento das estruturas de concreto a serem recuperadas por processo manual ou mecânico, complementado por procedimentos de limpeza através de jateamento de ar e água. O apicoamento deve promover a remoção superficial de concreto, revestimentos e cobrimentos, não podendo avançar além destas pequenas espessuras, e em hipótese alguma se permite que o apicoamento comprometa a integridade estrutural.

- Regularização de superfície

A regularização da superfície será executada com argamassa estrutural para cavidades até 5 mm e com argamassa para nivelamento fino, para espessuras menores que 15 mm conforme recomendação do fabricante.

- Estucamento de superfície

- Após a correção necessária com as argamassas estruturais, e estando a superfície saturada com água, efetuar o estucamento de toda a superfície de concreto com pasta constituída de cimento Portland branco, cimento Portland cinza, misturada com água e adesivo acrílico, na relação 2 para 1. Deve-se efetuar dosagens experimentais de cimento cinza e branco até chegar a uma tonalidade semelhante a do concreto existente. Como regra geral, pode-se partir do traço experimental de 2 partes de cimento cinza, 1 parte de cimento branco. Efetuar o estucamento utilizando espátula, desempenadeira de aço ou trincha ou mesmo as próprias mãos com luvas a fim de garantir a menor espessura possível, pressionando fortemente a pasta de estucamento contra o concreto, preenchendo todos os vazios ou poros. A mistura da pasta de estucamento deve ser efetuada em misturador mecânico, de forma a garantir a homogeneidade da mistura. A redosagem com água é proibida, fazer a mistura em pequenas quantidades para não haver perdas de materiais.

OBSERVAÇÃO: A aplicação deverá ser executada sempre nos períodos mais frios do dia, nunca com a superfície aquecida ou sob insolação.

ii) Esta aplicação deverá ser repetida caso necessário, a fim de garantir e menor espessura possível por demão aplicada. Espessuras altas poderão soltar com facilidade.

iii) A cura deverá ser feita após aplicação da argamassa de estucamento. Esta cura deverá ser feita por período mínimo de 03 dias. Após a cura, deve-se proceder ao lixamento mecânico ou manual utilizando-se taco, com lixa fina a base de carbureto de silício (120 a 150 grãos/cm²), a fim de retirar todo o excedente da pasta de estucamento. Efetuar a limpeza das partículas soltas com uma trincha ou pano ligeiramente úmido.

Após as correções das superfícies em concreto aparente deverá ser aplicada argamassa polimérica para uniformizar as superfícies.

6 –ESTRUTURA

A estrutura será em concreto aparente com laje nervurada tipo cubeta. Toda a estrutura aparente, as guarnições das esquadrias, os guarda-corpos, os peitoris e elementos vazados (cobogós) serão em concreto aparente com argamassa de acabamento, envernizado com verniz poliuretano acetinado.

6.1 Execução dos Serviços:

Os serviços em concreto armado serão executados em estrita observância às disposições do projeto estrutural. Para cada caso, deverão ser seguidas as Normas Brasileiras específicas, em sua edição mais recente.

Nenhum conjunto de elementos estruturais poderá ser concretado sem a prévia e minuciosa verificação, por parte da Contratada e da Fiscalização, das fôrmas e armaduras, bem como do exame da correta colocação de tubulações elétricas, hidráulicas e outras que, eventualmente, sejam embutidas na massa de concreto.

As passagens das tubulações deverão obedecer ao projeto, não sendo permitidas mudanças em suas posições, a não ser com autorização do autor do projeto.

Deverá ser verificada a calafetação nas juntas dos elementos embutidos.

Sempre que a Fiscalização tiver dúvida a respeito da estabilidade dos elementos da estrutura, poderá solicitar provas de carga para avaliar a qualidade da resistência das peças.

O concreto a ser utilizado nas peças terá resistência (fck) de 30 mpa, especificada para o projeto.

6.1.1 Armaduras e Acessórios

6.1.1.1 Materiais

6.1.1.1.1 Concreto Armado

As barras de aço utilizadas para as armaduras das peças de concreto armado, bem como sua montagem, deverão atender às prescrições das Normas Brasileiras que regem a matéria, a saber : NBR 6118, NBR 7187 e NBR 7480.

De um modo geral, as barras de aço deverão apresentar suficiente homogeneidade quanto às suas características geométricas e não apresentar defeitos tais como bolhas, fissuras, esfoliações e corrosão. Para efeito de aceitação de cada lote de aço a Contratada providenciará a realização dos correspondentes ensaios de dobramento e tração, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, de conformidade com as Normas NBR 6152 e NBR 6153. Os lotes serão aceitos ou rejeitados em função dos resultados dos ensaios comparados às exigências da Norma NBR 7480.

As barras de aço deverão ser depositadas em áreas adequadas, sobre travessas de madeira, de modo a evitar contato com o solo, óleos ou graxas. Deverão ser agrupados por categorias, por tipo e por lote. O critério de estocagem deverá permitir a utilização em função da ordem cronológica de entrada.

6.1.1.2 Processo Executivo

6.1.1.2.1 Concreto armado:

A Contratada deverá fornecer, cortar, dobrar e posicionar todas as armaduras de aço, incluindo estribos, fixadores, arames, amarrações e barras de ancoragem, travas, emendas por superposição ou solda, e tudo o mais que for necessário à execução desses serviços, de acordo com as indicações do projeto e orientação da Fiscalização.

Cobrimento

Qualquer armadura terá cobrimento de concreto nunca menor que as espessuras prescritas no projeto e na Norma NBR 6118. Para garantia do cobrimento mínimo preconizado em projeto, serão utilizados distanciadores de plástico ou pastilhas de concreto com espessuras iguais ao cobrimento previsto. A resistência do concreto das pastilhas deverá ser igual ou superior à do concreto das peças às quais serão incorporadas. As pastilhas serão providas de arames de fixação nas armaduras.

Limpeza

As barras de aço deverão ser convenientemente limpas de qualquer substância prejudicial à aderência, retirando as camadas eventualmente agredidas por oxidação. A limpeza da armação deverá ser feita fora das respectivas fôrmas. Quando realizada em armaduras já montadas em fôrmas, será executada de modo a garantir que os materiais provenientes da limpeza não permaneçam retidos nas fôrmas.

Corte

O corte das barras será realizado sempre a frio, vedada a utilização de maçarico.

Dobramento

O dobramento das barras, inclusive para ganchos, deverá ser realizado com os raios de curvatura previstos no projeto, respeitados os mínimos estabelecidos nos itens 6.3.4.1 e 6.3.4.2 da Norma NBR 6118. As barras de aço serão sempre dobradas a frio. As barras não poderão ser dobradas junto às emendas com solda.

Emendas

As emendas por traspasse deverão ser executadas de conformidade com o projeto executivo. As emendas por solda, ou outro tipo, deverão ser executadas de conformidade com as recomendações da Norma NBR 6118. Em qualquer caso, o processo deverá ser também aprovado através de ensaios executivos de acordo com a Norma NBR 6152.

Fixadores e Espaçadores

Para manter o posicionamento da armadura durante as operações de montagem, lançamento e adensamento do concreto, deverão ser utilizados fixadores e espaçadores, a fim de garantir o cobrimento mínimo preconizado no projeto. Estes dispositivos serão totalmente envolvidos pelo concreto, de modo a não provocarem manchas ou deterioração nas superfícies externas.

Montagem

Para a montagem das armaduras deverão ser obedecidas as prescrições do item 10.5 da Norma NBR 6118.

Proteção

Antes e durante o lançamento do concreto, as plataformas de service deverão estar dispostas de modo a não acarretar deslocamento das armaduras. As barras de espera deverão ser protegidas contra a oxidação, através de pintura com nata de cimento e ao ser retomada a concretagem, serão limpas de modo a permitir uma boa aderência.

6.1.1.3 Recebimento

Para o recebimento dos serviços serão verificadas todas as etapas do processo executivo, conforme descrito no itens anteriores.

6.1.2 Fôrmas

6.1.2.1 Materiais

Os materiais de execução das fôrmas serão compatíveis com o acabamento desejado e indicado no projeto. Partes da estrutura não visíveis poderão ser executadas com madeira serrada em bruto. Para as partes aparentes, será exigido o uso de chapas compensadas, madeira aparelhada, madeira em bruto revestida com chapa metálica ou simplesmente outros tipos de materiais, conforme indicação no projeto e conveniência de execução, desde que sua utilização seja previamente aprovada pela Fiscalização.

As madeiras deverão ser armazenadas em locais abrigados, onde as pilhas terão o espaçamento adequado, a fim de prevenir a ocorrência de incêndios. O material proveniente da desforma, quando não mais aproveitável, será retirado das áreas de trabalho.

6.1.2.2 Processo Executivo

A execução das fôrmas deverá atender às prescrições da Norma NBR 6118. Será de exclusiva responsabilidade da Contratada a elaboração do projeto da estrutura de sustentação e escoramento, ou cimbramento das formas. A Fiscalização não autorizará o início dos trabalhos antes de ter recebido e aprovado os planos e projetos correspondentes.

As fôrmas e seus escoramentos deverão ter suficiente resistência para que as deformações, devido à ação das cargas atuantes e das variações de temperatura e umidade, sejam desprezíveis. As fôrmas serão construídas de forma a respeitar as dimensões, alinhamentos e contornos indicados no projeto.

No caso de concreto aparente, as fôrmas deverão ser executadas de modo a que o concreto apresente a textura e a marcação das juntas exigidas pelo projeto arquitetônico adequado ao plano de concretagem. Os painéis serão perfeitamente limpos e deverão receber aplicação de desmoldante, não sendo permitida a utilização de óleo. Deverá ser garantida a estanqueidade das fôrmas, de modo a não permitir a fuga de nata de cimento.

Toda vedação das fôrmas será garantida por meio de justaposição das peças, evitando o artifício da calafetagem com papéis, estopa e outros materiais.

A manutenção da estanqueidade das fôrmas será garantida evitando-se longa exposição antes da concretagem.

A amarração e o espaçamento das fôrmas deverão ser realizados por meio de tensor passando por tubo plástico rígido de diâmetro adequado, colocado com espaçamento uniforme. A ferragem será mantida afastada das fôrmas por meio de pastilhas de concreto.

6.1.2.2.1 Escoramento

As fôrmas deverão ser providas de escoramento e travamento, convenientemente dimensionados e dispostos de modo a evitar deformações e recalques na estrutura superiores a 5mm. Serão obedecidas as prescrições contidas na Norma NBR 6118.

6.1.2.2.2 Precauções Anteriores ao Lançamento do Concreto

Antes do lançamento do concreto, as medidas e as posições das fôrmas deverão ser conferidas, a fim de assegurar que a geometria da estrutura corresponda ao projeto, com as tolerâncias previstas na Norma 6118. As superfícies que ficarão em contato com o concreto serão limpas, livres de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente molhadas e calafetadas, tomando-se ainda as demais precauções constantes no item 9.5 da Norma NBR 6118.

6.1.2.2.3 Desfôrma

As fôrmas serão mantidas até que o concreto tenha adquirido resistência para suportar com segurança o seu peso próprio, as demais cargas atuantes e as superficies tenham adquirido suficiente dureza para não sofrer danos durante a desforma. A Contratada providenciará a retirada das fôrmas, obedecendo ao artigo 14.2 da Norma NBR 6118, de modo a não prejudicar as peças executadas, ou a um cronograma acordado com a Fiscalização.

6.1.2.2.4 Reparos

As pequenas cavidades, falhas ou imperfeições que eventualmente aparecerem nas superfícies serão reparadas de modo a restabelecer as características do concreto. As rebarbas e saliências que eventualmente ocorrerem serão reparadas. A Contratada deverá apresentar o traço e a amostra da argamassa a ser utilizada no preenchimento de eventuais falhas de concretagem. Todos os serviços de reparos serão inspecionados e aprovados pela Fiscalização.

6.1.2.3 Recebimento

Para o recebimento dos serviços, serão verificadas todas as etapas do processo executivo, conforme descrito nos itens anteriores.

6.1.3 Concreto

6.1.3.1 Materiais

6.1.3.1.1 Cimento

O cimento empregado no preparo do concreto deverá satisfazer as especificações e os métodos de ensaio brasileiros. O cimento Portland comum atenderá à Norma NBR 5732 e o de alta resistência inicial à Norma NBR 5733.

Para cada partida de cimento será fornecido o certificado de origem correspondente. No caso de concreto aparente, não será permitido o emprego de cimento de mais de uma marca ou procedência.

O armazenamento do cimento no canteiro de serviço será realizado em depósitos secos, à prova d’água, adequadamente ventilados e providos de assoalho, isolados do solo, de modo a eliminar a possibilidade de qualquer dano, total ou parcial, ou ainda misturas de cimento de diversas procedências. Também deverão ser observadas as prescrições das Normas NBR 5732 e NBR 6118. O controle de estocagem deverá permitir a utilização seguindo a ordem cronológica de entrada no depósito.

6.1.3.1.2 Agregados

Os agregados, tanto graúdos quanto miúdos, deverão atender às prescrições das Normas NBR 7211 e NBR 6118, bem como às especificações de projeto quanto às características e ensaios.

Agregado Graúdo

Será utilizado o pedregulho natural ou a pedra britada proveniente do britamento de rochas estáveis, isentas de substâncias nocivas ao seu emprego, como torrões de argila, material pulverulento, gravetos e outros materiais. O agregado graúdo será uniforme, com pequena incidência de fragmentos de forma lamelar, enquadrando-se a sua composição granulométrica na especificação da Norma NBR 7211.

O armazenamento em canteiro deverá ser realizado em plataformas apropriadas, de modo a impedir qualquer tipo de trânsito sobre o material já depositado.

Agregado Miúdo

Será utilizada areia natural quartzosa ou artificial resultante da britagem de rochas estáveis, com uma granulometria que se enquadre na especificação da Norma NBR 7211.

Deverá estar isenta de substâncias nocivas à sua utilização, tais como mica, materiais friáveis, gravetos, matéria orgânica, torrões de argila e outros materiais. O armazenamento da areia será realizado em local adequado, de modo a evitar a sua contaminação.

6.1.3.1.3 Água

A água usada no amassamento do concreto será limpa e isenta de siltes, sais, álcalis, ácidos, óleos, matéria orgânica ou qualquer outra substância prejudicial à mistura. Em princípio, deverá ser utilizada água potável. Sempre que se suspeitar de que a água disponível possa conter substâncias prejudiciais, deverão ser providenciadas análises físico-químicas. Deverão ser observadas as prescrições do item 8.1.3 da Norma NBR 6118.

6.1.3.2 Processo Executivo

Será exigido o emprego de material de qualidade uniforme, correta utilização dos agregados graúdos e miúdos, de conformidade com as dimensões das peças a serem concretadas.

A fixação do fator água-cimento deverá considerar a resistência, a trabalhabilidade e a durabilidade do concreto, bem como as dimensões e acabamento das peças. No caso do concreto aparente, este fator deverá ser o menor possível, a fim de garantir a plasticidade suficiente para o adensamento, utilizando-se aditivos plastificantes aprovados pela Fiscalização, de forma a evitar a segregação dos componentes.

A proporção dos vários materiais usados na composição da mistura será determinada pela Contratada em função da pesquisa dos agregados, da granulometria mais adequada e da correta relação água-cimento, de modo a assegurar uma mistura plástica e trabalhável. Deverá ser observado o disposto nos itens 8.2, 8.3 e 8.4 da Norma NBR 6118.

A quantidade de água usada no concreto será regulada para se ajustar às variações de umidade nos agregados, no momento de sua utilização na execução dos serviços. A utilização de aditivos aceleradores de pega, plastificantes, incorporadores de ar e impermeabilizantes poderá ser proposta pela Contratada e submetida à aprovação da Fiscalização, em consonância com o projeto estrutural. Será vedado o uso de aditivos que contenham cloreto de cálcio.

Cimentos especiais, como os de alta resistência inicial, somente poderão ser utilizados com autorização da Fiscalização, cabendo à Contratada apresentar a documentação e justificativa da utilização. Deverão ser exigidos testes no caso de emprego de cimento de alto-forno e outros cimentos especiais.

Todos os materiais recebidos na obra ou utilizados em usina serão previamente testados para comprovação de sua adequação ao traço adotado. A Contratada efetuará, através de laboratório idôneo e aceito pela Fiscalização, os ensaios de controle do concreto e seus componentes de conformidade com as Normas Brasileiras relativas à matéria e em atendimento às solicitações da Fiscalização, antes e durante a execução das peças estruturais.

O controle da resistência do concreto obedecerá ao disposto no item 15 da Norma NBR 6118. O concreto estrutural deverá apresentar a resistência (fck) indicada no projeto.

Registrando-se resistência abaixo do valor previsto, o autor do projeto estrutural deverá ser convocado para, juntamente com a Fiscalização, determinar os procedimentos executivos necessários para garantir a estabilidade da estrutura.

6.1.3.2.1 Mistura e Amassamento

O concreto preparado no canteiro de serviço deverá ser misturado com equipamento adequado e convenientemente dimensionado em função das quantidades e prazos estabelecidos para a execução dos serviços e obras. O amassamento mecânico no canteiro deverá ser realizado sem interrupção, e deverá durar o tempo necessário para permitir a homogeneização da mistura de todos os elementos, inclusive eventuais aditivos. A duração necessária deverá aumentar com o volume da massa de concreto e será tanto maior quanto mais seco for o concreto.

O tempo mínimo para o amassamento deverá observar o disposto no item 12.4 da Norma NBR 6118. A adição a água será realizada sob o controle da Fiscalização. No caso de concreto produzido em usina, a mistura deverá ser acompanhada por técnicos especialmente designados pela Contratada e Fiscalização.

6.1.3.2.2 Transporte

O concreto será transportado até às fôrmas no menor intervalo de tempo possível. Os meios de transporte deverão assegurar o tempo mínimo de transporte, a fim de evitar a segregação dos agregados ou uma variação na trabalhabilidade da mistura. O tráfego de pessoas e equipamentos no local da concretagem deverá ser disciplinado através de tábuas e passarelas. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.1 da Norma NBR 6118.

6.1.3.2.3 Lançamento

O lançamento do concreto obedecerá ao plano apresentado pela Contratada e aprovado pela Fiscalização, não se tolerando juntas de concretagem não previstas no planejamento. No caso de concreto aparente, deverá ser compatibilizado o plano de concretagem com o projeto de modulação das fôrmas, de modo que todas as juntas de concretagem coincidam em emendas ou frisos propositadamente marcados por conveniência arquitetônica.

A Contratada comunicará previamente à Fiscalização, em tempo hábil, o início de toda e qualquer operação de concretagem, que somente poderá ser iniciada após a liberação pela Fiscalização. O início de cada operação de lançamento será condicionado à realização dos ensaios de abatimento (“Slump Test”) pela Contratada, na presença da Fiscalização, em cada betonada ou caminhão betoneira.

O concreto somente será lançado depois que todo o trabalho de fôrmas, instalação de peças embutidas e preparação das superfícies seja inteiramente concluído e aprovado pela Fiscalização. Todas as superfícies e peças embutidas que tenham sido incrustadas com argamassa proveniente de concretagem deverão ser limpas antes que o concreto adjacente ou de envolvimento seja lançado. Especiais cuidados serão tomados na limpeza das fôrmas com ar comprimido ou equipamentos manuais, especialmente em pontos baixos, onde a Fiscalização poderá exigir a abertura de furos ou janelas para remoção da sujeira. O concreto deverá ser depositado nas fôrmas, tanto quanto possível e praticável, diretamente em sua posição final, e não deverá fluir de maneira a provocar sua segregação. A queda vertical livre além de 2,0 metros não será permitida. O lançamento será contínuo e conduzido de forma a não haver interrupções superiores ao tempo de pega do concreto. Uma vez iniciada a concretagem de um lance, a operação deverá ser contínua e somente terminada nas juntas de concretagem preestabelecidas. A operação de lançamento também deverá ser realizada de modo a minimizar o efeito de retração inicial do concreto. Cada camada de concreto deverá ser consolidada até o máximo praticável em termos de densidade. Deverão ser evitados vazios ou ninhos, de tal forma que o concreto seja perfeitamente confinado junto às fôrmas e peças embutidas.

A utilização de bombeamento do concreto somente será liberada caso a Contratada comprove previamente a disponibilidade de equipamentos e mão-de-obra suficientes para que haja perfeita compatibilidade e sincronização entre os tempos de lançamento, espalhamento e vibração do concreto. O lançamento por meio de bomba somente poderá ser efetuado em obediência ao plano de concretagem, para que não seja retardada a operação de lançamento, com o acúmulo de depósitos de concreto em pontos localizados, nem apressada ou atrasada a operação de adensamento.

6.1.3.2.4 Adensamento

Durante e imediatamente após o lançamento, o concreto deverá ser vibrado ou socado continuamente com equipamento adequado à sua trabalhabilidade. O adensamento será executado de modo a que o concreto preencha todos os vazios das fôrmas. Durante o adensamento, deverão ser tomadas as precauções necessárias para que não se formem ninhos ou haja segregação dos materiais. Dever-se-á evitar a vibração da armadura para que não se formem vazios em seu redor, com prejuízo da aderência. Especial atenção será dada no adensamento junto às cabeças de ancoragem de peças protendidas. O adensamento do concreto será realizado por meio de equipamentos mecânicos, através de vibradores de imersão, de configuração e dimensões adequadas às várias peças a serem preenchidas.

Para as lajes, poderão ser utilizados vibradores de placa. A utilização de vibradores de fôrma estará condicionada à autorização da Fiscalização e às medidas especiais, visando assegurar a indeslocabilidade e indeformabilidade dos moldes. Os vibradores de imersão não serão operados contra fôrmas, peças embutidas e armaduras. Serão observadas as prescrições do item 13.2.2 da Norma NBR 6118.

6.1.3.2.5 Juntas de Concretagem

Nos locais onde foram previstas juntas de concretagem, estando o concreto em processo de pega, a lavagem da superfície da junta será realizada por meio de jato de água e ar sob pressão, com a finalidade de remover todo material solto e toda nata de cimento eventualmente existente, tornando-a a mais rugosa possível. Se recomendado pela Fiscalização ou previsto no projeto, deverá ser utilizado adesivo à base de epóxi, a fim de garantir perfeita aderência e monoliticidade da peça.

Se, eventualmente, a operação somente for processada após o endurecimento do cimento, a limpeza da junta será realizada mediante o emprego de jato de ar comprimido, após o apicoamento da superfície. Será executada a colagem com resinas epóxi, se recomendada pela Fiscalização ou indicada no projeto. Deverá ser obedecido o disposto no item 13.2.3 da NBR 6118.

6.1.3.2.6 Cura

Será cuidadosamente executada a cura de todas as superfícies expostas com o objetivo de impedir a perda de água destinada à hidratação do cimento. Durante o período de endurecimento do concreto, as superfícies deverão ser protegidas contra chuvas, secagem, mudanças bruscas de temperatura, choques e vibrações que possam produzir fissuras ou prejudicar a aderência com a armadura.

Para impedir a secagem prematura, as superfícies de concreto serão abundantemente umedecidas com água durante pelo menos 3 dias após o lançamento. Como alternativa, poderá ser aplicado um agente químico de cura, para que a superfície seja protegida com a formação de uma película impermeável. Todo o concreto não protegido por fôrmas e todo aquele já desformado deverá ser curado imediatamente após ter endurecido o suficiente para evitar danos nas superfícies. O método de cura dependerá das condições no campo e do tipo de estrutura.

A cura  adequada  também será fator relevante para a redução da permeabilidade e dos efeitos da retração do concreto, fatores essenciais para a garantia da durabilidade da estrutura.

6.1.3.2.7 Reparos

No caso de falhas nas peças concretadas, serão providenciadas medidas corretivas, compreendendo demolição, remoção do material demolido e recomposição com emprego de materiais adequados, a serem aprovados pela Fiscalização. Registrando-se graves defeitos, deverá ser ouvido o autor do projeto.

6.1.3.3 Recebimento

Para o recebimento dos serviços, serão verificadas todas as etapas do processo executivo, de conformidade com os itens anteriores.

6.1.4 Aceitação da Estrutura

Satisfeitas as condições do projeto e desta Prática, a aceitação da estrutura se fará mediante as prescrições no item 16 da Norma NBR 6118.

6.2. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Estruturas de Concreto deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

- NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento

- NBR 5732 - Cimento Portland Comum -Especificação

- NBR 5733 - Cimento Portland de Alta Resistência Inicial - Especificação

- NBR 6152 - Ensaio de Tração de Materiais Metálicos - Método de Ensaio

- NBR 6153 - Ensaio de Dobramento de Materiais Metálicos - Método de Ensaio

- NBR 7480 - Barras e Fios de Aço Destinados a Armaduras para Concreto Armado

- NBR 7211 - Agregados para Concreto

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,

- inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA / CONFEA.

Notas importantes

Foram incorporados como itens novos os seguintes serviços:

- Execução das caixas de escada e respectivas circulações de acesso

As caixas de escadas e respectivas circulações de acesso não foram executadas. O Projeto Executivo das Estruturas ainda a executar deverá considerar o deslocamento das caixas de escada estabelecido pelo projeto de Arquitetura Atualizado da Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda.

- Abertura de vão para passagem de plataforma de PNE:

Deverá ser prevista abertura na laje do bloco C3 para viabilizar a instalação de plataforma para PNE em substituição ao elevador previsto em planilha.

7 –FECHAMENTOS

Os fechamentos com alvenarias e divisórias (estas descritas no item 13) ocorrerão nos locais, tipos e espessuras indicados em projeto.

Os shafts serão fechados com placas cimentícias aparafusadas e pintadas.

Os pátios internos voltados para o interior do campus, bem como o fechamento de algumas circulações ao nível do pavimento térreo, serão executados com elementos vazados de concreto (cobogós) tipo caixilho para evitar a penetração de água.

Igualmente as circulações do 2º pavimento voltadas para a fachada sul serão providas de sistema articulado que permite abertura de 0º a 90º em alumínio com placas de policarbonato para que se possa ter o controle de ventilação e evitar a penetração de águas nas circulações.

7.1 Paredes

7.1.1 Alvenaria de Blocos de Concreto

Materiais

Os blocos de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, compactos, homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas e faces planas. As nervuras internas deverão ser regulares e com espessura uniforme. Suas características técnicas serão enquadradas nas especificações das Normas NBR 7173 e NBR 6136. Se necessário, especialmente nas alvenarias com função estrutural, os blocos serão ensaiados de conformidade com os métodos indicados na norma.

O armazenamento e o transporte dos blocos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de blocos de concreto serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização, aplicada de modo a preencher todas as superfícies de contato. As amarrações das alvenarias deverão ser executadas de conformidade com as indicações do projeto ou Fiscalização. Nas alvenarias de blocos estruturais, deverão ser atendidas as disposições da Norma NBR 8798 - Execução e Controle de Obras em Alvenaria Estrutural de Blocos Vazados de Concreto.

Nas alvenarias de blocos aparentes, as juntas serão perfeitamente alinhadas e de espessura uniforme, levemente rebaixadas com auxílio de gabarito. Não deverão ser utilizados blocos cortados na fachada do pano de alvenaria. As vergas e amarrações serão executadas com blocos especiais, a fim de manter fachada homogênea. Se não for indicado no projeto, a contratada deverá apresentar um plano de assentamento dos blocos para a prévia aprovação da Fiscalização. Os serviços de retoques serão cuidadosamente executados, de modo a garantir a perfeita uniformidade da superfície da alvenaria. Após o assentamento, as paredes deverão ser limpas, removendo-se os resíduos de argamassa.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

7.1.2 Alvenaria de Elementos Vazados de Concreto

Materiais

Os elementos vazados de concreto serão de procedência conhecida e idônea, bem curados, compactos, homogêneos e uniformes quanto à textura e cor, isentos de defeitos de moldagem, como fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas e dimensões perfeitamente regulares, de conformidade com o projeto. As nervuras internas deverão ser regulares e com espessura uniforme.

O armazenamento e o transporte dos elementos vazados serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, lascas e outras condições prejudiciais.

Processo Executivo

As alvenarias de elementos vazados de concreto serão executadas em obediência às dimensões e alinhamentos indicados no projeto. Serão aprumadas e niveladas, com juntas uniformes. Os blocos serão umedecidos antes do assentamento e aplicação das camadas de argamassa.

O assentamento dos blocos será executado com argamassa de cimento e areia, no traço volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização, aplicada de modo a preencher todas as superfícies de contato.

As juntas serão inicialmente executadas no mesmo plano e posteriormente rebaixadas com ferramenta adequada. As amarrações das alvenarias e o fechamento de grandes vãos deverão ser executados de conformidade com as indicações do projeto ou Fiscalização.

Após o assentamento, os elementos deverão ser limpos, removendo-se os resíduos de argamassa com ferramenta adequada. As juntas com defeito serão removidas e refeitas, com nova aplicação de argamassa.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das paredes, bem como os arremates a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto.

7.1.3 Placas cimentícias para fechamento dos shafts

Material

As placas cimentícias, sem amianto, serão de procedência conhecida e idônea,  isentas de defeitos de fabricação, como fendas, ondulações e cavidades. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas e dimensões regulares, com espessura de 6 mm, largura de 1,20m e comprimento de 3,00m.

O armazenamento e o transporte das placas serão realizados de modo a evitar quebras, lascas e outras condições prejudiciais.

Processo Executivo

As placas deverão ser cortadas transversalmente configurando painéis retangulares de base = 0.75m e altura correspondente a largura das placas (1,20m).

Serão dispostas justapostas verticalmente de modo a propiciar um fechamento dos vãos dos shafts com o uso de 3 painéis transpassando o vão para os lados e para cima em cerca de 15cm.

Os paíneis serão fixados aos paramentos laterais com parafusos apropriados em aço inox com cabeça sextava e rosca soberba, de modo a facilitar a remoção de cada um dos três painéis individualmente.

As placas deverão ser previamente perfuradas e pintadas com tinta acrílica a base de água em cor a ser definida pela fiscalização.

O assentamento dos painéis deverá ser feito ao final da obra, estando os painéis livres de sujidadades tanto em sua face interior como exterior.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro dos paíneis, bem como a fixação dos painéis e a regularidade das juntas, de conformidade com o projeto executivo de responsabilidade da CONTRATADA.

7.1.4 Tijolo Cerâmico Vazado

Os tijolos cerâmicos deverão ser de procedência conhecida e idônea, bem cozido, estrutura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de fragmentos calcários ou outro qualquer corpo estranho.

Deverão apresentar as arestas vivas, faces planas e sem fendas, e dimensões perfeitamente regulares.

Suas características técnicas deverão se enquadrar no especificado pela NBR 7170 (30/06/1983) (para tijolos maciços) e pela NBR 7171 (para tijolos furados).

Quando necessário e previsto, os tijolos deverão ser ensaiados conforme os métodos recomendados pelas referidas especificações.

O armazenamento e o transporte dos tijolos deverão ser executados de modo a evitar lascas, quebras umidade, substâncias nocivas e outros danos.

As alvenarias de tijolos de barro deverão ser executadas conforme as dimensões e alinhamento determinados no projeto.

As alvenarias deverão ser aprumadas e niveladas e a espessura das juntas uniforme, não devendo ultrapassar 15mm. As juntas deverão ser rebaixadas a ponta de colher e, no caso de alvenaria aparente, abauladas com ferramenta provida de ferro redondo.

Antes do assentamento e da aplicação das camadas de argamassa, os tijolos deverão ser umedecidos.

O assentamento dos tijolos deverá ser executado com argamassa de cimento, cal em pasta e areia no traço volumétrico 1:2:9, quando não especificado ou definido pela Equipe de Fiscalização de Obras.

Poderá ainda ser utilizada a argamassa pré-misturada, a critério da Equipe de Fiscalização de Obras.

Para a perfeita aderência das alvenarias de tijolos as superfícies de concreto, deverá ser aplicado chapisco com argamassa de cimento e areia, com eventual adição de adesivo, quando recomendado pela Equipe de Fiscalização de Obras.

Nesse particular, o máximo cuidado deverá ser tomado para que as superfícies de concreto aparente não apresentem manchas, borrifos ou quaisquer vestígios de argamassa utilizada no chapisco.

Nos pilares deverá ser prevista ferragem de amarração para a alvenaria.

Os vãos de esquadrias deverão ser providos de vergas.

Sobre os parapeitos, guarda-corpos, platibandas e paredes baixas de alvenarias de tijolos deverão ser executadas cintas de concreto armado.

7.2 Sistema de Proteção em Alumínio e Policarbonato

Para evitar a penetração de água pela ação de chuvas com ventos em circulações do 2º pavimento, está prevista a proteção de alguns panos de fachadas sul com sistema de perfis de alumínio estrutural anodizado dotado de mecanismos que permitem que chapas de policarbonato transparente girem de 0 a 90 graus. Através de comando silencioso, deslizadores de nylon movimentam-se posicionando as chapas tanto na posição totalmente abertas, ou totalmente fechadas, ou ainda em qualquer posição intermediária. ref. Aero Teto da Zetaflex, Tetomatic da BSB Coberturas ou equivalente técnico.

Notas importantes

Considerar o seguinte ajuste projetual:

- Alteração do fechamento previsto em projeto com elementos vazados de concreto (Cobogós)

Considerar que o elemento vazado de concreto (cobogó) referência 22-B sem vidro da Neo-Rex, citado em documentos de projeto, para compor os fechamentos dos pátios internos voltados para o interior do campus e algumas circulações, foi substituído pelo modelo 17-G (tipo caixilho para vidro).

8 – COBERTURA

Cobertura/telhado: as telhas utilizadas serão de cimento reforçado com fio sintético (sem amianto), do tipo ondulada 8mm, e as calhas serão impermeabilizadas, bem como os locais onde serão instaladas as máquinas do sistema de ar condicionado.

As marquises de proteção das entradas serão em concreto aparente com lajes impermeabilizadas.

8.1 Estrutura de Sustentação do Telhado

A estrutura de sustentação das telhas da cobertura comporá um madeiramento com as peças dispostas e dimensionadas conforme projeto executivo de responsabilidade do CONTRATADO, medido pela projeção.

As peças deverão ser previamente imunizadas com agente cupinicida incolor, tomando-se as devidas precauções de proteção individual do colaborador executor e de proteção coletiva para o meio ambiente e demais colaboradores.

A madeira da estrutura de cobertura para a montagem do telhado deverá ser em madeira de lei, tipo cedro ou equivalente técnico, em dimensões e espaçamentos que garantam a estabilidade e não deformação da mesma.

O espaçamento máximo das peças para apoio do telhado deverá seguir especificações e determinações do fabricante, sendo que as peças de madeira não poderão apoiar diretamente sobre as lajes, devendo ser criado tesouras para vencimento de vãos onde não houver platibanda.

A madeira serrada e beneficiada, nas dimensões comerciais adequadas ao fim a que se destinem, deverá satisfazer a NBR-7201.

Deverão ser obedecidas às prescrições atinentes ao tratamento da madeira no que diz respeito à imunização.

8.2 Cobertura com Telhas de Fibrocimento

A cobertura será em telhas onduladas, sem amianto, com espessura de 8mm, nas dimensões úteis de (2,30 x 0,50) m, fixadas por parafusos galvanizados, inclusive acessórios de vedação.

Materiais

As telhas de fibrocimento serão de procedência conhecida e idônea, textura homogênea, de coloração uniforme e isentas de rachaduras.

O armazenamento e o transporte das telhas e peças de acabamento, serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substâncias nocivas e outras condições prejudiciais.

As telhas serão estocadas em pilhas, calçadas de conformidade com as suas dimensões, na posição indicada pelo fabricante, de modo a evitar deslizamentos e quaisquer outros danos.

Todas as peças de fixação, como ganchos chatos e especiais, sem ou com rosca, parafusos, porcas, arruelas de PVC rígido ou flexível, serão estocadas em caixas fechadas e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminação de cada peça.

Processo Executivo

Antes do início da montagem das telhas, será verificada a compatibilidade da estrutura de madeira ou metálica de sustentação com o projeto da cobertura. Se existirem irregularidades, serão realizados os ajustes necessários.

Como o número de pavimentos da edificação é inferior a três, as telhas poderão ser içadas manualmente, amarradas com cordas, na posição vertical.

Caso se utilize de guindaste, o transporte vertical poderá ser realizado em pilhas, apoiadas sobre vigas metálicas ou de madeira, cujas extremidades serão utilizadas para amarração aos cabos de levantamento.

As peças de telhas de fibrocimento onduladas serão assentadas parcialmente superpostas nas duas direções, com os recobrimentos mínimos indicados pelo fabricante, em função da inclinação do telhado. Nos cantos onde se encontrarem quatro telhas, as duas telhas intermediárias serão recortadas nos cantos justapostos. Se apenas duas telhas forem superpostas, os cantos não serão recortados.

O corte das telhas será realizado sempre que possível antes do transporte vertical, através de serrote, serra manual ou elétrica. O assentamento deverá ser executado no sentido oposto ao dos ventos predominantes, da calha ou beiral para a cumeeira.

As telhas serão fixadas às estruturas de madeira por meio de parafusos e às estruturas metálicas mediante ganchos especiais, chatos ou providos de roscas, de conformidade com os detalhes do projeto executivo de responsabilidade do CONTRATADO.

O assentamento das telhas será realizado cobrindo-se simultaneamente as águas opostas do telhado, a fim de efetuar simetricamente o carregamento da estrutura de sustentação.

Os furos deverão ser executados com broca, vedada a utilização de pregos ou outros dispositivos à percussão. Os diâmetros dos furos para a colocação dos grampos e parafusos serão ligeiramente maiores do que os diâmetros destes dispositivos e nunca deverão ser localizados a uma distância inferior a 5 cm das bordas das telhas.

Deverá ser evitado o aperto dos parafusos ou roscas contra as telhas. A pressão será suficiente para a vedação e para permitir a dilatação do material.

As arruelas de chumbo serão colocadas com a quantidade suficiente de massa de vedação, de modo a garantir a sua penetração no furo durante o aperto. Os furos de fixação deverão estar sempre localizados na face superior das ondas das telhas.

Para cada tipo de telha deverão ser utilizadas as peças acessórias recomendadas pelo fabricante. Se for necessário interromper os trabalhos de cobertura antes da sua conclusão, as últimas telhas deverão ser provisoriamente fixadas.

O trânsito sobre o telhado somente será permitido sobre tábuas ou chapas de madeira adequadamente apoiadas nas telhas.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a perfeita uniformidade dos panos, o alinhamento e encaixe das telhas e beirais, bem como a fixação e vedação da cobertura.

Notas importantes

- Simplificação das águas dos telhados

Considerar na adequação do Projeto de Arquitetura da fase 1 e no desenvolvimento do Projeto Executivo para a fase 2 a simplificação dada às águas dos telhados já executados pela Prescon Projetos Estruturais e Construções Ltda.

- Imunização do madeiramento dos telhados

Foi incorporado, tanto à fase 1 como a fase 2, o tratamento de imunização do madeiramentos dos telhados utilizando cupinicida incolor.

9 –IMPERMEABILIZAÇÃO

9.1 Impermeabilização com Membrana ou Manta Asfáltica

Materiais

Deverão ser utilizados o feltro asfáltico ou manta asfáltica tipo 250/15 e o asfalto tipo 1, 2 ou 3, de conformidade com as Normas NBR 12190 e NBR 9228 e especificações de projeto. O feltro ou manta asfáltica não poderá apresentar furos, quebras ou fissuras e deverá ser recebido em bobinas embaladas em invólucro adequado. O armazenamento será realizado em local coberto e seco. O asfalto será homogêneo e isento de água. Quando armazenado em sacos, deverá ser resguardado do sol.

Processo Executivo

Os serviços de impermeabilização deverão ser realizados por empresa especializada e de comprovada experiência.

►Preparo da Superfície

A superfície a ser impermeabilizada será convenientemente regularizada, observando os caimentos mínimos em direção aos condutores de águas pluviais, com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3 e espessura de 2 cm (em torno dos condutores de águas pluviais). Todas as arestas e cantos deverão ser arredondados e a superfície apresentar-se lisa, limpa, seca e isenta de graxas e óleos. As áreas mal aderidas ou trincadas serão refeitas.

►Aplicação da Membrana ou Manta

Inicialmente a superfície será imprimada com uma solução de asfalto em solventes orgânicos. Esta solução será aplicada a frio, com pincel ou broxa. Quando a imprimação estiver perfeitamente seca, deverá ser iniciada a aplicação da membrana ou manta, que será comporá de diversas camadas de feltro ou manta colados entre si com asfalto.

O número de camadas e as quantidades de materiais a serem aplicados deverão obedecer às indicações de projeto, respeitadas as disposições dos itens 5.1.3 e 5.2.3 da Norma NBR 12190. As emendas das mantas deverão se sobrepor no mínimo 10 cm e serão defasadas em ambas as direções das várias camadas sucessivas.

Nos pontos de localização de tubos de escoamento de águas pluviais, deverão ser aplicadas bandejas de cobre sob a manta asfáltica, a fim de dar rigidez local, evitando o rompimento da manta originado pela movimentação do tubo e a infiltração de água entre o tubo e a manta aplicada. A última camada deverá receber uma demão de asfalto de acabamento.

Finalmente, a camada impermeabilizada em toda a superfície receberá proteção com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, na espessura mínima de 2 cm, com requadros de 2x2 m, e juntas preenchidas com asfalto e caimento adequado, conforme detalhes do projeto. As áreas verticais receberão argamassa traço volumétrico 1:4, precedida de chapisco. Se apresentarem alturas superiores a 10 cm, dever-se-á estruturá-las com tela metálica.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o preparo das superfícies e a aplicação das camadas de manta, de conformidade com as especificações de projeto. Antes da aplicação da camada de proteção, serão executadas as provas de impermeabilização, na presença da Fiscalização. Se for comprovada a existência de falhas, deverão estas serem corrigidas na presença da Fiscalização e em seguida realizadas novas provas de impermeabilização. O processo deverá se repetir até que se verifique a estanqueidade total da superfície impermeabilizada.

A prova de água será executada do seguinte modo:

- serão instalados nos coletores de águas pluviais pedaços de tubos, com altura determinada em função da sobrecarga de água admissível, a ser fornecida pelo autor do projeto, a fim de permitir o escoamento da água em excesso a vazão durante a prova ou as chuvas;

- a seguir, a área será inundada com água, mantendo-se durante 72 horas, no mínimo, a fim de detectar eventuais falhas da impermeabilização.

9.2 Impermeabilização com Argamassa Impermeável

Materiais

Serão utilizados cimento Portland, areia e aditivo impermeabilizante em traço especificado. O cimento Portland deverá satisfazer às Normas do INMETRO e será armazenado sobre uma plataforma de madeira, em local coberto e seco.

Processo Executivo

►Preparo da Superfície

A superfície a ser impermeabilizada deverá se apresentar limpa, isenta de corpos estranhos, sem falhas, pedaços de madeira, pregos ou pontas de ferragens. Todas as irregularidades serão tratadas, de modo a obter uma superfície contínua e regular. Os cantos e arestas deverão ser arredondados e a superfície com caimento mínimo adequado, em direção aos coletores.

►Preparo e Aplicação de Argamassa

A superfície a ser impermeabilizada receberá um chapisco com cimento e areia no traço 1:2. A argamassa impermeável será executada com cimento, areia peneirada e aditivo impermeabilizante no traço volumétrico 1:3. A proporção de aditivo/água deverá obedecer às recomendações do fabricante.

Após a “pega” do chapisco, será aplicada uma camada de argamassa impermeável, com espessura máxima de 1 cm. Será aplicado novo chapisco nas condições descritas, após a “pega”, nova demão de argamassa impermeável, com espessura de 2 cm, que será sarrafeada e desempenada com ferramenta de madeira, de modo a dar acabamento liso. A cura úmida da argamassa será executada no mínimo durante 3 dias.

Finalmente, após a cura, toda a superfície receberá colmatagem com aplicação de uma demão de tinta primária de imprimação e, em seguida, duas demãos de asfalto oxidado e quente, reforçada nos cantos, arestas e em volta dos tubos com véu de fibra de vidro amarelo, de conformidade com o projeto e a Norma NBR 9227.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o preparo das superfícies e a aplicação das camadas de argamassa, de conformidade com as especificações de projeto. Após a “cura” da argamassa impermeável e antes da colmatagem final, deverá ser executada a prova de água como teste final de impermeabilização, conforme descrito no item 9.1.3, deste Caderno de Especificações.

Eventuais falhas detectadas deverão ser reparadas na presença da Fiscalização.

Notas importantes

- Recuperação da impermeabilização existente das calhas de cobertura

Considerando a paralisação da obra, foi incorporada a previsão de reexecução integral da impermeabilização existente das calhas de cobertura, ficando claro que essa execução poderá ser parcial, em decorrência dos resultados de teste de estanqueidade.

- Incorporação de proteção mecânica à impermeabilização das calhas

Considerando que não foi executada a proteção mecânica das calhas dos telhados, esse serviço foi incorporado como item novo.

10 – TRATAMENTOS TERMO-ACÚSTICOS

10.1 TRATAMENTOS ACÚSTICOS

10.1.1.OBJETIVO

Desenvolver um memorial para o projeto executivo com informações necessárias ao projeto de acústica de acordo com as normas e leis presentes no país.

10.1.2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS

Documentos:

- NBR10151 – Acústica -Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto da comunidade – Procedimento.

- NBR10152 - Níveis de Ruído para Conforto Acústico

- NBBR 12179 – Tratamento acústico em recintos fechados

10.1.3. REFERÊNCIAS

10.1.3.1. Referências para cálculo de isolamento acústico

- Níveis de critério de avaliação NCA para ambientes exeternos, em dB(A): Conforme tabela 1 da Tabela NBR 10151:

| Tipos de áreas | Diurno | Noturno |
| --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] |
| Área mista, com vocação comercial e administrativa | 60 | 55 |
| [...] | [...] | [...] |

- Níveis de conforto - Valores de dB(A) e NC: Conforme tabela 1 da NBR 10152:

| Locais | dB(A) | NC |
| --- | --- | --- |
| [...] | [...] | [...] |
| Escolas: Bibliotecas, Sala de música, Salas de Desenho Salas de aula, Laboratórios Circulações | 45-50 40-50 45-55 | 30-40 35-45 40-50 |
| [...] | [...] | [...] |
| Auditórios Salas de concerto, teatros Salas de conferência, Cinemas, Salas de Uso Múltiplo | 30-40 35-45 | 25-30 30-35 |
| [...] | [...] | [...] |
| Escritórios [...] Salas de Computadores [...] | 45-65 | 40-60 |
| [...] | [...] | [...] |

10.1.3.2. Referências para cálculo de tratamento acústico

Tabela NBR 12179 – Tratamento acústico em recintos fechados

Auditório e Cinema

Em referências às normas apresentadas, para o isolamento acústico, o auditório foi projetado para um nível de critério de avaliação NCA 55 dB(A) no período diurno e NCA 60 dB(A) para período noturno e um nível de ruído interno máximo de 40 dB(A)/NC30. Para o tratamento acústico de acordo com o volume da sala = 500 m³ a referência de 0,7 s, que é o tempo de reverberação interno. O sistema de ar condicionado deverá funcionar com velocidade máxima do ar = 4 m/s.

Salas de aula

Para as áreas de longa permanência, como as salas de aula e escritórios, foram projetadas para obtenção de tempo de reverberação TR ~ 0,5 segundos.

A envoltória foi projetada para um nível de ruído interno máximo de 40dB(A)/NC30. O sistema de ar condicionado será projetado tendo estes valores como meta.

Estúdios

Isolamento acústico

Foi adotado como critério o nível de ruído interno máximo de 30dB(A)/NC25. O sistema de ar condicionado deve trabalhar com velocidade de ar nos dutos menor que 3 m/s e usar difusores apropriados.

Prevemos a instalação de portas adicionais para criação de antecâmaras nas entradas dos estúdios. Estas antecâmaras de acesso tiveram como critério o nível de ruído interno máximo de 35dB(A)/NC30.

Tratamento acústico interno

Foram projetados para tempos de reverberação da ordem de TR ~ 0.3 segundos nos estúdios de rádio e TR ~ 0.5 segundos nos estúdios de TV e áudio está previsto tratamento acústico específico.

10.1.4 Especificações por ambiente

Nota: Compatibilizado com a planilha orçamentária sintética e analítica

► Ambiente de nº 19 Sala de aula (2º pavimento - D0)

Escopo contratado: Projeto tratamento acústico

Capacidade:31 pessoas

Atividades: Trabalhos de criação e aulas teóricas com computadores (Laboratório de informática)

Especificações:

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta.Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

DA2.102 - Parede Acústica Isolamento

Parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm de cada lado com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 Kg/m³. Uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm, (polímero) – cor branca.

P1 – Porta de 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

J4 – Janela Acústica

Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Tela Blackout. Dimensões: 1,10 x 0,90m.

J3 – Janela Acústica

Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB  OBS: Tela Blackout. Dimensões : 1,10 x 2,085m.

► Ambiente de nº 22 Estúdio fotográfico (aula) (2º pavimento - B1)

Capacidade: 30 pessoas

Escopo contratado: Projeto luminotecnico

Atividades:

Estúdio de fotografia

Especificações:

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta.Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

DA2.102 - Parede Acústica Isolamento

Parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm de cada lado com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 Kg/m³. Uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm, (polímero) – cor branca.

P1 – Porta de 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

J3 – Janela Acústica

Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB  OBS: Tela Blackout. Dimensões : 1,10 x 2,085m.

►Ambiente de nº 22a Produção (2º pavimento - B1)

Atividades: Tratamento de imagem digital e experimentação técnica na área de imagem estática.

Capacidade: 8 pessoas

Especificações:

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta.Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

DA2.102 - Parede Acústica Isolamento

Parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm de cada lado com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 Kg/m³. Uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm, (polímero) – cor branca.

J3 – Janela Acústica

Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB  OBS: Tela Blackout. Dimensões : 1,10 x 2,085m.

► Ambiente de nº 23 Estúdio de TV (aula) (1º pavimento - C3)

Escopo contratado: Projeto Isolamento Acústico, Sonorização e luminotécnico

Capacidade: 31 pessoas

Especificações:

DA1.101 - Piso Flutuante

Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15mm, densidade 60kg/m³, com contrapiso de 40mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo.

DA2.101 - Contra parede acústica dupla + manta/ Contra Parede de Isolamento

Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 15 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero).

DA3.101 - Forro de Isolamento Acústico

Forro de gesso acartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³.

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta. Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

P3 – Porta dupla

Composta de madeira MDF, revestida com lã de rocha e placa de chumbo. Batente e contra-batentes com borrachas siliconadas que não ressecam, trava retrátil para vedação perimétrica, entre piso e porta. Barra anti-pânico, (SAÍDA). Rw min 45dB e espessura min 70mm. Cor: Carvalho. Dimensões: 1,60 x 2,10m.

P10 - Porta 1 folha madeira

Madeira maciça, 70mm revestida com lã de rocha e manta de chumbo, batente e contra batente com borrachas siliconizadas que não ressecam, barra anti pânico, trava retrátil para vedação perimétrica entre piso e porta. Rw min 40 dB. Cor preta. Dimensões: 0,80 x 2,10m.

V1 - Visor acústico (visão para a Ilha de Edição)

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. (OBS: Instalar cortina acústica blackout). Dimensões: 3.75 x 1.10m

DA7.102 - Painel Acústico Perfurado

Painel em madeira MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, réguas de 160 x 2750 mm, distância entre frisos 16 mm parte frontal e com diâmetros de 16 mm entre furos na parte traseira, acabamento TNT preto colado na parte traseira, com lã de PET 32kg/m³ esp 50mm resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Madeira: Tabaco.

►Ambiente de nº 23 a/b – Ilha de edição (Edição de Imagens e Áudio)/ Controle de áudio e vídeo - (1º pavimento - C3)

Escopo contratado: Projeto Isolamento Acústico, Sonorização e luminotecnico

Atividades: Edição linear (corte-seco), não linear de Imagens/áudio e controle de áudio e vídeo do estúdio.

Especificações:

DA1.101 - Piso Flutuante

Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15mm, densidade 60kg/m³, com contrapiso de 40mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo.

DA2.101 - Contra parede acústica dupla + manta/ Contra Parede de Isolamento

Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 15 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero).

DA3.101 - Forro de Isolamento Acústico

Forro de gesso acartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³.

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta.Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

P1 - Porta 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

P10 - Porta 1 folha madeira

Madeira maciça, 70mm revestida com lã de rocha e manta de chumbo, batente e contra batente com borrachas siliconizadas que não ressecam, barra anti pânico, trava retrátil para vedação perimétrica. entre piso e porta. Rw min 40 dB. Tamanho: 0,80 x 2,10m.

DA7.102 - Painel Acústico Perfurado

Painel em madeira MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, réguas de 160 x 2750 mm, distância entre frisos 16 mm parte frontal e com diâmetros de 16 mm entre furos na parte traseira, acabamento TNT preto colado na parte traseira, com lã de PET 32kg/m³ esp 50mm resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Madeira: Tabaco.

►Ambiente de nº 24 Estúdio para gravação de áudio (1º pavimento - A3)

Escopo contratado: Projeto Isolamento Acústico, Sonorização e luminotécnico

Capacidade: 8 pessoas

Especificações:

DA 1.101 - Piso Flutuante

Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15mm, densidade 60kg/m³, com contrapiso de 40mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo.

DA2.101 - Contra parede acústica dupla + manta/ Contra Parede de Isolamento

Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 15 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero).

DA 3.101 - Forro de Isolamento Acústico

Forro de gesso cartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³.

DA7.107 - Painel acústico

Painel expandido semi rigido, de estrutura micro celular, especialmente formulado para aplicações acústicas, NBR 9442/1986 - Classe A, esp 30 mm. Dimensões 1250 x 625mm. Cor a ser definida pela fiscalização. Garantia: 10 anos.

P1 - Porta 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

V2 - Visor acústico (visão para a Sala de Tratamento de Áudio)

Visor composto de esquadrias e guarnição em madeira MDF, cor branca, com 2 vidros insulados inclinados de dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 45 dB. (OBS: Instalar cortina acústica blackout). Tamanho: 5,00 x 1,10m.

V1 - Visor acústico (visão para o Lab. de Produção Musical)

Visor acústico - Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto ou branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 40 dB (OBS: Instalar cortina acústica blackout). Dimensões: 3,75 x 1,10m.

DA7.105 - Painel Bass Trap

Painel em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico.Dimensões: 2.10 x 0.30 m.

DA8.101 - Cortina Acústica

Cortina cor preta em tecido de fibra de vidro, emborrachado com silicone de 1 lado, não combustível comprovado por laudo.

►Ambiente de nº 25 Lab. Tratamento de áudio (técnica do estúdio)(1º pavimento - A3)

Escopo contratado: Projeto Isolamento Acústico, Sonorização e luminotécnico

Atividades: Técnica para estúdio de gravação, mixagem e masterização.

Especificações:

DA1.101 - Piso Flutuante

Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15mm, densidade 60kg/m³, com contrapiso de 40mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo.

DA2.101 - Contra parede acústica dupla + manta/ Contra Parede de Isolamento

Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 15 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero).

DA3.101 - Forro de Isolamento Acústico

Forro de gesso acartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³.

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta. Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

P1 - Porta 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

DA7.107 - Painel acústico

Painel expandido semi rigido, de estrutura micro celular, especialmente formulado para aplicações acústicas, NBR 9442/1986 - Classe A, esp 30 mm. Cor a ser definida pela fiscalização. Garantia: 10 anos.

DA7.105 - Painel Bass Trap

Painel em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico.Dimensões: 2.10 x 0.30 m.

DA8.102 - Difusor

Painel difusor em MDF conforme detalhe. Dimensões 1.74 x 0.80m.

DA8.101 - Cortina Acústica

Cortina cor preta em tecido de fibra de vidro, emborrachado com silicone de 1 lado, não combustível comprovado por laudo.

►Ambiente de nº 64 Lab. Produção Musical GAT (1º pavimento - A3)

Projeto Isolamento acústico e sonorização

Capacidade: 4 pessoas

Escopo contratado: Projeto Isolamento Acústico, Sonorização e luminotécnico

Atividades: Técnica para estúdio de gravação, mixagem e masterização.

Especificações:

DA1.101 - Piso Flutuante

Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15mm, densidade 60kg/m³, com contrapiso de 40mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo.

DA2.101 - Contra parede acústica dupla + manta/ Contra Parede de Isolamento

Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero).

DA3.101 - Forro de Isolamento Acústico

Forro de gesso acartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³.

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta. Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

P1 - Porta 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

DA7.107 - Painel acústico

Painel expandido semi rigido, de estrutura micro celular, especialmente formulado para aplicações acústicas, NBR 9442/1986 - Classe A, esp 30 mm. Cor a ser definida pela fiscalização. Garantia: 10 anos.

DA7.105 - Painel Bass Trap

Painel em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico.Dimensões: 2.10 x 0.30 m.

DA8.102 - Difusor

Painel difusor em MDF conforme detalhe. Dimensões 1.74 x 0.80m.

DA8.101 - Cortina Acústica

Cortina cor preta em tecido de fibra de vidro, emborrachado com silicone de 1 lado, não combustível comprovado por laudo.

►Ambiente de nº 24, 25, 64 - circulação/antecâmara para estúdios:

Escopo contratado: Projeto de tratamento acústico

Acústica: •Isolamento e tratamento acústico seguindo as normas brasileiras NBR 10151, 10152 e 12179.

Especificações:

DA 3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral branca com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica preta de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta.

►Ambiente de nº 47 Lab. Desenho de Som GCV (2º pavimento - C3)

Escopo contratado: Projeto Isolamento acústico e sonorização

Capacidade: 4 pessoas

Projeto Isolamento Acústico, Sonorização e luminotécnico

Atividades: Sala para laboratório de “Sound Design” destinada a cursos de edição/criação de áudio experimental.

Especificações:

DA1.101 - Piso Flutuante

Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15mm, densidade 60kg/m³, com contrapiso de 40mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo.

DA2.101 - Contra parede acústica dupla + manta/ Contra Parede de Isolamento

Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero).

DA3.101 - Forro de Isolamento Acústico

Forro de gesso acartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³.

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta. Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

P1 - Porta 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

DA7.107 - Painel acústico

Painel expandido semi rigido, de estrutura micro celular, especialmente formulado para aplicações acústicas, NBR 9442/1986 - Classe A, esp 30 mm. Cor a ser definida pela fiscalização. Garantia: 10 anos.

DA7.105 - Painel Bass Trap

Painel em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Dimensões: 2.10 x 0.30 m.

►Ambiente de nº 49 Sala de projeção de cinema GCV (aula) (1º pavimento - B0)

Escopo contratado: Projeto Isolamento Acústico, Sonorização e luminotécnico

Capacidade:60 pessoas

Atividades: Auditório destinado a um cinema com a possibilidade de apresentação de conferências, palestras, debates, apresentações audiovisuais, seminários, workshops, eventos musicais limitados a 2 instrumentos ou voz sem o uso de bateria acústica.

Especificações:

DA 1.101 - Piso Flutuante

Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15mm, densidade 60kg/m³, com contrapiso de 40mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo.

DA1.102 - Carpete (Ver processo executivo no item 11.2.6 deste Caderno de Especificações – Ver quantitativos no item 11 da planilha orçamentária)

Carpete de polipropileno, com filamento continuo, construcao Tufting, espessura total de 5mm, textura Boucle Mescla, modelo Tabacow Austin, na cor Sand 250, ou equivalente técnico.

DA2.101 - Contra parede acústica dupla + manta/ Contra Parede de Isolamento

Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero).

DA3.101 - Forro de Isolamento Acústico

Forro de gesso acartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³.

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta. Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

P3 – Porta dupla

Composta de madeira MDF, revestida com lã de rocha e placa de chumbo. Batente e contra-batentes com borrachas siliconadas que não ressecam, trava retrátil para vedação perimétrica, entre piso e porta. Barra anti-pânico, (SAÍDA). Rw min 45dB e espessura min 70mm. Cor: Carvalho. Dimensões: 1,60 x 2,10m.

J5 - Janela Acústica

Janela Acústica - Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. Tamanho: 0,85 x 0,90 m.

V1 - Visor acústico

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. (OBS: Instalar cortina acústica blackout). Dimensões: 3.75 x 1.10m.

DA7.101 - Painel acústico parede lateral (madeira + tecido)

Painel (base e topo) em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Painel (central) com tecido acústico fixada em placa de fibra de madeira perfurada, esp. 3 mm, preenchida internamente com placa de lã de PET 1", densidade 60 Kg/m³. Na parte inferior colocar iluminação indireta com fita de led IP 60 cor: 2700 –P = 42,5W. Dimensões do módulo – 1,20 x 2,10m. Madeira: Carvalho e Tecido: Marrom Claro.

Característica do tecido:

Os tecidos serão compostos de 40% algodão, 30% linho, 30% viscose, com total resistência ao esgarçamento, com característica antimicrobiana e comprovada resistência à abrasão, peso mínimo de 355grs/ml, serão tratados com processo de tingimento avançado de fios, que permitam manter a solidez da cor à luz e à fricção. Ref: Tecidos LADY – Samira Natural.

DA7.102 - Painel Acústico Perfurado - fundo do cinema

Painel em madeira MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, réguas de 160 x 2750 mm, distância entre frisos 16 mm parte frontal e com diâmetros de 16 mm entre furos na parte traseira, acabamento TNT preto colado na parte traseira, com lã de PET 32kg/m³ esp 50mm resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Madeira: Carvalho.

DA7.107 - Painel acústico

Painel expandido semi rigido, de estrutura micro celular, especialmente formulado para aplicações acústicas, NBR 9442/1986 - Classe A, esp 30 mm. Cor a ser definida pela fiscalização. Garantia: 10 anos.

DA7.104 - Painel acústico MDF Liso

Painel acústico MDF Liso - Painel (base e topo) em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Madeira: Tabaco.

DA8.101 - Cortina Acústica

Cortina cor preta em tecido de fibra de vidro, emborrachado com silicone de 1 lado, não combustível comprovado por laudo.

►Ambiente de nº 49 a – Sala de controle Cinema (1º pavimento - B0)

Especificações:

DA1.101 - Piso Flutuante

Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15mm, densidade 60kg/m³, com contrapiso de 40mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo.

DA2.101 - Contra parede acústica dupla + manta/ Contra Parede de Isolamento

Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero).

DA3.101 - Forro de Isolamento Acústico

Forro de gesso acartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³.

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta. Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

P1 - Porta 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

►Ambiente de nº 51 Estúdio para filmagem (aula) (1º pavimento - PD duplo - D1)

Escopo contratado: Projeto tratamento acústico, sonorização e luminotecnico.

Atividades: Estúdio para registro de imagem e som em vídeo e/ou película.

Especificações:

DA1.101 - Piso Flutuante

Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15mm, densidade 60kg/m³, com contrapiso de 40mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo.

DA2.101 - Contra parede acústica dupla + manta/ Contra Parede de Isolamento

Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero).

DA3.101 - Forro de Isolamento Acústico

Forro de gesso acartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³.

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta. Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

P3 – porta dupla

Composta de madeira MDF, revestida com lã de rocha e placa de chumbo. Batente e contra-batentes com borrachas siliconadas que não ressecam, trava retrátil para vedação perimétrica, entre piso e porta. Barra anti-pânico, (SAÍDA). Rw min 45dB e espessura min 70mm. Cor: Carvalho. Dimensões: 1,60 x 2,10m.

DA7.102 - Painel Acústico Perfurado

Painel em madeira MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, réguas de 160 x 2750 mm, distância entre frisos 16 mm parte frontal e com diâmetros de 16 mm entre furos na parte traseira, acabamento TNT preto colado na parte traseira, com lã de PET 32kg/m³ esp 50mm resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Madeira: Tabaco.

DA7.107 - Painel acústico

Painel expandido semi rigido, de estrutura micro celular, especialmente formulado para aplicações acústicas, NBR 9442/1986 - Classe A, esp 30 mm. Cor a ser definida pela fiscalização. Garantia: 10 anos.

P1 – Porta de 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

P10 - Porta 1 folha madeira

Madeira maciça, 70mm revestida com lã de rocha e manta de chumbo, batente e contra batente com borrachas siliconizadas que não ressecam, barra anti pânico, trava retrátil para vedação perimétrica, entre piso e porta. Rw min 40 dB. Cor preta. Tamanho: 0,80 x 2,10m.

Passarela Técnica:

Tubo quadrado metálico estruturado na parede, pintura preta, com tampa de metal perfurado, com abertura meia-lua, cabo de aço de segurança, conforme projeto.

►Ambiente de nº 60 Sala Levi Menezes - Lab. de Pesquisa da Imagem em Arte e Tecnologia (aula) (2º pavimento -C3)

Escopo contratado: Projeto tratamento acústico, sonorização e luminotecnico.

Atividades: Sala de edição vídeo e áudio (Apple)

Especificações:

DA2.102 - Parede Acústica Isolamento

Parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm de cada lado com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 Kg/m³. Uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm, (polímero) – cor branca.

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta. Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

P1 - Porta 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

J3 - Janela

Janela - Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. Dimensões 1.10 x 2.085 m.

J2 - Janela

Janela - Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. Dimensões: 0.85 x 2.085 m.

►Ambiente de nº 61 Sala Corpo e Som & Lab de manifestações do corpo (aula) (1ºpavimento - PD duplo - D1)

Escopo contratado: Projeto Isolamento acústico, sonorização e luminotécnico.

Capacidade: 25 pessoas

Especificações:

DA1.101 - Piso Flutuante

Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15mm, densidade 60kg/m³, com contrapiso de 40mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo.

DA2.101 - Contra parede acústica dupla + manta/ Contra Parede de Isolamento

Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero).

DA3.101 - Forro de Isolamento Acústico

Forro de gesso acartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³.

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta. Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

P6 - Porta quatro folhas

Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5mm, espessura do perfil 46mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado de 12mm com sílica granulada de alta potência + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadria certificada no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min. = 35dB. Dimensões = 5,00 x 3,40m.

P1 - Porta 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado preto, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

DA7.102 - Painel Acústico Perfurado

Painel em madeira MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, réguas de 160 x 2750 mm, distância entre frisos 16 mm parte frontal e com diâmetros de 16 mm entre furos na parte traseira, acabamento TNT preto colado na parte traseira, com lã de PET 32kg/m³ esp 50mm resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico Madeira: Tabaco.

Passarela Técnica:

Tubo quadrado metálico estruturado na parede, pintura preta, com tampa de metal perfurado, com abertura meia-lua, cabo de aço de segurança, conforme projeto.

►Ambiente de nº 55 Web Radio (2º pav. – D1)

Escopo contratado: Projeto Isolamento acústico, sonorização e luminotécnico.

Especificações:

DA1.101 - Piso Flutuante

Piso flutuante sobre painel de lã de PET 15mm, densidade 60kg/m³, com contrapiso de 40mm separado da parede pelo painel, verificar detalhe construtivo.

DA3.101 - Forro de Isolamento Acústico

Forro de gesso acartonado isolante acústico constituída de dupla camada de gesso acartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sob estrutura metálica de aço galvanizado (canaletas 70/20) amortecedores com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³.

DA2.102 - Parede Acústica Isolamento

Parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm de cada lado com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 Kg/m³. Uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm, (polímero) – cor branca.

DA2.101 - Contra parede acústica dupla + manta/ Contra Parede de Isolamento

Contra parede de DRY WALL acústica constituída de dupla camada de gesso cartonado de 12,5 mm com juntas desencontradas e topos contra placado, fixado sobre estrutura metálica de aço galvanizado (montantes e guias de 48 mm) preenchido com lã de PET 50 mm densidade 60 kg/m³, adicionar uma camada de manta de alta densidade entre as camadas de placas de 2 mm (polímero).

DA3.102 - Forro de Tratamento Acústico Modular

Placa de pura fibra mineral com compostos naturais, livre de formaldeído, resistente a fungos e bactérias (DIN 53739), com pintura acrílica de ação bacteriostática. NRC=0,70 αW=0,65 atenuação mín 30 dB, Espessura 15 mm, cor preta, com perfis metálicos de alumínio na cor preta. Dimensões do módulo 1250 x 625mm.

DA7.102 - Painel Acústico Perfurado

Painel em madeira MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, réguas de 160 x 2750 mm, distância entre frisos 16 mm parte frontal e com diâmetros de 16 mm entre furos na parte traseira, acabamento TNT preto colado na parte traseira, com lã de PET 32kg/m³ esp 50mm resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Madeira: Tabaco.

DA7.107 - Painel acústico

Painel expandido semi rigido, de estrutura micro celular, especialmente formulado para aplicações acústicas, NBR 9442/1986 - Classe A, esp 30 mm. Dimensões 1.20 x 0.60m. Cor a ser definida pela fiscalização. Garantia: 10 anos.

P1 - Porta 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

J3 – Janela Acústica

Janela - Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. Dimensões 1.10 x 2.085 m.

DA7.105 - Painel Bass Trap

Painel em madeira liso MDF com certificado selo FSC, classe E1, peso 11 Kg/m² (forro + perfil) revestido em melamina padrão amadeirado ou folha de madeira, resistência ao fogo classe B, com fixação em perfil metálico. Dimensões: 2.10 x 0.30 m.

►Ambiente de nº 62 Sala de Artes e Meios e Experimentação (1º pav. – B4)

J3 – Janela Acústica

Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm , com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB. Tamanho: 1.10 x 2.085 m.

P1 - Porta 1 folha

Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 21 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 0,80 x 2,10 m.

P5 - Porta de correr dupla

Perfil em alumínio com acabamento anodizado branco, espessura de chapa do perfil 1,5 mm, espessura do perfil 46 mm. Vidro insulado com dupla selagem com butil e polisulfeto, composição do vidro laminado (3 + PVB de 0.3 + 3) mm + espaçamento com ar desidratado 12 mm com silica granulada de alta potência  + vidro laminado de (4 + PVB de 0.3 + 4) mm, com esquadrias certificadas no IPT ou com laudo do produto ensaiado período mínimo de 60 dias. Rw min = 35 dB OBS: Com persiana entre vidros. Dimensões: 3.75 x 2,10 m.

Responsável:

Eng. Ivan Dizioli Imagawa

CREA 5061237180

10.2 TRATAMENTOS TÉRMICOS

Revestimento de espuma de poliuretano rígida, em placa (espuma: 50,00mm / largura: 1,00 / altura: 1,00m / densidade: 23,00Kg/m) em parede e tetos como isolamento térmico na midiateca (ambiente 29) e no laboratório de Preservação de acervo (ambiente 43).

Nota importante:

Foram eliminados todos os serviços definidos pela Acrópole Arquitetura Ltda. para Tratamentos Acústicos que foram substituídos pelos serviços especificados pela Polus Engenharia Ltda. e respectiva planilha, cujas lacunas identificadas foram devidamente completadas. Os serviços de tratamento térmico previstos pela Acrópole Arquitetura Ltda. devem ser executados.

11 –PAVIMENTAÇÃO

11.1 EXTERNA

A pavimentação externa será em piso intertravado, conforme desenho do projeto original. Haverá caminhos demarcados para PNE – portadores de Necessidades Especiais conforme padrão UFF, em percurso a ser definido junto com a fiscalização, quando do desenvolvimento do projeto executivo pelo CONTRATADO

11.1.1 Pavimentos Articulados de Concreto (Piso Intertravado)

Os pavimentos articulados de concreto serão constituídos por lajotas ou blocos de concreto de cimento Portland, articulados ou não, assentes sobre uma camada subjacente especificada no projeto.

Materiais

- cimento Portland - deverá obedecer às prescrições da Norma NBR 5732;

- agregados - deverão obedecer às prescrições da Norma NBR 6152.

Equipamentos

O equipamento mínimo utilizado na construção dos pavimentos articulados de concreto será o seguinte:

- veículos para transporte dos materiais;

- rolo compressor de pneus;

- soquetes de qualquer tipo aprovado pela Fiscalização;

- pequenas ferramentas tais como: pás, enxadas, carrinhos de mão e outras.

Processo Executivo

As operações de assentamento dos blocos ou lajotas de concreto somente poderão ter início após a conclusão dos serviços de drenagem e preparo das camadas subjacentes especificadas pelo projeto, executadas de acordo com as respectivas especificações.

Os blocos ou lajotas de concreto serão assentes normalmente sobre uma camada de material granular inerte (pó de pedra ou preferencialmente areia grossa), com espessura mínima de 5 cm. No caso em que as lajotas ou blocos de concreto sejam assentes sobre base de concreto magro, que terá consistência adequada ao assentamento, será dispensada a camada de material inerte mencionada anteriormente.

O assentamento será iniciado com uma fileira de blocos dispostos na direção da menor dimensão da área a pavimentar, a qual servirá como guia para melhor disposição das peças. O arremate com os alinhamentos existentes ou com superfícies verticais será feito com auxílio de peças pré-moldadas ou cortadas em forma de ½ ou ¾ de bloco.

O rejuntamento dos blocos ou lajotas de concreto será executado conforme previsto no projeto, com as juntas apresentando espessura entre 5 e 10 mm, salvo nos arremates, e obedecendo-se às prescrições descritas a seguir:

Rejuntamento com Areia Grossa ou Pó de Pedra:

No caso de blocos assentes sobre coxim de areia ou pó de pedra, após o assentamento será espalhada uma camada de areia grossa ou pó de pedra, e com ela serão preenchidas as juntas dos blocos.

Depois de varrido e removido o excesso de areia ou pó de pedra, o pavimento será comprimido através de um rolo compressor de pneus de 10/12 t. Após a compressão, as juntas dos blocos serão novamente preenchidas e o excesso convenientemente retirado.

Controle Tecnológico

- verificação da ausência de trincas, fraturas ou outros defeitos que possam prejudicar o seu assentamento ou afetar a resistência e durabilidade do pavimento;

- os ensaios serão efetuados em amostras retiradas dos lotes de fornecimento, respeitando o seguinte critério: para fornecimento até 10.000 blocos, a amostra será de 10 blocos; para fornecimentos maiores, de cada lote de 100.000 blocos ou fração, serão retirados no mínimo 20 blocos;

- os blocos ensaiados deverão apresentar resistência média à compressão não inferior à especificada;

- a absorção em ensaios a frio será menor ou igual ao valor especificado.

Controle Geométrico

- deverá apresentar dimensões em planta com tolerância máxima de 15 mm;

- a espessura dos blocos não poderá apresentar variações superiores a 5 mm.

Recebimento

Para fins de aceitação, a Fiscalização procederá às seguintes verificações:

- a superfície dos pavimentos articulados de concreto, devidamente acabada, deverá ter a forma definida pelos alinhamentos, perfis e secção transversal tipo, estabelecidos no projeto, o que será verificado com régua padrão de 3m, não sendo tolerados afastamentos maiores do que 0,5 cm, entre dois pontos, quando em contato com a superfície.

11.1.2 Pisos Podotáteis de Ladrilhos de Cimento

Materiais

Os ladrilhos de cimento serão de procedência conhecida e idônea, textura homogênea, compactos, suficientemente duros para o fim a que se destinam, isentos de qualquer material estranho. Deverão apresentar arestas vivas, faces planas, coloração uniforme, sem rachaduras e dimensões perfeitamente regulares.

O armazenamento e o transporte dos ladrilhos serão realizados de modo a evitar quebras, trincas, contato com substancias nocivas e outras condições prejudiciais. As caixas serão empilhadas e agrupadas por tipo e discriminação da área a que se destinam.

Processo Executivo

O processo executivo será idêntico ao de pisos de ladrilhos cerâmicos:

A primeira operação consistirá na preparação da base do piso ou contrapiso adequado ao revestimento.

Antes do assentamento, os contrapisos deverão ser limpos e lavados cuidadosamente.

A segunda operação consistirá na marcação dos níveis de acabamento, mediante a fixação, com argamassa, de cacos de cerâmica ou tacos de madeira nos cantos e no centro da área de aplicação, nas cotas indicadas no projeto. Em seguida a argamassa de assentamento será lançada e espalhada uniformemente com auxílio de réguas de alumínio ou de madeira, na espessura máxima de 2,5 cm. A argamassa de assentamento será constituída por cimento, cal hidratada e areia média ou fina, no traço volumétrico 1:0,5:5, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização.

Sobre a superfície da argamassa, ainda fresca e bastante úmida, será manualmente polvilhado o cimento seco em pó. Em seguida será iniciado o assentamento dos ladrilhos, previamente imersos em água limpa durante vinte e quatro horas. A disposição dos ladrilhos deverá ser planejada em função das características da área de aplicação, a fim de diminuir o recorte das peças. Serão tomados cuidados especiais no caso de encontros com outros tipos de pisos. De preferência, as peças recortadas serão assentadas com o recorte escondido sob soleiras e outros arremates.

O assentamento será realizado com cuidado, apoiando-se a peça sobre a argamassa e batendo-se levemente com o cabo da colher, de modo a obter a superfície acabada uniforme, sem desníveis entre os ladrilhos. O alinhamento das juntas deverá ser rigoroso e continuamente controlado, de forma que a espessura não ultrapasse 1,5 mm.

Quarenta e oito horas após o assentamento, deverá ser realizado o rejuntamento com nata de cimento comum ou cimento branco e alvaiade, de conformidade com as especificações de projeto. A nata será espalhada sobre o piso e puxada com rodo.

A limpeza da superfície, entretanto, deverá ser realizada após “pega” da nata de cimento. A limpeza não deverá ser realizada com solução de ácido muriático, que ataca a superfície dos ladrilhos de cimento, mas com a utilização de vassourões adequados.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

11.1.3 Preparo do Subleito

Os serviços de preparo do subleito consistirão na execução, sobre a superfície resultante dos serviços de terraplenagem, de todas as operações necessárias à obtenção da superfície definida nos alinhamentos, perfis e seções transversais como subleito.

Materiais

Os materiais empregados no preparo do subleito serão os do próprio subleito. Se houver necessidade de substituição ou adição de material, estes deverão ser provenientes de ocorrências de materiais indicadas no projeto, ter um diâmetro máximo de partícula igual ou inferior a 76 mm, um índice de suporte Califórnia determinado com a energia de compactação igual ou superior ao do material considerado no dimensionamento do pavimento como material representativo e expansão inferior a 2%.

Equipamentos

Recomendam-se os seguintes tipos de equipamentos para execução da regularização:

• veículo tanque distribuidor de água;

• rolos compactadores tipos: pé-de-carneiro, lisovibratório e pneumático;

• arado de discos;

• pulvi-misturador.

Os equipamentos de compactação e mistura deverão ser escolhidos de conformidade com o tipo de material empregado e o porte da construção.

Processo Executivo

Imediatamente antes do preparo do subleito, o terreno deverá estar livre de toda vegetação ou material orgânico eventualmente existente.

A superfície do subleito deverá ser regularizada de modo a obter as cotas do projeto, escarificada na profundidade de 15 cm e destorroada. Após o destorroamento, proceder-seá ao umedecimento ou secagem, compactação na energia especificada no projeto e acabamento. A compactação será executada com equipamento adequado, de modo a se obter as características especificadas no projeto.

Controle Tecnológico

- uma determinação do teor de umidade imediatamente antes da compactação para cada 1.000 m²;

- uma determinação do grau de compactação atingido e do respectivo desvio de umidade com relação à umidade ótima, para cada 1.000 m².

- um grupo de ensaios de limite de liquidez, plasticidade e granulometria para cada 2.500 m²;

- um ensaio de índice de suporte Califórnia na energia especificada para a compactação para cada 5.000 m².

Controle Geométrico

O controle geométrico será efetuado topograficamente durante as operações construtivas e com uma régua com arestas vivas de 3 metros de comprimento.

Recebimento

Os serviços serão aceitos se:

- os resultados dos ensaios satisfizerem as recomendações das especificações;·

- o grau de compactação obtido no campo satisfizer a seguinte condição:

onde:

G.C. = grau de compactação especificado;

Xm = média aritmética dos graus de compactação obtidos

s = desvio padrão;

N = número de amostras, no mínimo igual a nove.

- em qualquer ponto não forem encontradas diferenças de cotas superiores a 0,02 m com relação às do projeto;

- em qualquer ponto a largura da plataforma não for inferior à de projeto.

11.1.4 Reforço do Subleito

Os serviços de reforço do subleito consistirão na execução de todas as operações necessárias à construção da camada de pavimento, de espessura especificada no projeto, constituída por solo escolhido e compactado no grau especificado no projeto, sobre a superfície do subleito devidamente preparado.

Materiais

Os materiais a serem empregados deverão provir de jazidas devidamente estudadas e determinadas no projeto, com índice de suporte Califórnia (CBR) na energia especificada para a compactação maior ou igual ao valor especificado. A expansão não deverá ser superior ao valor especificado no projeto.

Equipamentos

Os equipamentos serão adequados à natureza dos materiais empregados, aos prazos para a execução dos serviços e ao método construtivo.

São indicados os seguintes tipos de equipamentos:

- trator escavo-carregador;

- caminhão basculante;

- motoniveladora pesada, com escarificador;

- irrigadeiras equipadas com bomba e barra espargidora;

- arado de discos e trator de peso compatível ou pulvimisturador;

- compactador estático ou vibratório, rebocável ou autopropulsor;

- compactadores e ferramentas manuais.

Processo Executivo

A camada de reforço do subleito será executada sobre a superfície resultante dos serviços de preparo do subleito. Os materiais provenientes da jazida serão espalhados em camadas de, no mínimo, 10 cm e, no máximo, 20 cm quando compactadas.

Após as operações de espalhamento, o material será umedecido ou secado até ser atingido um teor de umidade compatível com as especificações e compactado com equipamento adequado de forma que se obtenha o grau de compactação especificado.

O equipamento de compactação deverá percorrer a camada em trajetórias tais que permitam a superposição, em cada passada, de pelo menos 20 cm da passada anterior.

O acabamento da superfície final da camada de reforço do subleito será executado simultaneamente com a compactação da última camada, com o emprego de rolos lisos e de pneus, admitindo-se cortes, se necessários, mas não se admitindo aterros. Caso haja necessidade de aterro, a última camada deverá ser refeita sem ônus para o Contratante.

As operações de acabamento compreenderão também a remoção do material solto, proveniente de cortes para acerto de cotas.

Controle Tecnológico

- um ensaio de limite de liquidez, limite de plasticidade e granulometria por peneiramento, em amostras colhidas no local, para cada 2.500 m² de material espalhado, por camada;

- um ensaio de índice de suporte Califórnia na energia especificada para a compactação, em amostras colhidas no local, para cada 5.000 m² de material espalhado, por camada;

- um ensaio para determinação do teor de umidade “in situ”, imediatamente antes da compactação, para cada 1.000 m² de material espalhado, por camada;

- uma determinação do grau de compactação atingido e do respectivo desvio de umidade com relação à umidade ótima, para cada 1.000 m² de camada acabada.

Controle Geométrico

O controle geométrico será executado topograficamente durante as operações construtivas e com uma régua com arestas vivas de 3 m de comprimento.

Recebimento

Os serviços executados serão aceitos se:

- os resultados dos ensaios satisfizerem as recomendações das especificações;

- o grau de compactação obtido no campo satisfizer a seguinte condição:

onde:

G.C. = grau de compactação especificado;

Cm = média aritmética dos graus de compactação obtidos;

s = desvio padrão;

N = número de amostras, no mínimo igual a nove.

- em qualquer ponto não forem encontradas diferenças de cotas superiores a 0,02 m com relação às do projeto;

- em qualquer ponto a largura da plataforma não for inferior à de projeto.

11.1.5 Bases ou Sub-bases de Brita Graduada

Os serviços para execução de bases ou sub-bases de brita graduada consistirão de todas as operações necessárias à construção da camada de pavimento, de espessura  especificada no projeto, obtida pelo espalhamento e compressão, com teores de umidade controlados, de uma mistura de fragmentos obtidos da britagem de rochas ou pedregulhos.

No caso da adição de cimento Portland comum à brita graduada, a mistura será realizada de forma a se obter o teor especificado.

Materiais

Os agregados serão obtidos por britagem de rochas sãs e deverão se enquadrar nas especificações de projeto.

O cimento Portland comum, sempre que recomendado, deverá satisfazer às exigências das Normas NBR 5732, NBR 7215 e NBR 5740.

Equipamentos

- distribuidor autopropulsor de agregados, capaz de distribuir a brita graduada com espessura uniforme sem produzir segregação;

- compactador de pneus de pressão regulável: carga por roda maior que 2.500 kg; largura de rastro maior que 2 m; pressão mínima de contato igual a 6,7 kg/m²;

- compactadores vibratórios, de rodas lisas metálicas e freqüência regulável com largura de rastro maior que 1,40 m e peso estático não inferior a 3.300 kg;

- veículos para transporte com caçamba metálica e basculantes;

- compactadores portáteis vibratórios;

- régua de madeira ou metálica, com arestas vivas de 3 m de comprimento.

Processo Executivo

As bases ou sub-bases de brita graduada serão construídas sobre a superfície resultante das operações de preparo ou de reforço do subleito. A espessura da camada será de no máximo 15 cm. Se for necessária a execução de camadas de maior espessura, os serviços deverão ser executados em mais de uma camada.

A brita graduada ao sair da usina será homogênea, devendo possuir a composição granulométrica especificada e um teor de umidade tal que, ao ser entregue no local da obra, se encontre na umidade ótima.

A distribuição da brita graduada será realizada com o equipamento especificado, sendo permitida a distribuição manual nas áreas onde, em virtude de sua forma ou dimensões, não for possível ou conveniente a utilização do equipamento. A compactação será sempre iniciada pelo bordo mais baixo, prosseguindo em direção ao mais alto, de tal forma que, em cada passada, seja comprimida metade da faixa coberta pela passagem imediatamente anterior.

As passadas sucessivas de um mesmo compressor serão executadas com extensões diferentes, de modo a se evitar que o retorno ocorra sempre na mesma seção transversal, não permitindo a manobra dos compressores sobre as camadas em compactação.

Nas partes inacessíveis aos rolos compressores ou onde não for conveniente seu emprego, a compactação será executada com compactadores vibratórios portáteis.

As operações de compactação deverão prosseguir até que, em toda espessura e superfície da camada em construção, o grau de compactação iguale ou exceda o especificado. Nessa ocasião será iniciado o acabamento, admitindo-se umedecimento e corte com moto-niveladora.

Quando especificada, a adição de cimento será realizada em usina e com a dosagem especificada, não devendo ser ultrapassados os seguintes prazos:

- três horas entre a adição da água à mistura seca e o término da distribuição da mistura úmida na pista;

- duas horas entre o início e o término das operações de compactação.

As bases ou sub-bases de brita graduada não serão submetidas à ação direta das cargas. Durante todo a tempo de construção, a camada será protegida contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-la.

Controle Tecnológico

- verificação das características dos agregados relativamente às especificações:

- um ensaio de compactação na energia especificada e uma determinação da massa específica aparente “in situ”, em amostras colhidas a cada 1.000 m² de camada executada;

- uma determinação do teor de umidade cada 1.000 m² imediatamente antes da compactação;

- um ensaio do índice de suporte Califórnia, com energia especificada em amostras colhidas a cada 3.000 m²;

- verificação da granulometria dos agregados, à razão de dois ensaios para cada 5.000 m² de base ou sub-base, em amostras colhidas na ocasião da descarga do material na obra;

- verificação da espessura e da conformação da camada, tantas vezes quantas forem necessárias durante a execução da camada.

Controle Geométrico

- verificação da conformação e da espessura da camada após a distribuição do agregado.

Recebimento

Os serviços serão aceitos se:

- as características dos materiais se enquadrarem nas especificações;

- o grau de compactação mínimo obtido for igual ou superior ao especificado;

- não forem constatadas larguras inferiores às de projeto em qualquer ponto;

- não forem constatadas diferenças de cotas superiores a 0,02 m para mais ou menos, em qualquer ponto.

11.1.6 Pavimentos de Paralelepípedos

Materiais

Os paralelepípedos serão de granito, de granulação fina ou média e com distribuição uniforme dos constituintes minerais.

Equipamento

- veículo para transporte de materiais;

- régua de 3 m de comprimento;

- rolo compressor de rodas lisas de 10 a 12 t;

- pequenas ferramentas como pá, enxada, carrinhos de mão e outras;

- outros equipamentos aprovados pela Fiscalização.

Processo Executivo

►Assentamento de Paralelepípedos sobre Coxim de Areia ou Pó de Pedra:

Sobre a base devidamente preparada, será espalhada uma camada de areia grossa preferivelmente, ou pó de pedra, numa espessura tal que, somada à altura do paralelepípedo, perfaça um total de 20 cm após a rolagem. Sobre o coxim de areia ou pó de pedra serão espalhados os paralelepípedos com as faces de uso para cima, a fim de facilitar o trabalho de assentamento.

Em arruamentos, serão locadas, longitudinalmente, linhas de referência, uma no centro e duas nos terços da via, com estacas fixas de 10 em 10 metros, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Para os casos normais esse é representado por uma parábola, cuja flecha é de 1/50 de largura da pista a pavimentar.

As seções transversais serão dadas por linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de referência e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou guias. O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro e as fiadas serão retilíneas e normais ao eixo da pista, sendo as peças de cada fiada de larguras aproximadamente iguais.

As juntas de paralelepípedos de cada fiada serão alternadas com relação às das fiadas vizinhas. O paralelepípedo, ao ser colocado sobre a camada de areia ou pó de pedra, ficará cerca de 1 cm acima do nível, de forma que sejam necessárias várias batidas com o martelo de calceteiro para assentá-lo no nível definitivo. Depois de assentados os paralelepípedos, a parte superior das juntas, em qualquer ponto, não deverá exceder 1,5 cm.

Concluídas as operações de assentamento, a superfície será verificada pela Fiscalização com régua de 3 m de comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento. Será tolerado um afastamento máximo de 1,5 cm entre a face inferior da régua e a superfície do calçamento.

► Assentamento de Paralelepípedos sobre Concreto Magro:

Sobre a base convenientemente preparada será espalhado o concreto, na espessura de 6 a 8 cm, de modo a completar com o paralelepípedo a altura mínima de 20 cm.

Serão colocadas, longitudinalmente, linhas de referência, uma no centro e duas no terço da via, com estacas fixadas de 10 em 10 metros, obedecendo ao abaulamento previamente estabelecido. Para os casos normais este é representado por uma parábola cuja flecha é de 1/50 da largura da pista a pavimentar.

As seções transversais serão dadas por linhas que se deslocam apoiadas nas linhas de referência e nas sarjetas ou cotas correspondentes, nos acostamentos ou guias. O assentamento deverá progredir dos bordos para o centro e as fiadas serão retilíneas e normais ao eixo da pista, sendo as peças de cada fiada de larguras aproximadamente iguais.

As juntas de paralelepípedos de cada fiada serão alternadas com relação às das fiadas vizinhas. O assentamento do paralelepípedo será feito antes de decorrida uma hora da mistura do concreto. O concreto apresentará consistência suficiente para assegurar ao paralelepípedo um assentamento estável, ainda antes do endurecimento.

O assentamento dos paralelepípedos será feito de tal modo que a parte superior das juntas, em qualquer ponto, não exceda 1,5 cm. Após o assentamento, a superfície será verificada pela Fiscalização, com régua de três metros de comprimento disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento. Será tolerado um afastamento máximo de 1,5 cm entre a face inferior da régua e a superfície do calçamento.

Depois de aprovado pela Fiscalização, deverá ser iniciado o rejuntamento dos paralelepípedos, conforme indicado no projeto.

►Rejuntamento de Paralelepípedos:

São válidas as prescrições contidas nesta prática, em tudo que couber, salvo o equipamento para compressão, que deverá ser um rolo compressor de rodas lisas de 10/12 t.

Controle Tecnológico

- dividir os paralelepípedos em lotes de 10 milheiros;

- separar, ao acaso, uma amostra constituída por 5% dos paralelepípedos de cada lote;

- verificar se os paralelepípedos dessa amostragem atendem às especificações.

Controle Geométrico

Serão verificados os alinhamentos e cotas da superfície dos paralelepípedos. Será tolerada uma variação de mais ou menos 5 mm nas cotas de topo e em planta.

Recebimento

Os serviços serão aceitos desde que atendidas as condições retro descritas, com as tolerâncias admissíveis.

11.1.7 Pisos de Concreto (Cimentado do Anfiteatro e Calçadas de PNE)

Materiais

Serão utilizados cimento Portland, pedra britada, areia grossa e média, de conformidade com as Normas NBR 5732 e NBR 7211, e água doce, limpa e isenta de impurezas.

Processo Executivo

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, será aplicado um lastro de concreto simples, com resistência mínima fck = 9 Mpa, na espessura indicada no projeto. Essa camada deverá ser executada somente após a conclusão dos serviços de instalações embutidas no solo.

Sobre o lastro de concreto serão fixadas e niveladas as juntas plásticas ou de madeira, de modo a formar os painéis com as dimensões especificadas no projeto. Em seguida será aplicada a camada de regularização de cimento e areia média no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A profundidade das juntas deverá alcançar a camada de base do piso. Os caimentos deverão respeitar as indicações do projeto. A massa de acabamento deverá ser curada, mantendo-se as superfícies dos pisos cimentados permanentemente úmidas durante os 7 dias posteriores à execução.

Para se obter o acabamento liso, as superfícies deverão ser desempenadas após o lançamento da argamassa. Em seguida, as superfícies serão polvilhadas manualmente com cimento em pó e alisadas (queima) com colher de pedreiro ou desempenadeira de aço. Para o acabamento antiderrapante, após o desempeno das superfícies, deverá ser passado sobre o piso um rolete provido de pinos ou saliências que, ao penetrar na massa, formará uma textura quadriculada miúda.

O acabamento rústico será obtido somente com o desempeno das superfícies. Se for prevista uma cor diferente do cinza típico do cimento, poderá ser adicionado à argamassa de regularização um corante adequado, como óxido de ferro e outros, de conformidade com as especificações de projeto.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

11.1.8 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 5732 - Cimento Portland Comum - Especificação

NBR 5740 - Análise Química de cimento Portland Método de Ensaio

NBR 6118 - Cálculo e Execução de Obras de Concreto Armado - Procedimento

NBR 7211 - Agregados para Concreto

NBR 7215 - Ensaio de Cimento Portland

NBR 5738 - Confecção e Cura de Corpos de Prova de Concreto Cilíndricos ou Prismáticos

NBR 5739 - Ensaio de Compressão de Corpos de Prova Cilíndricos de Concreto

MB 256 - Consistência do Concreto pelo Abatimento do Tronco de Cone;

- Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) Especificações Gerais para Obras Rodoviárias Normas e Métodos de Ensaio;

- Normas Estrangeiras Normas da “American Association of State Highway and Transportation Officials” (AASHTO) “American Society for Testing Materials” (ASTM): C-78; C-42-68; C-174-49;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA / CONFEA.

11.2 INTERNA

Os pisos dos pátios internos serão revestidos por:

- pedra portuguesa (branca e preta),

- deck de madeira tratada e resinada,

- piso cimentado (anfiteatro circular).

- piso podotátil de cimento

No interior dos blocos serão utilizados:

- piso de alta resistência (ref: Korodur ou equivalente, conforme padrão existente no campus) - nas circulações avarandadas, oficinas, banheiros, vestiários, camarins, laboratório fotográfico analógico, escadas e bloco E;

- piso vinílico em placas (ref: Paviflex ou equivalente) no interior dos demais blocos;

- piso podotátil de borracha

- tapete/carpete na sala de projeção (ambiente 49) e anfiteatro (ambiente 5);

- tábua corrida na sala de Corpo e Som (ambiente 61).

11.2.1 Base suporte, Contrapiso ou Camada Regularizadora

Será aplicada camada de regularização da laje para recebimento do piso, conforme projeto arquitetônico, em concreto  (traço 1:3:5), cimento areia e brita,  com no mínimo 3,5 cm de espessura. Deverá ser colocada depois de instalada toda a tubulação ou qualquer sistema embutido.

11.2.2 Argamassa de Alta Resistência

11.2.2.1 Pisos e Rodapés de Alta Resistência

Materiais

Os agregados para a execução da argamassa utilizada nos pisos de alta resistência deverão obedecer rigorosamente às características de dureza e composição química especificadas no projeto. As juntas, metálicas ou plásticas, terão as dimensões definidas no projeto executivo de responsabilidade do CONTRATADO.

Os agregados deverão ser armazenados em local coberto, seco e ventilado, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. Os materiais serão separados por tipo e discriminação da área a que se destinam.

Processo Executivo

Poderão ser adotados dois procedimentos executivos, em função das características da edificação e condições de execução dos serviços e obras, de conformidade com as especificações de projeto, denominados lançamento da argamassa pelo processo “úmido sobre úmido” e pelo processo “úmido sobre seco”.

No processo de lançamento “úmido sobre úmido”, a argamassa de alta resistência será lançada imediatamente após o lançamento e adensamento do concreto da base, a fim de permitir a perfeita integração entre a capa de alta resistência e o concreto estrutural.

O lançamento deverá ser realizado na espessura indicada no projeto, em “panos alternados”, tipo xadrez, de modo que as estruturas das fôrmas fiquem externas aos panos de lançamento. Em seqüência, após a remoção das fôrmas, a argamassa será lançada nos panos vazios, de modo as faces dos panos já executados desempenhem a função de fôrmas dos panos posteriormente preenchidos.

Quarenta e oito horas após o lançamento e desempeno da superfície, executado com desempenadeiras de aço e equipamentos niveladores, será realizado o polimento do piso com a utilização de politrizes e esmeris de granas variadas, de modo a obter o acabamento especificado no projeto. As juntas de plástico ou latão serão mergulhadas na argamassa de alta resistência antes de atingir a dureza inicial do processo de cura; ou, alternativamente, a superfície será “cortada” vinte e quatro horas após a cura da argamassa, com ferramenta adequada de corte e espessura de 2 mm, aproximadamente. Após o corte, as aberturas serão preenchidas com de juntas pré-fabricadas, mastique ou compostos com resina epóxi, de conformidade com a especificação de projeto.

No processo de lançamento “úmido sobre seco”, a argamassa de alta resistência será lançada sobre a laje ou estrutura de base, concretada no mínimo sete dias antes da execução do piso. Neste caso, deverá ser obedecida a seguinte seqüência executiva:

- limpeza completa e minuciosa da laje ou base estrutural, utilizando-se água e ar comprimido;

- fixação de pinos ou parafusos na base de concreto, de modo a formar um quadriculado com quadrados de, no máximo, 80 cm de lado;

- aplicação de tela de aço com fios de, no máximo, 5 mm de diâmetro, amarrada nos pinos ou parafusos fixados na base do piso;

- nova limpeza com água e ar comprimido, e encharcamento da base durante quarenta e oito horas. A superfície da base deverá ser isenta de qualquer material pulverulento;

- lançamento e adensamento de concreto estrutural, com resistência característica igual ou superior ao da base, com espessura mínima de 5 cm, de conformidade com a especificação de projeto;

- aplicação de argamassa de alta resistência, conforme procedimento descrito no processo de lançamento “úmido sobre úmido”, na espessura indicada no projeto. A altura total mínima deverá ser de 6 cm, consideradas ambas as camadas do piso.

Na preparação da argamassa de alta resistência, poderá ser adicionado com o cimento, a seco, um pigmento de cor especificada, que não poderá superar 5 % do peso do cimento.

A cura do piso deverá ser realizada através da cobertura imediata da superfície com uma camada de areia de 3 cm, aproximadamente, molhada diariamente de 3 a 4 vezes durante um período de oito dias. Durante a execução e cura, deverá ser evitada a ação direta dos raios solares, correntezas de ar e variações bruscas de temperatura, através de proteção adequada ou resfriamento da superfície com água.

Estando o piso perfeitamente curado, será realizado o polimento com a utilização de politrizes, conforme orientação do fabricante e especificações de acabamento. O primeiro polimento deverá ser manual, com esmeris de grana n.º 30, não antes de sessenta horas após o lançamento da argamassa de alta resistência, para remoção das rebarbas maiores. O polimento mecânico somente poderá ser iniciado uma semana após a formação do piso, utilizando-se esmeris sempre mais finos. Eventuais falhas ou “ninhos” na superfície serão corrigidos através de estucagem com a mesma argamassa de alta resistência usada no piso.

O polimento final será realizado com esmeris sempre mais finos, até o de grana n.º 120. Concluído o polimento, serão aplicadas duas demãos de cera virgem, seguidas de eventual

lustração.

No caso de especificação de piso semi-polido, somente serão aplicadas as politrizes, seguidas de estucamento e mais uma aplicação de polimento mecânico.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates, juntas, ralos e caimentos para o escoamento das águas pluviais, de conformidade com as indicações do projeto.

11.2.3 Pisos de Madeira

11.2.3.1 Tábua corrida

Materiais

As tábuas utilizadas na execução dos pisos deverão ser bem secas, isentas de cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito próprio da madeira, com as dimensões e características previstas nas especificações de projeto. Cada tábua deverá apresentar, na direção longitudinal, os lados macho e fêmea sem frestas ou interrupções. Os cantos serão vivos e sem ranhuras. A face inferior das tábuas será provida de pelo menos três frisos contínuos executados à máquina, no sentido longitudinal, a fim de diminuir os efeitos da retração da madeira provocada pela perda de umidade. O assentamento não deverá ser realizado antes de 90 dias, no mínimo, do recebimento das tábuas.

As tábuas deverão ser armazenadas em local coberto, seco e ventilado, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais. As tábuas deverão ser dispostas em pilhas, situadas sobre um assoalho regularizado e isolado do contato direto com o solo.

Processo Executivo

A primeira operação será a preparação dos apoios das tábuas. Serão constituídos por caibros apoiados na laje ou sobre lastro de concreto magro, alma ou sobre lastro de concreto magro, no caso de pavimento térreo. Os caibros serão dispostos paralelamente a uma distância de cerca de 0,40 m entre si e deverão ser fixados à laje ou ao lastro mediante o uso de argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização, em pontos distanciados de no máximo 50 cm.

Os caibros deverão estar abaixo do nível do piso acabado, correspondente à espessura das tábuas. O espaço entre os caibros deverá ser preenchido com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3. Após o endurecimento da massa de fixação dos caibros ao concreto, poderá ser iniciada a colocação das tábuas.

As tábuas de piso serão colocadas transversalmente em relação aos caibros e neles pregadas com pregos sem cabeça, localizados na parte fêmea de cada peça. Durante a fase de colocação, as bordas de cada tábua deverão coincidir perfeitamente com as bordas das tábuas laterais, devendo-se bater ligeiramente as peças no sentido da espessura, para um acabamento perfeito.

Após o assentamento das tábuas, será realizada uma raspagem com equipamento apropriado, de modo a obter um perfeito nivelamento e acabamento da superfície. Ao final, será aplicada uma demão de cera incolor para a proteção do piso.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento, nivelamento e uniformidade das superfícies, bem como os arremates e juntas, de conformidade com as indicações do projeto.

11.2.3.2 Rodapés de madeira

Materiais

As peças de rodapé deverão ser da mesma madeira utilizadas na execução dos pisos e serão recebidas no local de execução dos serviços e obras já lixadas, de conformidade com as especificações de projeto. Se tiverem altura superior a 5 cm, as superfícies posteriores serão providas de frisos longitudinais. De preferência, o “cordão” para colocação junto ao rodapé, para arremate final do piso, será da mesma madeira. As peças serão bem secas, isentas de nós e defeitos inerentes à madeira e guardadas em local bem ventilado, não diretamente sobre o terreno.

Processo Executivo

Antes da fixação do rodapé, as peças serão cortadas nos comprimentos necessários ao arremate dos pisos com as paredes laterais. Os cortes nos cantos serão realizados à “meia esquadria”. Serão chumbados nas paredes tacos de madeira espaçados de 40 cm, em média, de forma chanfrada, para melhor encaixe na alvenaria. Estes tacos permitirão a fixação dos rodapés às paredes mediante pregos ou parafusos e buchas de “nylon”, que será realizada somente após a raspagem e calafetação dos pisos. A última operação consistirá em pregar o “cordão”, quando especificado no projeto, no canto entre rodapé e pisos. Ao final, será aplicada uma demão de cera incolor para a proteção do rodapé.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito alinhamento e fixação dos rodapés e arremates com pisos e paredes.

11.2.4 Placas Vinílicas

11.2.4.1 Pisos e Rodapés Vinílicos

Materiais

As placas vinílicas serão de procedência conhecida e idônea, com as dimensões e demais características previstas nas especificações de projeto. Deverão estar adequadamente embaladas, com indicação do tipo, cor e quantidade, empilhadas em local seco e ventilado, já separadas por área de aplicação, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

Processo Executivo

Sobre o lastro de concreto simples já endurecido, anteriormente preparado para a primeira regularização das lajes, será executado um revestimento com argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. A argamassa será lançada após a definição dos níveis de piso acabado, espalhada entre as guias já preparadas, sarrafeada com réguas de madeira ou alumínio, desempenada mas não alisada, constituindo a base para o piso.

Após 2 (dois) dias, no mínimo, da preparação da base, será aplicada sobre toda a superfície uma massa regularizadora especificada pelo fabricante, suficientemente plástica para utilização de desempenadeira de aço. A aplicação desta massa terá a função de se obter uma superfície sem imperfeições, lisa e nivelada, repetindo-se a operação, onde for necessária.

Após o endurecimento da massa de regularização, poderá ser iniciada a colocação das placas vinílicas, espalhando-se sobre a superfície a ser revestida e no verso das placas a cola específica para o produto, recomendada pelo fabricante. As placas serão colocadas e comprimidas contra a superfície, a fim de garantir a perfeita aderência e impedir a formação de bolhas de ar. As juntas de cada peça serão perfeitamente coincidentes. Os eventuais excessos de cola que possam refluir através das juntas durante a fase de compressão deverão ser removidos com solvente especial.

O máximo cuidado será dado ao alinhamento das juntas, nos dois sentidos, bem como ao aspecto da superfície acabada, que deverá se apresentar perfeitamente plana, sem ondulações ou saliências. A disposição das placas deverá ser planejada com antecedência, a fim de se evitar recortes desnecessários nas paredes, portas, juntas de dilatação, início de escadas e outros locais. Será vedado o trânsito sobre o piso acabado durante as 48 horas seguintes ao assentamento das placas.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem uniforme, e com bom acabamento nas juntas e arremates com paredes, ralos e outros elementos, de conformidade com as indicações do projeto.

11.2.5 Pisos Podotáteis de Borracha

Materiais

As placas de borracha serão de procedência conhecida e idônea, com as dimensões e demais características previstas nas especificações de projeto. Serão homogêneas, sem porosidade ou rebarbas, sem defeitos de moldagem, de cor e dimensões uniformes, sem rachaduras e fissuras, devendo apresentar, no verso, sulcos chanfrados para fixação em perfeito estado. Deverão estar embaladas em caixas, com indicação do tipo, cor e quantidade, empilhadas em local seco e ventilado, já separadas por área de aplicação, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

Processo Executivo

A argamassa de fixação do piso de borracha será lançada úmida, não pastosa, entre as “guias” formadas com a mesma argamassa e com o níveis superiores fixados de conformidade com o projeto, levando em conta as espessuras das placas e da argamassa de fixação. A aplicação das placas somente poderá ser iniciada após a conclusão dos revestimentos das paredes, forros e tetos dos ambientes.

O piso será executado sobre a argamassa de fixação, perfeitamente seca e limpa, com cimento adicionado com cola, aplicado com desempenadeiras adequadas. As placas serão fixadas justapostas e obedecerão à geometria indicada no projeto, em função das medidas do ambiente.

Será vedado o trânsito sobre o piso até 72 (setenta e duas) horas após a sua execução. A limpeza do piso será realizada com o auxílio de panos, escovas e água limpa.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem uniforme, e com bom acabamento nas juntas e arremates com paredes, ralos e outros elementos, de conformidade com as indicações do projeto.

11.2.6 Pisos de Carpete

Materiais

Os rolos ou placas de carpetes serão de procedência conhecida e idônea e terão certificado de garantia. Deverão apresentar aparência homogênea de textura e cor, de conformidade com as especificações de projeto, não se admitindo variações de tonalidade.

Serão guardados cobertos com material plástico impermeável, em local seco e ventilado, dispostos de maneira a facilitar a retirada.

Os rolos de mantas de feltro ou material equivalente técnico serão guardados ao lado dos carpetes, permitindo a sua retirada na época da colocação. Os rolos de borracha, vinílicos ou de manta de poliéster, do tipo não tecida (“non woven”), poderão ser guardados em locais cobertos, ao lado dos demais materiais dos pisos.

Processo Executivo

A primeira operação para colocação dos pisos de carpete será a preparação da base ou camada de regularização sobre o lastro ou laje existente. Após a preparação, limpeza e picotamento, a estrutura de apoio será lavada com água até à saturação. Em seguida, uma vez definidas as cotas de nível do piso acabado, serão preparadas as “guias” com a mesma argamassa que será usada para a regularização. A argamassa, constituída de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, quando não especificado pelo projeto e Fiscalização, será lançada sobre a laje ou lastro, sarrafeada e desempenada com ferramenta adequada. A massa deverá se apresentar úmida, não pastosa, devendo ser estendida uniformemente sem deixar vazios.

Na periferia do local, no máximo a 2 cm das paredes, serão chumbadas ripas, cuja superfície superior deverá coincidir perfeitamente com a superfície da base.

Será vedado o trânsito sobre a base pronta até seu completo endurecimento, no mínimo durante três dias. O ambiente será ventilado, protegendo-se a superfície dos raios solares. O nível superior da base ficará abaixo do nível dos demais pisos acabados, de acordo com o tipo de carpete utilizado.

Haverá diferentes sistemas executivos, conforme o tipo escolhido:

- colagem direta sobre a base cimentada, ou

- colagem de um feltro, moletão, ou mantas de poliéster do tipo não tecida (“non woven”), para colocação posterior do carpete, perfeitamente esticado e fixado nas bordas, aproveitando as ripas chumbadas na periferia do local.

Todo o cuidado será tomado para que as juntas dos panos fiquem praticamente invisíveis e o carpete fique perfeitamente plano, liso e esticado, sem apresentar zonas sem tensão. De preferência, serão utilizados esticadores mecânicos, permitindo a tensão adequada e a melhor fixação nas ripas.

Como acabamento periférico poderá ser utilizado cordão grosso de “nylon”, rodapés de madeira ou outro componente, de conformidade com as especificações de projeto.

Serão aplicadas nas soleiras das portas de comunicação entre áreas com o mesmo tipo de piso, chapas de latão fixadas em sarrafos de madeira, previamente chumbados na base de regularização. As chapas ou juntas metálicas serão aplicadas perfeitamente planas, de modo a cobrir totalmente as juntas dos panos contíguos de carpete.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem uniforme, e com bom acabamento nas juntas e arremates com paredes e outros elementos, de conformidade com as indicações do projeto. Deverá ser verificada a perfeita tensão dos carpetes, observada em cada área a total aderência à base de apoio.

11.2.7 Pisos em Pedras Portuguesas

A execução de trabalho com pedra portuguesa envolve diversas fases, sendo que a primeira fase é a compactação do piso onde vai ser aplicado, piso esse que requer que se faça uma sub-base compactada com compactador mecânico.

Seguidamente, após a obtenção de uma boa base, deverá ser distribuída uma camada de pó de pedra ou de areia com 15 cm de espessura. É nessa camada que irão ser assentes as pedras portuguesas, para evitar, no futuro, deformações do pavimento e o consequente “salto” das pedras. O assentamento da pedra portuguesa deverá ser executado por pessoal especializado.

Em complemento, as juntas não deverão apresentar um espaço inferior a 0,5 cm de forma a diminuir-se o risco de oscilações do piso. Esse espaço entre as diferentes pedras da calçada também é variável em função das dimensões utilizadas e não deve exceder a 1cm.

Para o fechamento das juntas, a calçada deverá ser coberta com uma mistura de areia e cimento espalhados com vassouras ou rodos. O traço utilizado é composto por ¾ de areia para ¼ de cimento. Em qualquer dos casos, a calçada é regada para que o material de preenchimento se infiltre melhor nas juntas e posteriormente deverá ser compactada com a placa vibratória.

O pavimento deve ficar plano, limitando-se as inclinações aos casos em que seja recomendável a drenagem das águas pluviais ou seja necessária a execução de rampas de rampas de acessibilidade.

11.2.8 Soleiras em Granito

Serão utilizadas as soleiras em granito cinza, e deverão ter no mínimo a largura da alvenaria pronta e espessura mínima de 20mm. O assentado deverá ser executado com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1: 4. A peça em mármore branco deverá estar isenta de trincas, quebras de arestas ou rachaduras.

11.2.9 Peitoril em mármore branco

Os peitoris em mármore branco comum deverão ter comprimento e largura compatíveis com o vão, e espessura de 2cm, assentado com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1: 3, em conformidade com o projeto arquitetônico. O peitoril deverá ser composto de pingadeira  com até 1,5cm de balanço interno e externo. A peça em mármore branco deverá estar isenta de trincas, quebras de arestas ou rachaduras.

11.2.10 Chapim em mármore branco

Os chapins em mármore branco comum deverão ter comprimento e largura compatíveis com o local a ser assentado, conforme indicado no projeto arquitetônico,  e espessura de 2cm. O assentado deverá ser executado com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1: 3. A peça em mármore branco deverá estar isenta de trincas, quebras de arestas ou rachaduras.

11.2.11 Peitoril em concreto

Os peitoris em concreto será em pré-moldado de concreto aparente na espessura de 3cm deverá ser colocado em locais conforme indicações do projeto arquitetônico e comprimento compatível com o vão, assentado com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1: 3. O peitoril deverá ter pingadeira e largura compatível com a espessura da alvenaria pronta de acrescido de 1,5 cm de balanços. A peça em concreto deverá ser armada com traço 1:2:3 de cimento, areia e brita1 e deverá estar isenta de trincas, quebras de arestas ou rachaduras.

11.2.12 Chapim em mármore branco

Serão utilizados chapins em granito cinza, e deverão ter no mínimo a largura da alvenaria pronta e espessura mínima de 20mm. O assentado deverá ser executado com argamassa mista de cimento e areia sem peneirar traço 1: 3. A peça em granito deverá estar isenta de trincas, quebras de arestas ou rachaduras.

Nota importante

Considerar a supressão dos revestimentos de piso definidos pela Acrópole Arquitetura Ltda. nos locais com especificação estabelecida pela Polus Engenharia Ltda., conforme item 10.1.

12 –REVESTIMENTOS

As fachadas, inclusive aquelas voltadas para os pátios internos, serão revestidas com pastilhas cerâmicas. As cores serão definidas com a fiscalização quando do desenvolvimento do projeto executivo pelo CONTRATADO.

Também haverá pastilha cerâmica de 1ª qualidade, semelhante à fachada, nas circulações avarandadas, circulações internas, banheiros e escadas;

Será utilizado azulejos brancos 15x15 cm, de 1ª qualidade, nas copas (inclusive da sala de convivência, ambiente 37), DML, depósito de lixo, banheiros e laboratório fotográfico analógico (ambiente 56);

Antes do inicio dos trabalhos de revestimento, deverão ser tomadas as providências para que todas as superfícies a revestir estejam firmes, retilíneas, niveladas e aprumadas.

Serão constatadas com exatidão as posições, tanto em elevação quanto em profundidade, dos condutores de instalações elétricas, hidráulicas e outros inseridos na parede. Qualquer correção neste sentido será realizada antes da aplicação do revestimento.

Os revestimentos apresentarão paramentos perfeitamente desempenados, aprumados, alinhados e nivelados, as arestas vivas e as superfícies planas. As superfícies das paredes serão limpas com vassouras e abundantemente molhadas, antes do início dos revestimentos.

12.1 Revestimentos de Mesclas

a) Materiais

Todos os materiais componentes dos revestimentos de mesclas, como cimento, areia, cal, água e outros, serão da melhor procedência, para garantir a boa qualidade dos serviços.

Para o armazenamento, o cimento será colocado em pilhas que não ultrapassem 2 m de altura. A areia e a brita serão armazenadas em áreas reservadas para tal fim, previamente calculadas, considerando que os materiais, quando retirados dos caminhões, se espalharão, tomando a forma de uma pirâmide truncada. A armazenagem da cal será realizada em local seco e protegido, de modo a preservá-la das variações climáticas

Quando especificado em projeto, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, cujo armazenamento será feito em local seco e protegido.

As diversas mesclas de argamassa usuais para revestimentos serão preparadas com particular cuidado, satisfazendo às seguintes indicações:

- as argamassas poderão ser misturadas em betoneiras ou manualmente; quando a quantidade de argamassa a manipular for insuficiente para justificar a mescla em betoneira, o amassamento poderá ser manual;

- quando houver necessidade de grandes quantidades de argamassa para os revestimentos, o amassamento será mecânico e contínuo, devendo durar 3 minutos, contados a partir do momento em que todos os componentes, inclusive a água, estiverem lançados na betoneira;

- o amassamento manual será feito sob área coberta e de acordo com as circunstâncias e recursos do canteiro de serviço, em masseiras, tabuleiros de superfícies planas impermeáveis e resistentes;

- de início, serão misturados a seco os agregados, (areia, saibro, quartzo e outros), com os aglomerantes ou plastificantes (cimento, cal, gesso e outros), revolvendo-se os materiais a pá, até que a mescla adquira coloração uniforme. Em seguida, a mistura será disposta em forma de coroa, adicionando-se, paulatinamente, a água necessária no centro da coroa assim formada;

- o amassamento prosseguirá com os devidos cuidados, de modo a evitar perda de água ou segregação dos materiais, até formar uma massa homogênea, de aspecto uniforme e consistência plástica adequada;

- as quantidades de argamassa serão preparadas na medida das necessidades dos serviços a executar em cada etapa, a fim de evitar o início de endurecimento antes de seu emprego;

- as argamassas contendo cimento serão, usadas dentro de 2 horas a contar do primeiro contato do cimento com a água;

- nas argamassas de cal, contendo pequena proporção de cimento, a adição deste será realizada no momento do emprego;

- as argamassas de cal e areia serão curadas durante 4 dias após o seu preparo; • toda a argamassa que apresentar vestígios de endurecimento será rejeitada e inutilizada, sendo expressamente vedado tornar a amassá-la;

- a argamassa retirada ou caída das alvenarias e revestimentos em execução não poderá ser novamente empregada;

- no preparo das argamassas, será utilizada água apenas na quantidade necessária à plasticidade adequada;

- após o início da pega da argamassa, não será adicionada água (para aumento de plasticidade) na mistura.

Os traços recomendados neste Caderno de Especificações para as argamassas de revestimento poderão ser alterados mediante indicação do projeto executivo de responsabilidade do CONTRATADO sob aval ou exigência da Fiscalização.

b) Processo Executivo

b.1) Chapisco

Toda a alvenaria a ser revestida será chapiscada depois de convenientemente limpa. Os chapiscos serão executados com argamassa de cimento e areia grossa no traço volumétrico 1:4 e deverão ter espessura máxima de 5 mm. Serão chapiscadas também todas as superfícies lisas de concreto, como teto, montantes, vergas e outros elementos da estrutura que ficarão em contato com a alvenaria, inclusive fundo de vigas.

b.2) Emboço (Massa Grossa)

O emboço de cada pano de parede somente será iniciado depois de embutidas todas as canalizações projetadas, concluídas as coberturas e após a completa pega das argamassas de alvenaria e chapisco. De início, serão executadas as guias, faixas verticais de argamassa, afastadas de 1 a 2 metros, que servirão de referência. As guias internas serão constituídas por sarrafos de dimensões apropriadas, fixados nas extremidades superior e inferior da parede por meio de botões de argamassa, com auxílio de fio de prumo.

Preenchidas as faixas de alto e baixo entre as referências, dever-se-á proceder ao desempenamento com régua, segundo a vertical. Depois de secas as faixas de argamassa, serão retirados os sarrafos e emboçados os spaços. A argamassa a ser utilizada será de cimento e areia no traço volumétrico 1:3 ou de cimento, cal e areia no traço 1:2:9. Depois de sarrafeados, os emboços deverão apresentar-se regularizados e ásperos, para facilitar a aderência do reboco. A espessura dos emboços será de 10 a 13 mm.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, e as arestas regulares, não se admitindo ondulações ou falhas, de conformidade com as indicações de projeto.

12.2 Revestimentos Cerâmicos

a) Materiais

Os materiais serão de procedência conhecida e idônea e deverão obedecer às especificações de projeto. As cerâmicas, azulejos, pastilhas e outros materiais serão cuidadosamente classificados no canteiro de serviço quanto à sua qualidade, calibragem e desempeno, rejeitando-se todas as peças que apresentarem defeitos de superfície, discrepâncias de bitolas ou empeno. As peças serão armazenadas em local seco e protegido, em suas embalagens originais de fábrica.

b) Processo Executivo

Serão testadas e verificadas as tubulações das intalações hidráulicas e elétricas quanto às suas posições e funcionamento. Quando cortados para passagem de canos, torneiras e outros elementos das instalações, os materiais cerâmicos não deverão conter rachaduras, de modo a se apresentarem lisos e sem irregularidades.

Cortes de material cerâmico, para constituir aberturas de passagem dos terminais hidráulicos ou elétricos, terão dimensões que não ultrapassem os limites de recobrimento proporcionado pelos acessórios de colocação dos respectivos aparelhos.

Quanto ao seccionamento das cerâmicas, será indispensável o esmerilhamento da linha de cortes, de modo a se obter peças corretamente recortadas, com arestas vivas e perfeitas, sem irregularidades perceptíveis.

b.1) Azulejos

Antes do assentamento dos azulejos, serão verificados os pontos das instalações elétricas e hidráulicas, bem como os níveis e prumos, a fim de obter arremates perfeitos e uniformes de piso e teto, especialmente na concordância dos azulejos com o teto.

Os azulejos deverão permanecer imersos em água limpa durante 24 horas, antes do assentamento. As paredes, devidamente emboçadas, serão suficientemente molhadas com mangueira, no momento do assentamento dos azulejos. Será insuficiente o umedecimento produzido por sucessivos jatos de água, contida em pequenos recipientes, conforme prática usual.

Para o assentamento das peças, tendo em vista a plasticidade adequada, deverá ser utilizada argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:4, quando não especificado pelo projeto ou Fiscalização. Desde que especificados pelo projeto ou Fiscalização, poderão ser utilizadas argamassas pré-fabricadas, ou cimentos adicionados com cola adequada ao assentamento de azulejos. As juntas terão espessura constante, não superior a 1,5 mm.

Onde as paredes formarem cantos vivos, estes serão protegidos por cantoneiras de alumínio, quando indicado em projeto. O rejuntamento será feito com pasta de cimento branco e alvaiade no traço volumétrico 3:1, sendo terminantemente vedado o acréscimo de cal à pasta. A argamassa de rejuntamento será forçada para dentro das juntas, manualmente. Será removido o excesso de argamassa, antes da sua secagem.

Todas as sobras de material serão limpas, na medida em que os serviços sejam executados. Ao final dos trabalhos, os azulejos serão limpos com auxílio de panos secos.

b.2) Pastilhas (Cerâmicas e Vidros)

Após o desempeno da camada de argamassa de cimento e areia no traço volumétrico 1:3, a parede será polvilhada com cimento para absorver a umidade aparente e aumentar a aderência. As placas de pastilhas serão assentadas rebatendo-as, de modo a se obter uma superfície uniforme. O papel onde estão coladas as pastilhas será retirado com um simples umedecimento e lavagem, 24 horas após o assentamento.

Ao final, proceder-se-á ao rejuntamento com cimento branco e caulim no traço volumétrico 2:1. As pastilhas coladas em telas ou bases especiais serão aplicadas sem rebaixamento, de modo que a argamassa percole pelos vazios e preencha as juntas entre peças. A seguir, proceder-se-á ao rejuntamento, conforme descrito.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo que a superfície final se apresente bem homogênea, nivelada e acabada, as juntas alinhadas e as arestas regulares, de conformidade com as indicações de projeto. Serão verificados o assentamento das placas e os arremates.

Nota importante

Considerar a eliminação dos revestimentos de parede definidos pela Acrópole Arquitetura Ltda. nos locais com especificação estabelecida pela Polus Engenharia Ltda.

13 –DIVISÓRIAS, FORROS E PISOS FALSOS

Os pisos falsos estão especificados no item 10.1.

As divisórias em áreas não molhadas deverão ser em painéis removíveis, constituídas em chapa de fibra de madeira prensada, revestidas em resina alquídica melamínica, na cor areia Jundiaí, espessura final de 35 mm, com modulação variada de até 1,25 m de largura, com perfis estruturais em alumínio anodizado, na cor preto fosco, miolo acústico e fogo-retardante, constituídas por painéis cegos, painel-vidro, painel-porta e bandeiras com vidro. As portas serão revestidas em laminado melamínico de alta pressão, com visor, compondo uma ou duas folhas de abrir.

As divisórias em áreas molhadas, em banheiros e vestiários, isto é, as divisórias dos sanitários e de chuveiros estão tratadas no item 19 Mármores e Granitos.

13.1 Divisórias

13.1.1 Divisórias com Estruturas de Alumínio e Revestidas com Laminado

Materiais

Os painéis das divisórias poderão ser constituídos de placas de gesso, madeira aglomerada ou lã de vidro, conforme indicação de projeto. As placas de gesso ou de madeira deverão ser perfeitamente serradas e sem lascas, rachaduras ou outros defeitos. As capas de laminado para revestimento dos painéis serão uniformes em cor e dimensões e isentas de defeitos, como ondulações, lascas e outros.

A estrutura das divisórias será composta, salvo outra indicação de projeto, por perfis de alumínio extrudado, polido e anodizado, suficientemente resistentes, sem empenamentos, defeitos de superfície, diferenças de espessura ou outras irregularidades.

Os elementos constituintes das divisórias serão armazenados em local coberto, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

Processo Executivo

Antes da montagem dos componentes, serão verificadas nos locais de aplicação das divisórias todas as medidas pertinentes às posições indicadas no projeto. Os batentes de alumínio terão guarnição e perfil amortecedor de plástico. Os rodapés serão desmontáveis e constituídos por perfis de alumínio anodizado. A união dos painéis e demais componentes da estrutura será efetuada por simples encaixe.

A fixação das divisórias será realizada, na parte inferior, por dispositivos reguláveis que permitam o ajuste vertical e , na parte superior, por buchas especiais que unam com o forro, sem danificá-lo. Os elementos ou materiais que compõem o isolamento acústico serão aplicados antes dos painéis de acabamento ou dos vidros. Se forem previstas, as portas serão constituídas de material idêntico e com o mesmo revestimento dos painéis, salvo outra indicação de projeto. A estrutura das divisórias com altura superior a 3 (três) metros deverá ser adequadamente reforçada, a fim evitar a flambagem dos painéis.

Os montantes e os rodapés poderão ser providos de canais que permitam o perfeito encaixe de condutores, interruptores e tomadas de energia elétrica de tipo convencional, bem como de outros dispositivos necessários.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisórias, bem como o encaixe e movimentação das portas, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente a uniformidade e a fixação dos painéis e arremates das divisórias.

As divisórias com isolamento acústico serão testadas, utilizando-se equipamentos adequados à verificação do nível de ruído passante ou retido no interior dos ambientes, de conformidade com as especificações de projeto.

13.2 FORROS

Os tetos poderão possuir os seguintes revestimentos:

- verniz poliuretano quando estrutura aparente;

- forro em gesso com pintura acrílica acetinada, na cor branca;

- réguas de PVC 20 mm, na cor branco;

- forro em caixilhos de alumínio anodizado preto com tela de arame galvanizado revestida com PVC.

- forro com isolamento acústico que estão tratados no item 10;

- forro com tratamento acústico que igualmente estão tratados no item 10;

- forro com isolamento térmico [na midiateca (ambiente 29) e no laboratório de Preservação de acervo (ambiente 43)]; que igualmente estão tratados no item 10;

13.2.1 De Gesso

a) Materiais

As placas de gesso serão de procedência conhecida e idônea e deverão se apresentar perfeitamente planas, de espessura e cor uniforme, arestas vivas, bordas rebaixadas, retas ou bisotadas, de conformidade com as especificações de projeto. As peças serão isentas de defeitos, como trincas, fissuras, cantos quebrados, depressões e manchas.

Deverão ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substâncias nocivas, danos e outras condições prejudiciais.

b) Processo Executivo

Os forros de gesso poderão ser removíveis ou fixos, de conformidade com as especificações de projeto. A estrutura de fixação obedecerá aos detalhes do projeto e às recomendações do fabricante. O tratamento das juntas será executado de modo a resultar uma superfície lisa e uniforme. Para tanto, as chapas deverão estar perfeitamente colocadas e niveladas entre si. Para o tratamento da junta invisível recomenda-se o emprego de gesso calcinado com sisal e fita perfurada. O forro fixo, composto de chapas de gesso aplicadas em estrutura de madeira ou de alumínio, será aplicado com pregos ou parafusos.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

13.2.2 De Plástico (PVC Rígido)

a) Materiais

As chapas de PVC rígido para forro serão de procedência conhecida e idônea, uniformes em cor e dimensões, de conformidade com as especificações de projeto. Serão resistentes a agentes químicos, resistentes ao fogo e inalteráveis à corrosão, isentas de quaisquer defeitos. As peças serão armazenadas em local seco e protegido, de modo a evitar o contato com substâncias nocivas, danos e outras condições prejudiciais.

Deverão ser recebidas em embalagens adequadas e armazenadas em local protegido, seco e sem contato com o solo, de modo a evitar o contato com substâncias nocivas, danos e outras condições prejudiciais.

b) Processo Executivo

Os forros de chapas de PVC serão fixados sob tarugamento de madeira ou sob perfis metálicos, ou apoiados em perfis de alumínio presos à estrutura de apoio, conforme detalhes do projeto. A fixação das chapas na estrutura de sustentação será realizada conforme as recomendações do fabricante, através de pregos, grampos ou parafusos.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

13.2.3 Forro em caixilhos de alumínio anodizado preto com tela de arame galvanizado revestida com PVC

A Contratada deverá fornecer e instalar tela arame galvanizado, revestido em PVC, com abertura de malha de 2” com requadro em cantoneira de abas iguais 2”x2”x1/8”, dimensões conforme projeto.

Notas:

Todos os locais onde houver pontos de solda e/ou corte, deverão receber 1 demão a pincel de galvanização a frio.

Deverá ser verificada a não ocorrência de rebarbas e pontos de solda mal batidos.

A união entre cantoneiras do requadro deverá ser por meio de solda elétrica em cordões corridos por toda a extensão da área de contato

Nota importante

Considerar a eliminação de divisórias e forros definidos pela Acrópole Arquitetura Ltda. nos locais com especificação estabelecida pela Polus Engenharia Ltda.

14 –CARPINTARIA

14.1 Portas e visores

Local: portas internas dos blocos, exceto banheiros, camarins, depósito de lixo, sala escura e antecâmara do laboratório de Fotografia Analógico:

► Porta interna de madeira lisa, revestida em laminado melamínico de alta pressão, com visor em vidro liso e incolor, ferragens e fechadura em metal cromado preto, uma ou duas folhas de abrir, 2,10 m de altura, bandeira (vidro fixo, veneziana de vidro ou madeira revestida em laminado) com 0,90m de altura, conforme detalhes de projeto.

Local: banheiros, camarins, boxes dos sanitários, depósitos internos às salas, depósito de lixo, sala escura e antecâmara do laboratório de fotografia analógico.

►Idem item anterior, porém sem visor.

Local: Estúdios

►Ver especificações definidas pela Polus Engenharia Ltda.no item 10.1

Local: Armário do laboratório Analógico de Fotografia (ambiente 56).

► Porta interna de madeira, em veneziana, pintada, ferragens e fechadura em metal cromado preto, uma ou duas folhas de abrir, 2,10 m de altura, bandeira (vidro fixo, veneziana de vidro ou madeira revestida em laminado) com 0,90m de altura.

14.2 Mobiliário/Marcenaria:

Local: bancada das copas e laboratórios

► Fechamento com armário de compensado de cedro ou canela, revestido em laminado melamínico de alta pressão, na cor branca (copas) e areia jundiaí (laboratórios), com uma prateleira interna e portas de abrir com puxadores echaves.

Local: Portaria

► Balcão em compensado de cedro ou canela, revestido em laminado melamínico de alta pressão, cor a definir, com gavetas, prateleiras e uma porta de armário com chaves, tampo da bancada em granito cinza.

Local: Salas de Aula

► Tablado modulado (1,25 x 1,25 x 0,15 m) confeccionado com estrutura em madeira de lei e frisos em madeira de 1ª qualidade, com aplicação de resina, conforme padrão adotado no campus, com acesso através de rampa, conforme NBR9050.

14.3 Materiais

A madeira utilizada na execução de esquadrias deverá ser seca, isenta de nós, cavidades, carunchos, fendas e de todo e qualquer defeito que possa comprometer a sua durabilidade, resistência mecânica e aspecto. Serão recusados todos os elementos empenados, torcidos, rachados, lascados, portadores de quaisquer outras imperfeições ou confeccionadas com madeiras de tipos diferentes.

Todas as peças de madeira receberão tratamento anticupim, mediante aplicação de produtos adequados, de conformidade com as especificações de projeto. Os adesivos a serem utilizados nas junções das peças de madeira deverão ser à prova d’água.

As esquadrias e peças de madeira serão armazenados em local abrigado das chuvas e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

14.4 Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As juntas serão justas e dispostas de modo a impedir as aberturas resultantes da retração da madeira. Parafusos, cavilhas e outros elementos para a fixação das peças de madeira serão aprofundados em relação às faces das peças, a fim de receberem encabeçamento com tampões confeccionados com a mesma madeira. Se forem utilizados, os pregos deverão ser repuxados e as cavidades preenchidas com massa adequada, conforme especificação de projeto ou orientação do fabricante da esquadria.

As esquadrias serão instaladas por meio de elementos adequados, rigidamente fixados à alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. No caso de portas, os arremates das guarnições com os rodapés e revestimentos das paredes adjacentes serão executados de conformidade com os detalhes indicados no projeto.

As esquadrias deverão ser obrigatoriamente revestidas ou pintadas com verniz adequado, pintura de esmalte sintético ou material específico para a proteção da madeira.

Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.

14.5 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.

Nota importante

Considerar a eliminação de portas e visores definidos pela Acrópole Arquitetura Ltda. nos locais com especificação estabelecida pela Polus Engenharia Ltda.

15 –SERRALHERIA

As portas e janelas serão em alumínio anodizado preto fosco ou branco, conforme indicado pelo projeto, com espessura indicada em detalhe, com partes fixas e partes móveis.

As janelas, em geral, terão os respectivos movimentos indicados em detalhes do projeto (basculantes ou maxim-ar, caixilho fixos com vidro para guichês, venezianas de vidro, etc.).

As portas, em geral, serão compostas por duas partes: uma parte de abrir ou correr (placa cimentícia pintada, madeira revestida com laminado melamínico, veneziana de alumínio anodizado, parte placa cimentícia pintada/parte vidro ou vidro temperado) e uma bandeira (caixilhos de vidro fixo, venezianas de vidro, venezianas de alumínio anodizado).

As portas das entradas principais serão em alumínio anodizado preto fosco, com placa cimentícia (sem amianto) pintada e vidro liso incolor. No Bloco E há porta principal em vidro temperado.

Os portões junto aos muros de cobogós serão em alumínio anodizado preto, folha dupla, de abrir.

O escoamento das águas pluviais se dará através de grelhas em ferro fundido tamponando canaletas.

15.1 Esquadrias de Ferro

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de ferro deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de falhas de laminação e defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de ferro utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

A associação entre os perfis, bem como com outros elementos da edificação, deverá garantir uma perfeita estanqueidade às esquadrias e vãos a que forem aplicadas. Sempre que possível, a junção dos elementos das esquadrias será realizada por solda, evitando-se rebites e parafusos. Todas as juntas aparentes serão esmerilhadas e aparelhadas com lixas de grana fina. Se a sua utilização for estritamente necessária, a disposição dos rebites ou parafusos deverá torná-los tão invisíveis quanto possível.

As seções dos perfilados das esquadrias serão projetadas e executadas de forma que, após a colocação, sejam os contramarcos integralmente recobertos. Os cortes, furações e ajustes das esquadrias serão realizados com a máxima precisão. Os furos para rebites ou parafusos com porcas deverão liberar folgas suficientes para o ajuste das peças de junção, a fim de não serem introduzidos esforços não previstos no projeto. Estes furos serão escariados e as asperezas limadas ou esmerilhadas. Se executados no canteiro de serviço, serão realizados com brocas ou furadeiras mecânicas, vedado a utilização de furador manual (punção).

Os perfilados deverão ser perfeitamente esquadriados. Todos os ângulos ou linhas de emenda serão esmerilhados ou limados, de modo a serem removidas as saliências e asperezas da solda. As superfícies das chapas ou perfis de ferro destinados às esquadrias deverão ser submetidos a um tratamento preliminar antioxidante adequado.

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco e cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas.

Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de contramarcos rigidamente fixados na alvenaria, concreto ou elemento metálico, por processo adequado a cada caso particular, como grapas, buchas e pinos, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto. As armações não deverão ser torcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente. Após a execução, as esquadrias serão cuidadosamente limpas, removendo-se manchas e quaisquer resíduos de tintas, argamassas e gorduras.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão, de conformidade com as especificações de projeto.

15.2 Esquadrias de Alumínio

Materiais

Todos os materiais utilizados nas esquadrias de alumínio deverão respeitar as indicações e detalhes do projeto, isentos de defeitos de fabricação. Os perfis, barras e chapas de alumínio utilizados na fabricação das esquadrias serão isentos de empenamentos, defeitos de superfície e diferenças de espessura. As dimensões deverão atender às exigências de resistência pertinentes ao uso, bem como aos requisitos estéticos indicados no projeto.

Será vedado o contato direto de peças de alumínio com metais pesados ou ligas metálicas com predomínio destes elementos, bem como com qualquer componente de alvenaria. O isolamento entre as peças poderá ser executado por meio de pintura de cromato de zinco, borracha clorada, elastômero plástico, betume asfáltico ou outro processo adequado, como metalização a zinco.

O projeto das esquadrias deverá prever a absorção de flechas decorrentes de eventuais movimentos da estrutura, a fim de assegurar a indeformabilidade e o perfeito funcionamento das partes móveis das esquadrias. Todas as partes móveis serão providas de pingadeiras ou dispositivos que garantam a perfeita estanqueidade do conjunto, impedindo a penetração de águas pluviais.

Todas as ligações de esquadrias que possam ser transportadas inteiras da oficina para o local de assentamento serão realizadas por soldagem autógena, encaixe ou autorebitagem.

Na zona de solda não será tolerada qualquer irregularidade no aspecto da superfície ou alteração das características químicas e de resistência mecânica das peças.

A costura de solda não deverá apresentar poros ou rachadura capazes de prejudicar a perfeita uniformidade da superfície, mesmo no caso de anterior processo de anodização.

Sempre que possível, deverá ser evitada a utilização de parafusos nas ligações de peças de alumínio. Se a sua utilização for estritamente necessária, os parafusos serão da mesma liga metálica das peças de alumínio, endurecidos a alta temperatura.

Os parafusos ou rebites para ligações de peças de alumínio e aço serão de aço cadmiado cromado. Antes da ligação, as peças de aço serão pintadas com tinta à base de cromato de zinco. As emendas realizadas através de rebites ou parafusos deverão ser perfeitamente ajustadas, sem folgas, diferenças de nível ou rebarbas. Todas as juntas serão vedadas com material plástico antivibratório e contra penetração de águas pluviais.

No caso de esquadrias de alumínio anodizado, as peças receberão tratamento prévio, compreendendo decapagem e desengorduramento, bem como esmerilhamento e polimento mecânico.

O transporte, armazenamento e manuseio das esquadrias serão realizados de modo a evitar choques e atritos com corpos ásperos ou contato com metais pesados, como o aço, zinco ou cobre, ou substâncias ácidas ou alcalinas. Após a fabricação e até o momento de montagem, as esquadrias de alumínio serão recobertas com papel crepe, a fim de evitar danos nas superfícies das peças, especialmente na fase de montagem.

Processo Executivo

A instalação das esquadrias deverá obedecer ao alinhamento, prumo e nivelamento indicados no projeto. Na colocação, não serão forçadas a se acomodarem em vãos fora de esquadro ou dimensões diferentes das indicadas no projeto. As esquadrias serão instaladas através de contramarcos ou chumbadores de aço, rigidamente fixados na alvenaria ou concreto, de modo a assegurar a rigidez e estabilidade do conjunto, e adequadamente isolados do contato direto com as peças de alumínio por metalização ou pintura, conforme especificação para cada caso particular. As armações não deverão ser distorcidas quando aparafusadas aos chumbadores ou marcos.

Para combater a particular vulnerabilidade das esquadrias nas juntas entre os quadros ou marcos e a alvenaria ou concreto, desde que a abertura do vão não seja superior a 5 mm, deverá ser utilizado um calafetador de composição adequada, que lhe assegure plasticidade permanente.

Após a instalação, as esquadrias de alumínio deverão ser protegidas com aplicação de vaselina industrial ou óleo, que será removido ao final da execução dos serviços e obras, por ocasião da limpeza final e recebimento.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo, as dimensões e o formato das esquadrias, a vedação e o acabamento, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente o funcionamento das partes móveis e a colocação das ferragens.

As esquadrias de vãos envidraçados, sujeitos à ação de intempéries, serão submetidas a testes específicos de estanqueidade, utilizando-se jato de mangueira d’água sob pressão, de conformidade com as especificações de projeto.

Nota importante

Considerar a eliminação de esquadrias definidas pela Acrópole Arquitetura Ltda. nos locais com especificação estabelecida pela Polus Engenharia Ltda.

16 –FERRAGENS

16.1 Materiais

As ferragens a serem instaladas nas esquadrias deverão obedecer às indicações e especificações do projeto quanto ao tipo, função e acabamento. As ferragens serão fornecidas juntamente com os acessórios, incluindo os parafusos de fixação nas esquadrias.

Todas as ferragens serão embaladas separadamente e etiquetadas com o nome do fabricante, tipo, quantidade e discriminação da esquadria a que se destinam. Em cada pacote serão incluídos os desenhos do modelo, chaves, instruções e parafusos necessários à instalação nas esquadrias.

O armazenamento das ferragens será realizado em local coberto e isolado do solo, de modo a evitar quaisquer danos e condições prejudiciais.

16.2 Processo Executivo

A instalação das ferragens será realizada com particular cuidado, de modo que os rebaixos ou encaixes para as dobradiças, fechaduras, chapas-testas e outros componentes tenham a conformação das ferragens, não se admitindo folgas que exijam emendas, taliscas de madeira ou outros meios de ajuste. O ajuste deverá ser realizado sem a introdução de esforços nas ferragens.

As ferragens não destinadas à pintura serão protegidas com tiras de papel ou fita crepe, de modo a evitar escorrimento ou respingos de tinta.

16.3 Recebimento

Deverá ser verificada a conformidade dos materiais e acabamentos com as especificações de projeto, bem como o ajuste, fixação e funcionamento das ferragens.

NOTA IMPORTANTE:

►Deverá ser previsto a instalação de um gancho em aço inox de 3/8” por m² com capacidade de 100kgf, fixados na estrutura da laje de teto, para viabilizar o içamento dos componentes de instalações artísticas no teto da Sala de Exposições do Bloco E..

17 –VIDRAÇARIA

Além dos vidros especificados nos itens 14 (Carpintaria) e 15 (Serralheria) junto das respectivas esquadrias, evidencia-se que os visores (janelas internas) dos estúdios terão vidros (transparentes, lisos) estão especificados pela Polus Engenharia e integram as especificações contidas no item 10.1. Destaca-se também que as portas externas do Bloco E serão em vidro temperado.

17.1 Materiais

Os vidros serão de procedência conhecida e idônea, de características adequadas ao fim a que se destinam, sem empenamentos, claros, sem manchas, bolhas e de espessura uniforme. Os vidros deverão obedecer aos requisitos da NBR 11706.

O transporte e o armazenamento dos vidros serão realizados de modo a evitar quebras e trincas, utilizando-se embalagens adequadas e evitando-se estocagem em pilhas.

Os componentes da vidraçaria e materiais de vedação deverão ser recebidos em recipientes hermeticamente lacrados, contendo a etiqueta do fabricante. Os vidros permanecerão com as etiquetas de fábrica, até a instalação e inspeção da Fiscalização.

Os vidros serão entregues nas dimensões previamente determinadas, obtidas através de medidas realizadas pelo fornecedor nas esquadrias já instaladas, de modo a evitar cortes e ajustes durante a colocação. As placas de vidro deverão ser cuidadosamente cortadas, com contornos nítidos, sem folga excessiva com relação ao requadro de encaixe, nem conter defeitos, como extremidades lascadas, pontas salientes e cantos quebrados. As bordas dos cortes deverão ser esmerilhadas, de modo a se tornarem lisas e sem irregularidades.

17.2 Processo Executivo

Antes da colocação nas esquadrias, os vidros deverão ser limpos, de modo que as superfícies fiquem isentas de umidade, óleo, graxa ou qualquer outro material estranho.

17.2.1 Colocação em Caixilho de Alumínio

A película protetora das peças de alumínio deverá ser removida com auxílio de solvente adequado. Os vidros serão colocados sobre dois apoios de neoprene, fixados à distância de ¼ do vão, nas bordas inferiores, superiores e laterais do caixilho. Antes da colocação, os cantos das esquadrias serão selados com mastique elástico, aplicado com auxílio de espátula ou pistola apropriada. Um cordão de mastique será aplicado sobre todo o montante fixo do caixilho, nas partes onde será apoiada a placa de vidro.

O vidro será pressionado contra o cordão, de modo a resultar uma fita de mastique com espessura final de cerca de 3 mm. Os baguetes removíveis serão colocados sob pressão, contra um novo cordão de mastique, que deverá ser aplicado entre o vidro e o baguete, com espessura final de cerca de 2 mm. Em ambas as faces da placa de vidro, será recortado o excedente do material de vedação, com posterior complementação com espátula nos locais de falha.

Para a fixação das placas de vidro nos caixilhos, também poderão ser usadas gaxetas de neoprene prémoldadas, que deverão adaptar-se perfeitamente aos diferentes perfis de alumínio. Após a selagem dos cantos das esquadrias com mastique elástico, será aplicada uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre o encosto fixo do caixilho, colocando-se a gaxeta de neoprene sob pressão. Sobre o encosto da gaxeta, será aplicada mais uma camada de 1 mm de mastique, aproximadamente, sobre a qual será colocada a gaxeta de neoprene, com leve pressão, juntamente com a montagem do baguete.

17.2.2 Colocação em Caixilhos de Ferro e Madeira

Para áreas de vidro superiores a 0,50 m², o processo de assentamento é análogo ao da colocação em caixilhos de alumínio, tanto para caixilhos de ferro como de madeira. A fixação das placas de vidro será realizada com utilização de baguetes metálicos ou cordões de madeira. Os vidros serão colocados após a primeira demão de pintura de acabamento dos caixilhos. As placas de vidro não deverão ficar em contato direto com as esquadrias de ferro ou madeira.

Para áreas de vidro menores, o assentamento será realizado com massa plástica de vedação, com espessura média de 3 mm, aproximadamente. A massa plástica de vedação será proveniente da mistura de iguais partes de mastique elasto-plástico e pasta de gesso com óleo de linhaça. O vidro deverá ser pressionado contra a massa e, em seguida, será recortado o excesso de massa de vedação em perfil biselado, ficando a parte inferior alinhada com o baguete ou com o encosto fixo do caixilho. Os eventuais vazios existentes na massa de vedação deverão ser preenchidos com espátula.

17.2.3 Vidros Temperados

Todos os cortes das chapas de vidro e perfurações necessárias à instalação serão definidos e executados na fábrica, de conformidade com os as dimensões dos vãos dos caixilhos, obtidas através de medidas realizadas pelo fabricante nas esquadrias instaladas. Deverão ser definidos pelo fabricante todos os detalhes de fixação, tratamento nas bordas e assentamento das chapas de vidro.

17.3.3 Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar o perfeito encaixe dos vidros e a vedação das esquadrias.

18 –PINTURA

Há pintura acrílica acetinada de 1ª qualidade, na cor branca, no interior dos blocos; e pintura com tinta epoxi na midiateca (ambiente 29) e no laboratório de Preservação de acervo (ambiente 43);

18.1 Introdução

Para a execução de qualquer tipo de pintura, deverão ser observadas as seguintes diretrizes gerais:

- as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, de modo a remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas;

- as superfícies a pintar serão protegidas quando perfeitamente secas e lixadas;

- cada demão de tinta somente será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, devendo-se observar um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas;

- igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de tinta e de massa plástica, observando um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa;

- deverão ser adotadas precauções especiais, a fim de evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidros, ferragens de esquadrias e outras.

Recomendam-se as seguintes cautelas para proteção de superfícies e peças:

- isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

- separação com tapumes de madeira, chapas de fibras de madeira comprimidas ou outros materiais;

- remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se um removedor adequado, sempre que necessário.

Antes do início de qualquer trabalho de pintura, preparar uma amostra de cores com as dimensões mínimas de 0,50x1,00 m no próprio local a que se destina, para aprovação da Fiscalização. Deverão ser usadas as tintas já preparadas em fábricas, não sendo permitidas composições, salvo se especificadas pelo projeto ou Fiscalização. As tintas aplicadas serão diluídas conforme orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimento, falhas ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme e evitar a sedimentação dos pigmentos e componentes mais densos.

Para pinturas internas de recintos fechados, serão usadas máscaras, salvo se forem empregados materiais não tóxicos. Além disso, deverá haver ventilação forçada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

a) Materiais

Todos os materiais deverão ser recebidos em seus recipientes originais, contendo as indicações do fabricante, identificação da tinta, numeração da fórmula e com seus rótulos intactos. A área para o armazenamento será ventilada e vedada para garantir um bom desempenho dos materiais, bem como prevenir incêndios ou explosões provocadas por armazenagem inadequada. Esta área será mantida limpa, sem resíduos sólidos, que serão removidos ao término de cada dia de trabalho.

De modo geral, os materiais básicos que poderão ser utilizados nos serviços de pintura são:

- corantes, naturais ou superficiais;

- dissolventes;

- diluentes, para dar fluidez;

- aderentes, propriedades de aglomerantes e veículos dos corantes;

- cargas, para dar corpo e aumentar o peso;

- plastificante, para dar elasticidade;

- secante, com o objetivo de endurecer e secar a tinta.

b) Processo Executivo

De acordo com a classificação das superfícies, estas serão convenientemente preparadas para o tipo de pintura a que serão submetidas.

b.1) Superfícies Rebocadas

Em todas as superfícies rebocadas, deverão ser verificadas eventuais trincas ou outras imperfeições visíveis, aplicando-se enchimento de massa, conforme o caso, e lixando-se levemente as áreas que não se encontrem bem niveladas e aprumadas. As superfícies deverão estar perfeitamente secas, sem gordura, lixadas e seladas para receber o acabamento.

b.2) Superfície de Madeira

As superfícies de madeira serão previamente lixadas e completamente limpas de quaisquer resíduos. Todas as imperfeições serão corrigidas com goma-laca ou massa. Em seguida, lixar com lixa n.º 00 ou n.º 000 antes da aplicação da pintura de base. Após esta etapa, será aplicada uma demão de “primer” selante, conforme especificação de projeto, a fim de garantir resistência à umidade e melhor aderência das tintas de acabamento.

b.3) Superfícies de Ferro ou Aço

Em todas as superfícies de ferro ou aço, internas ou externas, exceto as galvanizadas, serão removidas as ferrugens, rebarbas e escórias de solda, com escova, palha de aço, lixa ou outros meios. Deverão também ser removidas graxas e óleos com ácido clorídrico diluído e removentes especificados. Depois de limpas e secas as superfícies tratadas, e antes que o processo de oxidação se reinicie, será aplicada uma demão de “primer” anticorrosivo, conforme especificação de projeto.

b.4) Superfícies Metálicas (Metal Galvanizado)

Superfícies zincadas, expostas a intempéries ou envelhecidas e sem pintura, requerem uma limpeza com solvente. No caso de solvente, será utilizado ácido acético glacial diluído em água, em partes iguais, ou vinagre da melhor qualidade, dando uma demão farta e lavando depois de decorridas 24 horas. Estas superfícies, devidamente limpas, livres de contaminação e secas, poderão receber diretamente uma demão de tinta-base.

b.5) Alvenarias Aparentes

De início, será raspado ou escovado com uma escova de aço o excesso de argamassa, sujeiras ou outros materiais estranhos, após corrigidas pequenas imperfeições com enchimento. Em seguida, serão removidas todas as manchas de óleo, graxa e outras da superfície, eliminando-se qualquer tipo de contaminação que possa prejudicar a pintura posterior. A superfície será preparada com uma demão de tinta seladora, quando indicada no projeto, que facilitará a aderência das camadas de tintas posteriores.

18.2 Pintura Látex

a) Materiais

Deverão ser obedecidas as diretrizes estabelecidas no item 18.1 a), deste Caderno de Especificações.

b) Processo Executivo

b.1) Superfícies Rebocadas (Com Massa Corrida)

Após todo o preparo prévio da superfície, deverão ser removidas todas as manchas de óleo, graxa, mofo e outras com detergente apropriado (amônia e água a 5%). Em seguida, a superfície será levemente lixada e limpa, aplicado-se uma demão de impermeabilizante, a rolo ou pincel, diluído conforme indicação do fabricante. Após 24 horas, será aplicada, com uma espátula ou desempenadeira de aço, a massa corrida plástica, em camadas finas e em número suficiente para o perfeito nivelamento da superfície. O intervalo mínimo a ser observado entre as camadas será de 3 horas.

Decorridas 24 horas, a superfície será lixada levemente e limpa, aplicando-se outra demão de impermeabilizante. Após 12 horas, serão aplicadas as demãos necessárias da tinta de acabamento, a rolo, na diluição indicada pelo fabricante.

b.2) Superfície de Tijolos Aparentes, Concreto Armado, Gesso e Cimento-Amianto

Na pintura de superfícies de tijolos ou concreto aparentes, gesso e cimento-amianto com tinta látex, serão observadas as recomendações das superfícies rebocadas, exceto na aplicação da massa corrida e da segunda demão de impermeabilizante. Nos casos específicos, será aplicado o “primer” recomendado pelos fabricantes.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

18.3 Pintura com Verniz à Base de Poliuretano

a) Materiais

Deverão ser obedecidas as diretrizes estabelecidas no item 18.1 a), deste Caderno de Especificações.

b) Processo Executivo

b.1) Superfícies de Concreto ou Tijolos Aparentes

Inicialmente, as superfícies serão preparadas de conformidade com os procedimentos indicados no item 18.1, b.5, deste Caderno de Especificações. Será então aplicado, nas demãos necessárias, no mínimo duas, o verniz à base de poliuretano. A aplicação do verniz deverá ser à pistola, na diluição indicada pelo fabricante.

b.2) Superfície de Madeira

Após o preparo da superfície, será aplicada uma demão de verniz à base de poliuretano, na diluição indicada pelo fabricante. Após 24 horas, a superfície será lixada com lixa fina, espanando-se o pó e aplicando-se outra demão do verniz.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

18.4 Pintura com Tinta à Base de Borracha Clorada

a) Materiais

Deverão ser obedecidas as diretrizes estabelecidas no item 18.1 a), deste Caderno de Especificações.

b) Processo Executivo

b.1) Superfície de Ferro ou Aço

Inicialmente, as superfícies serão preparadas de conformidade com os procedimentos indicados no item 18.1, b.3), deste Caderno de Especificações.

Em seguida, será aplicada uma camada de massa corrida, que receberá as demãos necessárias de tinta de acabamento, à base de borracha clorada, aplicada à pistola, até obter uma cobertura uniforme e perfeita da superfície.

Para acabamento brilhante, aplicar uma ou duas demãos de verniz à base de borracha clorada.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

18.5 Pintura com Tinta a óleo ou Esmalte

a) Materiais

Deverão ser obedecidas as diretrizes estabelecidas no item 18.1 a), deste Caderno de Especificações.

b) Processo Executivo

b.1) Superfície de Reboco (Sem Massa Corrida)

Após a devida preparação das superfícies rebocadas será aplicada uma demão de impermeabilizante. Quando esta camada estiver totalmente seca, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento, a pincel ou à pistola, sempre respeitando as recomendações do fabricante.

b.2) Superfície de Reboco (Com Massa Corrida)

Após a devida preparação das superfícies rebocadas será aplicada a massa corrida, em camadas finas e sucessivas, com auxílio de uma desempenadeira de aço para corrigir defeitos ocasionais da superfície e deixá-la bem nivelada. Depois de seca, a massa corrida será lixada, de modo que a superfície fique bem regular, de aspecto contínuo, sem rugosidades ou depressões. Serão utilizadas lixas comuns de diferentes grossuras, em função da aspereza da superfície.

Será aplicada, então, uma demão de fundo adequado para acabamento a óleo ou esmalte, e uma demão de impermeabilizante ou a massa corrida for à base de P.V.A. Serão aplicadas, no mínimo, duas demãos de tinta de acabamento, com retoques de massa, se necessários, antes da segunda demão, sempre respeitando-se as recomendações do fabricante.

b.3) Superfície de Madeira

Após a devida preparação das superfícies de madeira, serão aplicadas uma demão de tinta de fundo para impermeabilização e uma demão de massa corrida à base de óleo. Em seguida, as superfícies serão lixadas a seco e limpas do pó. Posteriormente, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento com retoques de massa, se necessários, antes da segunda demão, sempre observando-se as recomendações do fabricante.

b.4) Superfície de Ferro ou Aço e Ferro e Aço Galvanizado

Após a devida preparação, as superfícies serão lixadas a seco, removendo-se o pó, de modo a deixa-la totalmente limpa. Em seguida, serão aplicadas duas ou mais demãos de tinta de acabamento nas cores definidas pelo projeto e observando sempre as recomendações do fabricante.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

18.6 Pintura com Esmalte Acrílico

a) Materiais

Deverão ser obedecidas as diretrizes estabelecidas no item 18.1 a), deste Caderno de Especificações.

b) Processo Executivo

Todas as superfícies que irão receber a pintura de esmalte acrílico deverão estar previamente preparadas, limpas e livres de partículas soltas, poeiras ou quaisquer resíduos.

Após a limpeza, as superfícies receberão uma demão de tinta primária ou seladora, conforme recomendação do fabricante, de acordo com o tipo do material a ser pintado.

Após a completa secagem do “primer”, deverá ser aplicada a primeira demão a pincel, rolo ou pistola. A segunda demão só será aplicada depois de completamente seca a primeira, seguindo corretamente as recomendações do fabricante.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

18.7 Pintura com Silicone

a) Materiais

Deverão ser obedecidas as diretrizes estabelecidas no item 18.1 a), deste Caderno de Especificações.

b) Processo Executivo

b.1) Superfícies de Concreto Aparente, Alvenarias Aparentes e Rebocadas (Áreas Externas)

Após a devida preparação e limpeza das superfícies, serão aplicadas duas demãos de pintura à base de silicone, obedecendo às indicações do fabricante. A aplicação só será iniciada após 2 ou 3 dias de tempo seco.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

18.8 Pintura com Tinta à Base de Epóxi

a) Materiais

Deverão ser obedecidas as diretrizes estabelecidas no item 18.1 a), deste Caderno de Especificações.

b) Processo Executivo

b.1) Superfícies - Alvenarias Rebocadas, Aço, Aço Galvanizado, Concreto, Blocos de Concreto, Madeira, Alvenaria Aparente e Outros (Áreas Internas e Externas)

As superfícies deverão estar convenientemente preparadas e limpas, de conformidade com o material a ser pintado, antes de receber uma demão de pintura-base. Depois da aplicação a superfície será lixada para proporcionar a aderência necessária ao acabamento à base de esmalte epóxi.

As tintas serão preparadas seguindo rigorosamente as especificações do fabricante. A tinta será aplicada à pistola, nas demãos necessárias, sendo conveniente observar um intervalo mínimo de 4 horas entre uma e outra demão. São requeridos de 7 a 10 dias para o sistema de pintura epóxi alcançar a sua ótima resistência química e dureza.

c) Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de conformidade com as indicações de projeto, bem como com as diretrizes gerais deste item.

19 – MARMORES E GRANITOS

Elementos previstos:

- Divisórias em áreas molhadas, como banheiros e vestiários, isto é, as divisórias dos sanitários e de chuveiros serão em placa de mármore branco nacional, com 03 cm de espessura, polida nas duas faces.

- Bancadas dos camarins em granito cinza.

- Copas e laboratórios indicados no item anterior – bancada em granito cinza, exceto o laboratório analógico de fotografia (ambiente 56).

- DML – prateleiras em mármore branco, 2 cm de espessura, medindo 25 x 60 cm.

19.1 Divisórias de Mármore

Materiais

As placas deverão ser uniformes, com faces planas e lisas, arestas vivas e dimensões de conformidade com o projeto. As placas com lascas, quebras, ondulações e outros defeitos deverão ser rejeitadas.

O armazenamento e o transporte das placas serão realizados de modo a evitar quebras, trincas e outras condições prejudiciais.

Processo Executivo

Antes do início da execução dos serviços, a contratada deverá apresentar as amostras para aprovação da Fiscalização. As placas serão providas de furos ou pinos para a montagem dos painéis e fixação das ferragens. A montagem e fixação dos painéis serão executadas de conformidade com os detalhes do projeto, com ferramentas adequadas, de modo a evitar danos nas placas. A montagem será realizada após a execução do piso e revestimentos, a fim de evitar choques de equipamentos ou materiais com as placas.

Recebimento

Todas as etapas do processo executivo deverão ser inspecionadas pela Fiscalização, de modo a verificar a locação, o alinhamento, o nivelamento, o prumo e o esquadro das divisórias, de conformidade com o projeto. Serão verificados igualmente a uniformidade e a fixação dos painéis e arremates das divisórias.

20 – ENCERAMENTOS E LUSTRAÇÕES

Sem especificações isoladas, especificações incluídas no corpo dos serviços de pavimentação interna.

21 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES

A distribuição da instalação elétrica (tomadas) e do cabeamento estruturado será aparente ao longo das paredes, como já é adotado nos demais prédios dos Campi da UFF.

Em todas as salas deverão ser previstos pontos para alimentação de ar condicionado, cabeamento estruturado e ventilador de teto, exceto depósitos, vestiários, camarins, banheiros, copas e afins.

O laboratório de Preservação do Acervo (ambiente 43), o laboratório Analógico de Fotografia (ambiente 56), a cabine da sala de projeção (ambiente 49), os banheiros das portarias e um dos vestiários deverão ter alimentação para o sistema de exaustão.

Deverão ser previstas instalações elétricas para bebedouro elétrico.

NOTA IMPORTANTE:

CONSIDERAR QUE DEVERÁ SER EXECUTADA TODA A INFRAESTRUTURA PARA O ADEQUADO FUNCIONAMENTO DO PROJETO DE SONORIZAÇÃO E LUMINOTÉCNICA.

21.1 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

ÍNDICE

21.1.1. OBJETIVO

21.1.2. DOCUMENTOS DE PROJETO

21.1.3. NORMAS ADOTADAS

21.1.4. DESCRIÇÃO DA OBRA – FASE 1

21.1.5. DESCRIÇÃO DA OBRA – FASE 2

21.1.6 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

21.1.1 OBJETIVO:

Este memorial tem por finalidade complementar as informações dos demais documentos que compõem o projeto básico e descrever os sistemas que deverão ser adotados e materiais empregados no projeto básico de Instalações Elétricas,

21.1.2 DOCUMENTOS DE PROJETO:

Autor do Projeto:

Paulo Marcio Barbosa – Engenheiro Eletricista – CREA/RJ 1980103434.

Relação de Documentos:

FASE 1:

0879_ELE_BF1-001 – Implantação e Situação;

0879_ELE_BF1-002 – Iluminação e Tomadas Comuns – 1º Pavimento;

0879_ELE_BF1-003 – Iluminação e Tomadas Comuns – 2º Pavimento;

0879_ELE_BF1-004 – Planta de Cobertura;

0879_ELE_BF1-005 – Elétrica Dedicada – 1º Pavimento;

0879_ELE_BF1-006 – Elétrica Dedicada – 2º Pavimento;

0879_ELE_BF1-007 – Circuitos de Força – 1º Pavimento;

0879_ELE_BF1-008 – Circuitos de Força – 2º Pavimento;

0879_ELE_BF1-009 – Iluminação Externa;

0879_ELE-BF1-010 – Quadros Elétricos;

0879_ELE_BF1-011 – Diagrama Unifilar Geral;

0879_ELE_BF1-012 – Subestação SE-1 e SE-3;

0879_ELE_BF1-008 – Detalhes.

FASE 2:

0879_ELE_BF2-001 – Implantação e Situação;

0879_ELE_BF2-002 – Iluminação e Tomadas Comuns – 1º Pavimento;

0879_ELE_BF2-003 – Iluminação e Tomadas Comuns – 2º Pavimento;

0879_ELE_BF2-004 – Planta de Cobertura;

0879_ELE_BF2-005 – Elétrica Dedicada – 1º Pavimento;

0879_ELE_BF2-006 – Elétrica Dedicada – 2º Pavimento;

0879_ELE_BF2-007 – Circuitos de Força – 1º Pavimento;

0879_ELE_BF2-008 – Circuitos de Força – 2º Pavimento;

0879_ELE_BF2-009 – Quadros Elétricos;

0879_ELE_BF2-010 – Diagrama Unifilar Geral;

0879_ELE_BF1-011 – Subestação SE-2;

0879_ELE_BF1-012 – Detalhes.

21.1.3 NORMAS ADOTADAS:

NBR-5410/2005 - ABNT– Instalações Elétricas de Baixa Tensão

NR-10/2004 - MTE – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade

NBR-14039/2003 – ABNT – Instalações de Média Tensão

NBR-5413/1992 – ABNT – Iluminância de Interiores.

21.1.4 DESCRIÇÃO DA OBRA - FASE 1:

21.1.4.1 Para atender a demanda de energia elétrica para a Implantação do IACS – Fase 1, será necessário realizar o projeto executivo e a construção de duas Subestações (SE’s) com entradas em Média Tensão (MT), provenientes da rede de distribuição aérea em MT existente no arruamento ao longo do litoral.

21.1.4.2 Uma das duas SE’s atenderá ao prédio principal (SE-1) e a outra ao Bloco E (SE-3).

21.1.4.3 A alimentação da SE-1 deverá ser proveniente do poste mais próximo, onde deverão ser instalados uma chave seccionadora fusível de MT tripolar, três para-raios de linha e demais acessórios necessários. O cabo de MT descerá pelo poste e seguirá para SE em envelope composto por dutos corrugados em PEAD e faixa de sinalização contra danos em escavações.

21.1.4.4 Para atender ao bloco E, deverá ser instalado, no poste mais próximo, um transformador de 45kVA, chave seccionadora fusível de MT tripolar, três para-raios de linha e demais acessórios necessários. O cabo de Baixa Tensão (BT) descerá pelo poste e seguirá até o Quadro de Medição QMED-B, em envelope composto por dutos corrugados em PEAD e faixa de sinalização contra danos em escavações.

21.1.4.5 As SE’s deverão ser projetadas e construídas seguindo o dimensionamento proposto no projeto básico, as especificações descritas nesse documento e às constantes nos anexos 1, 2 e 3 do projeto básico.

21.1.4.6 No interior da SE do prédio principal (SE-1) deverá ser projetado e instalado um Painel Geral de Baixa Tensão (PGBT). Esse painel atenderá aos diversos quadros elétricos distribuídos pelos pavimentos do prédio principal e ao Quadro de Distribuição e controle da Iluminação Externa (QDLE) . O PGBT deverá ser construído seguindo o dimensionamento proposto no projeto básico, as especificações descritas nesse documento e às constantes no anexo 3 do projeto básico. Para o bloco E deverá ser instalado um Quadro de Distribuição Geral para alimentar um Quadro de Distribuição de Luz e um Quadro de Distribuição de Força.

21.1.4.7 Deverão ser projetados e construídos os envelopes dos cabos de Baixa Tensão (BT), compostos por dutos corrugados em PEAD e faixa de sinalização contra danos em escavações, para atender aos diversos quadros elétricos distribuídos pelos pavimentos do prédio principal ao PGBT. A entrada dos cabos nos PGBT deverá ser pela parte inferior, em canaleta com dimensões adequadas. Para o Bloco E deverá ser construído o envelope, compostos por dutos corrugados em PEAD e faixa de sinalização contra danos em escavações, que interligará o transformador ao seu Quadro de Medição.

21.1.4.8 Todas as caixas de passagem subterrâneas de MT ou BT deverão ser dotadas de tampas de ferro fundido com dobradiça e devidamente identificadas.

21.1.4.9 Nas chegadas dos envelopes dos cabos de BT no prédio deverão ser construídos shafts para passagem dos cabos verticais. Os shafts estarão localizados nas circulações e abrigarão uma parte dos quadros elétricos de distribuição. No interior dos shafts, os cabos verticais deverão ser assentados em leitos galvanizados e fixados em trifólio através de abraçadeiras de nylon.

21.1.4.10Todos os shafts deverão ser dotados de portas com veneziana e fechaduras e somente poderão ser acessados por profissional habilitado pela UFF.

21.1.4.11 Em cada pavimento do prédio principal deverão ser instalados dois Quadros de Distribuição de Luz (QDL-1.1/1.2/2.1/2.2) que atenderão aos circuitos terminais de iluminação e tomadas comuns. Para o Bloco E será necessário instalar apenas um Quadro de Distribuição de Luz (QDL-E).

21.1.4.12 No prédio principal os circuitos de iluminação e tomadas comuns serão distribuídos ao longo da circulação dos pavimentos em eletrocalhas lisas zincadas com pintura eletrostática. A distribuição nas salas deverá ser através de perfilados lisos zincados com pintura eletrostática e eletroduto de PVC tipo B e caixas de passagem em alumínio silício.

21.1.4.13 Para atender aos circuitos de força do 1º pavimento deverão ser instalados dois Quadros Gerais de Distribuição de Força (QDG-1.1/1.2) que serão alimentados diretamente pelo PGBT. O QGF-1.1 alimentará os Quadros de Distribuição de Força QDF-1.1/1.2 e o QGF-1.2 alimentará os QDF-1.3/1.4/1.5. Os QDFs atenderão aos circuitos de ar condicionado e exaustão.	O ar condicionado do Bloco E será alimentado diretamente pelo Quadro de Distribuição de Luz do bloco E (QDL-B.E).

21.1.4.14 Para atender aos circuitos de força do 2º pavimento deverão ser instalados dois Quadros Gerais de Distribuição de Força (QDG-2.1/2.2) que serão alimentados diretamente pelo PGBT. O QGF-2.1 alimentará os Quadros de Distribuição de Força QDF-2.1/2.2 e o QGF-2.2 alimentará os QDF-2.3/2.4/1. Os QDFs atenderão aos circuitos de ar condicionado e exaustão.

21.1.4.15 Os circuitos de circuitos de ar condicionado e exaustão serão distribuídos ao longo da circulação dos pavimentos em eletrocalhas lisas zincadas com pintura eletrostática. A distribuição nas salas deverá ser através de eletroduto de PVC tipo B e caixas de passagem em alumínio silício.

21.1.4.16 Para atender as cargas estabilizadas do prédio principal deverá ser instalado, no 1º pavimento do prédio principal, dois Quadros de Elétrica Estabilizada (QEE-1.1/1.2).

No interior das respectivas Salas TCOM-1/2 deverão ser instalados os quadros QTCOM-1/2.

21.1.4.17 Os QEE’s serão alimentados pelo Painel Geral de Elétrica Estabilizada (PGEE), a ser instalado na SE-1.

21.1.4.18 Para permitir o funcionamento do PGEE em caso de falha ou manutenção do estabilizador, deverá ser, nele instalado, Chave Seletora de três posições e quatro pólos que receberá alimentação diretamente da saída do estabilizador e também do PGBT.

21.1.4.19 Os circuitos estabilizados do prédio principal serão distribuídos ao longo da circulação dos pavimentos em eletrocalhas lisa zincadas, com pintura eletrostática. A distribuição nas salas deverá ser através de eletrodutos de PVC tipo B e caixas de passagem em alumínio silício.

21.1.4.20 Para atender as Centrais de Água Gelada, deverão ser instalados, na cobertura do prédio principal, os Quadros Força	QCAG-1/2/3/4 e para as Bombas de Água Gelada (3) o QBAG..

21.1.4.21 No Bloco E deverão ser instalados o Quadro de Distribuição Geral QDG, o QDL-B.E para atender aos circuitos de iluminação, tomadas comuns e ar condicionado, o Quadro de Comando das Bombas de Recalque de Água Potável (QBR) e Quadro das Bombas de Incêndio (QBI).

21.1.4.22 Todas as instalações serão aparentes.

21.1.4.23 Em nenhuma hipótese os circuitos terminais provenientes de um quadro ou painel elétrico poderá utilizar a infra-estrutura de encaminhamento dos circuitos de outro quadro ou painel elétrico.

21.1.4.24 Todos os condutores dos circuitos de distribuição dos quadros elétricos e dos circuitos terminais de áreas externas deverão ser antichama, AFUMEX, de cobre eletrolítico, isolamento classe 0,6/1kV em PVC 70 C, sistema métrico, de fabricação PRYSMIAN, bitola mínima 2,5mm², conforme normas NBR-13248, NBR NM 289/2002 e NBR-7288/94 da ABNT.

21.1.4.25 Todos os condutores dos circuitos terminais de áreas internas deverão ser antichama, AFUMEX, de cobre eletrolítico, isolamento classe 0,45/0,75kV em PVC 70 C, sistema métrico, de fabricação PRYSMIAN, bitola mínima 2,5mm², conforme normas NBR-13248, NBR NM 289/2002 e NBR-7288/94 da ABNT.

21.1.4.26 Toda a fiação elétrica interna (circuitos terminais) dos QDL’s atenderá a um padrão de cores, utilizando-se FASES: Vermelha, NEUTRO: Azul Claro; TERRA: Verde; RETORNO: Amarela.

21.1.4.27 Toda a fiação elétrica interna (circuitos terminais) dos QDF’s atenderá a um padrão de cores, utilizando-se FASES: Preta; NEUTRO: Azul Claro; TERRA: Verde.

21.1.4.28 Toda a fiação elétrica interna (circuitos terminais) dos QEE’s atenderá a um padrão de cores, utilizando-se FASES: Branca; NEUTRO: Azul Claro; TERRA: Verde;

21.1.4.29 Nos cabos de alimentação dos Quadros Elétricos e pontos de força, deverão existir anilhas de identificação, de saída e chegada.

21.1.4.30 Nos espelhos internos de todos os quadros elétricos, devem constar plaquetas de identificação dos circuitos, em acrílico preto com letras brancas.

21.1.4.31 O desencapamento dos condutores para emendas será cuidadoso, com o uso de ferramenta apropriada, só podendo ocorrer em caixas de passagem ou eletrocalhas.

21.1.4.32 Os eletrodutos rígidos deverão ser emendados por meio de luvas atarrachadas em ambas as extremidades a serem ligadas. Estes deverão ser introduzidos na luva até se tocarem, para assegurarem continuidade da superfície interna da tubulação.

21.1.4.33 Deverão ser usadas curvas de padrão comerciais, de acordo com o diâmetro do tubo empregado.

21.1.4.34 Nenhuma curva pode ser superior a 90º em reflexão.

21.1.4.35 Num mesmo lance de tubulação não poderão existir mais de duas curvas.

21.1.4.36 As extremidades dos tubos deverão ser sempre protegidas por buchas e vedadas.

21.1.4.37 Os eletrodutos rígidos embutidos em concreto armado deverão ser colocados de modo a evitar sua deformação na concretagem. Suas extremidades deverão ser fechadas, com peças apropriadas, para impedir a entrada de argamassa ou nata de concreto.

21.1.4.38 As posições das entradas e saídas do tubo nas caixas indicadas no projeto executivo, não poderão ser modificadas.

21.1.4.39 Em todos os lances de tubulação deverão ser enfiados arames de aço galvanizado n.º 14 USG, que permanecerão dentro da tubulação, até a sua utilização, presos nas “buchas de vedação”.

21.1.4.40 A junção dos dutos de uma mesma linha será feita de modo a permitir e manter permanente o alinhamento e estanqueidade. Deverão ser tomadas precauções para evitar rebarbas internas.

21.1.4.41 Todas as tubulações enterradas nos solo deverão ser rigidamente assentadas de modo a resistirem aos esforços externos e aos provenientes da instalação dos cabos, tendo-se em vista as condições próprias do terreno.

21.1.4.42 Quando for necessário o cruzamento entre	tubulações de telecomunicações e eletrodutos de luz e força, este deverá ser feito de forma a conseguir-se o máximo isolamento entre as tubulações.

21.1.4.43 As caixas de distribuição, de saída e de passagem, a serem instaladas no interior dos prédio, deverão ser metálicas.

21.1.4.44 As partes componentes das caixas deverão estar isentas de quaisquer rebarbas ou imperfeições, bem como de cantos vivos.

21.1.4.45 Os disjuntores serão todos termomagnéticos, com fixação individual, inclusive os monopolares, a fim de facilitar seu manuseio e manutenção.

21.1.4.46 Não se permitirá o uso de disjuntores monopolares acoplados em substituição a quaisquer disjuntores tripolares ou bipolares.

21.1.4.47 Os barramentos dos quadros elétricos serão de cobre, com seção retangular, estanhados, instalados na vertical, sustentados por isoladores nas extremidades. O barramento para neutro deverá ser, obrigatoriamente, fixado em isoladores.

21.1.4.48 A fiação deve ser executada de maneira a evitar o entrelaçamento dos condutores dentro dos quadros. As ligações dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de terminais apropriados, tipo “Vinilug” da Burndy ou equivalente, onde aplicáveis. Os parafusos, nas conexões, deverão ser dotados de porcas com arruelas de pressão ou de segurança (dentadas), ou ainda, contraporcas, onde aplicáveis. No caso de dois condutores ligados ao mesmo terminal (ou borne), cada condutor terá seu terminal.

21.1.4.49 Os condutores deverão ser identificados, em relação ao circuito à que pertencem. A identificação se fará através de anilhas plásticas, junto aos disjuntores e/ou chaves e também, junto ao barramento neutro.

21.1.4.50 Não serão aceitas emendas desnecessárias na fiação ou avarias do material isolante.

21.1.4.51 Materiais metálicos, como porcas, parafusos, arruelas, etc, deverão ter acabamento contra corrosão.

21.1.4.52 Nos espelhos internos de todos os quadros elétricos, devem constar plaquetas de identificação dos circuitos, em acrílico preto com letras brancas.

21.1.4.53 O sistema de aterramento adotado é o TN-S, conforme ABNT NBR 5410/2005.

21.1.4.54 Todas as eletrocalhas de elétrica deverão ser percorridas por cabo de cobre nu encordoado, bitola 16mm², ligado ao barramento terra do seu respectivo quadro. As derivações para atender aos pontos de utilização serão através de conectores mecânicos tipo “split bolt”.

21.1.4.55 Em todos os quadros elétricos deverão ser instalados Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS).

21.1.4.56 A Contratada deverá fornecer o serviço de instalação composto das seguintes atividades:

► Execução do projeto executivo de Instalações Elétricas.

► Instalação da Infra-estrutura de eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, caixas, quadros elétricos, luminárias, etc. necessária para atender as Instalações Elétricas e Distribuição de Energia em BT e MT;

► Instalação do Sistema de Distribuição de Energia constituído da passagem da fiação, colocação das tomadas, confecção dos quadros com os disjuntores, etc.;

► Instalação do Sistema de Aterramento com a passagem dos cabos de cobre, colocação das barras de aterramento, ligação ao terra da edificação, etc.;

► Testes e Certificação de todas as instalações, executados por empresa qualificada e em acordo com as normas e padrões vigentes;

► Identificação física de todos os componentes das instalações e de Distribuição de Energia, instalados de acordo com as normas e padrões vigentes;

► Documentação Técnica das instalações em acordo com as normas e padrões vigentes.

► Operação Assistida com a presença de um técnico na obra durante o período de execução;

► Qualquer outro material ou acréscimo nas quantidades descritas, cuja necessidade seja verificada e comprovada durante a fase de instalação, será adquirido segundo os preços unitários propostos, ou para aqueles itens não constantes na proposta, por preços compatíveis com os valores praticados no mercado;

► A Contratada	deverá cotar os serviços e materiais preenchendo uma TABELA DE SERVIÇOS E MATERIAIS com preços unitários e totais.

► A Contratada é responsável pelo transporte de todos os itens de seu fornecimento, desde a fábrica até o local da obra.

21.1.5 DESCRIÇÃO DA OBRA - FASE 2:

21.1.5.1. Para atender a demanda de energia elétrica para a Implantação do IACS – Fase 2, será necessário realizar o projeto executivo e a construção de uma Subestação (SE’s) com entrada em Média Tensão (MT), provenientes da rede de distribuição aérea em MT existente no arruamento ao longo do litoral.

21.1.5.2. A alimentação da SE-2 deverá ser proveniente do poste mais próximo, onde deverão ser instalados uma chave seccionadora fusível de MT tripolar, três para-raios de linha e demais acessórios necessários. O cabo de MT descerá pelo poste e seguirá para SE em envelope composto por dutos corrugados em PEAD e faixa de sinalização contra danos em escavações.

21.1.5.3. A SE-2 deverá ser projetada e construída seguindo o dimensionamento proposto no projeto básico, as especificações descritas nesse documento e às constantes nos anexos 1, 2 e 3 do projeto básico.

21.1.5.4. No interior da SE-2 deverá ser projetado e instalado um Painel Geral de Baixa Tensão (PGBT). Esse painel atenderá aos diversos quadros elétricos distribuídos pelos pavimentos do prédio principal. O PGBT deverá ser construído seguindo o dimensionamento proposto no projeto básico, as especificações descritas nesse documento e às constantes no anexo 3 do projeto básico.

21.1.5.5. Deverão ser projetados e construídos os envelopes dos cabos de Baixa Tensão (BT), compostos por dutos corrugados em PEAD e faixa de sinalização contra danos em escavações, para atender aos diversos quadros elétricos distribuídos pelos pavimentos do prédio principal ao PGBT. A entrada dos cabos nos PGBT deverá ser pela parte inferior, em canaleta com dimensões adequadas.

21.1.5.6. Todas as caixas de passagem subterrâneas de MT ou BT deverão ser dotadas de tampas de ferro fundido com dobradiça e devidamente identificadas.

21.1.5.7. Nas chegadas dos envelopes dos cabos de BT no prédio deverão ser construídos shafts para passagem dos cabos verticais. Os shafts estarão localizados nas circulações e abrigarão uma parte dos quadros elétricos de distribuição. No interior dos shafts, os cabos verticais deverão ser assentados em leitos galvanizados e fixados em trifólio através de abraçadeiras de nylon.

21.1.5.8. Todos os shafts deverão ser dotados de portas com veneziana e fechaduras e somente poderão ser acessados por profissional habilitado pela UFF.

21.1.5.9. Em cada pavimento do prédio principal deverão ser instalados dois Quadros de Distribuição de Luz (QDL-1.1/1.2/2.1/2.2) que atenderão aos circuitos terminais de iluminação e tomadas comuns..

21.1.5.10.	No prédio principal os circuitos de	iluminação e tomadas comuns serão distribuídos ao longo da circulação dos pavimentos em eletrocalhas lisas zincadas com pintura eletrostática. A distribuição nas salas deverá ser através de perfilados lisos zincados com pintura eletrostática e eletroduto de PVC tipo B e caixas de passagem em alumínio silício.

21.1.5.11.	Para atender aos circuitos de força do 1º pavimento deverão ser instalados dois Quadros Gerais de Distribuição de Força (QDG-1.1/1.2) que serão alimentados diretamente pelo PGBT. O QGF-1.1 alimentará os Quadros de Distribuição de Força QDF-1.1/1.2 e o QGF-1.2 alimentará os QDF-1.3/1.4. Os QDFs atenderão aos circuitos de ar condicionado e exaustão.

21.1.5.12.	Para atender aos circuitos de força do 2º pavimento deverão ser instalados dois Quadros Gerais de Distribuição de Força (QDG-2.1/2.2) que serão alimentados diretamente pelo PGBT. O QGF-2.1 alimentará os Quadros de Distribuição de Força QDF-2.1/2.2 e o QGF-2.2 alimentará os QDF-2.3/2.4/1. Os QDFs atenderão aos circuitos de ar condicionado e exaustão.

21.1.5.13.	Os circuitos de circuitos de ar condicionado e exaustão serão distribuídos ao longo da circulação dos pavimentos em eletrocalhas lisas zincadas com pintura eletrostática. A distribuição nas salas deverá ser através de eletroduto de PVC tipo B e caixas de passagem em alumínio silício.

21.1.5.14.	Para atender as cargas estabilizadas do prédio principal deverá ser instalado, no 1º pavimento do prédio principal, dois Quadros de Elétrica Estabilizada (QEE-1.1/1.2). No interior das respectivas Salas TCOM-1/2 deverão ser instalados os quadros QTCOM-1/2.

21.1.5.15.	Os QEE’s serão alimentados pelo Painel Geral de Elétrica Estabilizada (PGEE), a ser instalado na SE-1.

21.1.5.16.	Para permitir o funcionamento do PGEE em caso de falha ou manutenção do estabilizador, deverá ser, nele instalado, Chave Seletora de três posições e quatro pólos que receberá alimentação diretamente da saída do estabilizador e também do PGBT.

21.1.5.17.	Os circuitos estabilizados do prédio principal serão distribuídos ao longo da circulação dos pavimentos em eletrocalhas lisa zincadas, com pintura eletrostática. A distribuição nas salas deverá ser através de eletrodutos de PVC tipo B e caixas de passagem em alumínio silício.

21.1.5.18.	Para atender as Centrais de Água Gelada, deverão ser instalados, na cobertura do prédio principal, os Quadros Força	QCAG-1/2/3/4 e para as Bombas de Água Gelada (3) o QBAG..

21.1.5.19.	Todas as instalações serão aparentes.

21.1.5.20.	Em nenhuma hipótese os circuitos terminais provenientes de um quadro ou painel elétrico poderá utilizar a infra-estrutura de encaminhamento dos circuitos de outro quadro ou painel elétrico.

21.1.5.21.	Todos os condutores dos circuitos de distribuição dos quadros elétricos e dos circuitos terminais de áreas externas deverão ser antichama, AFUMEX, de cobre eletrolítico, isolamento classe 0,6/1kV em PVC 70 C, sistema métrico, de fabricação PRYSMIAN, bitola mínima 2,5mm2, conforme normas NBR-13248, NBR NM 289/2002 e NBR-7288/94 da ABNT.

21.1.5.22.	Todos os condutores dos circuitos terminais de áreas internas deverão ser antichama, AFUMEX, de cobre eletrolítico, isolamento classe 0,45/0,75kV em PVC 70 C, sistema métrico, de fabricação PRYSMIAN, bitola mínima 2,5mm2, conforme normas NBR-13248, NBR NM 289/2002 e NBR-7288/94 da ABNT.

21.1.5.23.	Toda a fiação elétrica interna (circuitos terminais) dos QDL’s atenderá a um padrão de cores, utilizando-se FASES: Vermelha, NEUTRO: Azul Claro; TERRA: Verde; RETORNO: Amarela.

21.1.5.24.	Toda a fiação elétrica interna (circuitos terminais) dos QDF’s atenderá a um padrão de cores, utilizando-se FASES: Preta; NEUTRO: Azul Claro; TERRA: Verde.

21.1.5.25.	Toda a fiação elétrica interna (circuitos terminais) dos QEE’s atenderá a um padrão de cores, utilizando-se FASES: Branca; NEUTRO: Azul Claro; TERRA: Verde;

21.1.5.26.	Nos cabos de alimentação dos Quadros Elétricos e pontos de força, deverão existir anilhas de identificação, de saída e chegada.

21.1.5.27.	Nos espelhos internos de todos os quadros elétricos, devem constar plaquetas de identificação dos circuitos, em acrílico preto com letras brancas.

21.1.5.28.	O desencapamento dos condutores para emendas será cuidadoso, com o uso de ferramenta apropriada, só podendo ocorrer em caixas de passagem ou eletrocalhas.

21.1.5.29.	Os eletrodutos rígidos deverão ser emendados por meio de luvas atarrachadas em ambas as extremidades a serem ligadas. Estes deverão ser introduzidos na luva até se tocarem, para assegurarem continuidade da superfície interna da tubulação.

21.1.5.30.	Deverão ser usadas curvas de padrão comerciais, de acordo com o diâmetro do tubo empregado.

21.1.5.31.	Nenhuma curva pode ser superior a 90º em reflexão.

21.1.5.32.	Num mesmo lance de tubulação não poderão existir mais de duas curvas.

21.1.5.33.	As extremidades dos tubos deverão ser sempre protegidas por buchas e vedadas.

21.1.5.34.	Os eletrodutos rígidos embutidos em concreto armado deverão ser colocados de modo a evitar sua deformação na concretagem. Suas extremidades deverão ser fechadas, com peças apropriadas, para impedir a entrada de argamassa ou nata de concreto.

21.1.5.35.	As posições das entradas e saídas do tubo nas caixas indicadas no projeto executivo, não poderão ser modificadas.

21.1.5.36.	Em todos os lances de tubulação deverão ser enfiados arames de aço galvanizado n.º 14 USG, que permanecerão dentro da tubulação, até a sua utilização, presos nas “buchas de vedação”.

21.1.5.37.	A junção dos dutos de uma mesma linha será feita de modo a permitir e manter permanente o alinhamento e estanqueidade. Deverão ser tomadas precauções para evitar rebarbas internas.

21.1.5.38.	Todas as tubulações enterradas nos solo deverão ser rigidamente assentadas de modo a resistirem aos esforços externos e aos provenientes da instalação dos cabos, tendo-se em vista as condições próprias do terreno.

21.1.5.39.	Quando for necessário o cruzamento entre	tubulações de telecomunicações e eletrodutos de luz e força, este deverá ser feito de forma a conseguir-se o máximo isolamento entre as tubulações.

21.1.5.40.	As caixas de distribuição, de saída e de passagem, a serem instaladas no interior dos prédio, deverão ser metálicas.

21.1.5.41.	As partes componentes das caixas deverão estar isentas de quaisquer rebarbas ou imperfeições, bem como de cantos vivos.

21.1.5.42.	Os disjuntores serão todos termomagnéticos, com fixação individual, inclusive os monopolares, a fim de facilitar seu manuseio e manutenção.

21.1.5.43.	Não se permitirá o uso de disjuntores monopolares acoplados em substituição a quaisquer disjuntores tripolares ou bipolares.

21.1.5.44.	Os barramentos dos quadros elétricos serão de cobre, com seção retangular, estanhados, instalados na vertical, sustentados por isoladores nas extremidades. O barramento para neutro deverá ser, obrigatoriamente, fixado em isoladores.

21.1.5.45.	A fiação deve ser executada de maneira a evitar o entrelaçamento dos condutores dentro dos quadros. As ligações dos condutores aos componentes elétricos devem ser feitas por meio de terminais apropriados, tipo “Vinilug” da Burndy ou equivalente técnico, onde aplicáveis. Os parafusos, nas conexões, deverão ser dotados de porcas com arruelas de pressão ou de segurança (dentadas), ou ainda, contraporcas, onde aplicáveis. No caso de dois condutores ligados ao mesmo terminal (ou borne), cada condutor terá seu terminal.

21.1.5.46.	Os condutores deverão ser identificados, em relação ao circuito à que pertencem. A identificação se fará através de anilhas plásticas, junto aos disjuntores e/ou chaves e também, junto ao barramento neutro.

21.1.5.47.	Não serão aceitas emendas desnecessárias na fiação ou avarias do material isolante.

21.1.5.48.	Materiais metálicos, como porcas, parafusos, arruelas, etc, deverão ter acabamento contra corrosão.

21.1.5.49.	Nos espelhos internos de todos os quadros elétricos, devem constar plaquetas de identificação dos circuitos, em acrílico preto com letras brancas.

21.1.5.50.	O sistema de aterramento adotado é o TN-S, conforme ABNT NBR 5410/2005.

21.1.5.51.	Todas as eletrocalhas de elétrica deverão ser percorridas por cabo de cobre nu encordoado, bitola 16mm2, ligado ao barramento terra do seu respectivo quadro. As derivações para atender aos pontos de utilização serão através de conectores mecânicos tipo “split bolt”.

21.1.5.52.	Em todos os quadros elétricos deverão ser instalados Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS).

21.1.5.53.	A Contratada deverá fornecer o serviço de instalação composto das seguintes atividades:

►Execução do projeto executivo de Instalações Elétricas.

►Instalação da Infra-estrutura de eletrodutos, eletrocalhas, perfilados, caixas, quadros elétricos, luminárias, etc. necessária para atender as Instalações Elétricas e Distribuição de Energia em BT e MT;

►Instalação do Sistema de Distribuição de Energia constituído da passagem da fiação, colocação das tomadas, confecção dos quadros com os disjuntores, etc.;

►Instalação do Sistema de Aterramento com a passagem dos cabos de cobre, colocação das barras de aterramento, ligação ao terra da edificação, etc.;

►Testes e Certificação de todas as instalações, executados por empresa qualificada e em acordo com as normas e padrões vigentes;

►Identificação física de todos os componentes das instalações e de Distribuição de Energia, instalados de acordo com as normas e padrões vigentes;

►Documentação Técnica das instalações em acordo com as normas e padrões vigentes.

►Operação Assistida com a presença de um técnico na obra durante o período de execução;

►Qualquer outro material ou acréscimo nas quantidades descritas, cuja necessidade seja verificada e comprovada durante a fase de instalação, será adquirido segundo os preços unitários propostos, ou para aqueles itens não constantes na proposta, por preços compatíveis com os valores praticados no mercado;

►A Contratada deverá cotar os serviços e materiais preenchendo uma TABELA DE SERVIÇOS E MATERIAIS com preços unitários e totais.

►A CONTRATADA é responsável pelo transporte de todos os itens de seu fornecimento, desde a fábrica até o local da obra.

21.1.6 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

21.1.6.1 Produto: Dutos para passagem subterrânea de cabos

Tipo: Em Polietileno de Alta densidade, na cor preta, seção circular, com corrugação helicoidal, flexível, impermeável. Diâmetro interno (ø100mm), com conexões e cone de acabamento para caixas.

Aplicação: Envelope de cabos de MT e BT.

21.1.6.2 Produto: Caixas de Passagem Subterrâneas

Tipo: Construídas em alvenaria, tipo “A”, “B” e “C”, com aro e Tampa de Ferro Fundido com dobradiça, devidamente identificada

Aplicação: Passagem de cabos de MT e BT.

21.1.6.3 Produto: Cabo de MT

Tipo: Cabo cobre isolado em EPR blindado média tensão 12/20kV camada externa PVC 50mm². Ao término das instalações a CONTRATADA deverá efetuar testes e ensaio HI-POT ICC de todos os segmentos de cabos 12/20KV-EPR, conforme exigências técnicas normatizadas. Também deverão ser efetuados, após as instalações, ensaios nas muflas, entregando estas instalações em perfeito funcionamento.

Aplicação: Passagem de cabos de MT e BT.

21.1.6.4 Produto: Muflas

Tipo: Termocontrátil. Terminal unipolar montagem a frio 12/20kV para cabo 35mm² a 85mm² uso interno.

Aplicação: Terminação de cabos de MT.

21.1.6.5 Produto: Barramento de Média Tensão

Tipo: Circular maciço, ø 1/2" - tipo vergalhão redondo em cobre. Conector para barramento ø1/2" em cobre. Derivador para barramento ø1/2" em cobre.Conector terminal de pressão para barramento ø1/2"

Aplicação: Passagem de cabos de MT e BT.

21.1.6.6 Produto: Chave Seccionadora de MT

Tipo: Chave seccionadora tripolar - uso interno - abertura em carga, tensão nominal 17,5kV – 400 A - acompanhada de punho e vara de manobra.

Aplicação: Sala das Seccionadoras.

21.1.6.7 Produto: Transformador de Média Tensão SE-1 e SE-2

Tipo: Transformador abaixador a seco, classe de tensão 17,5kV tensão primária 13,8/13,2/12,6/12,0/11,4kv, tensão secundária 220/127V - freqüência nominal 60Hz, impedância percentual de 4,5%, grupo de ligação Dyn1: primário delta, secundário estrela com neutro acessível, nível máximo de ruído de 53dB. Deverão ser apoiados sobre tapetes de borracha com espessura mínima de 2,0 centímetros. A CONTRATADA deverá providenciar uma placa adicional de dados dos transformadores e fixá-la junto ao gradil da estrutura de forma a facilitar a identificação do equipamento. Esta placa deverá ser fornecida pelo fabricante do equipamento.

Aplicação: Subestação Fase 1 e fase 2.

21.1.6.8 Produto: Transformadores de corrente

Tipo: Transformador de corrente encapsulados em epoxi, com duplo enrolamento para proteção/medição classe de tensão 7,2-15kV, 0,3C12,5, uso interno, base de fixação em aço bicromatizado.

Aplicação: No Painel de Proteção e Medição.

21.1.6.9 Produto: Transformadores de Potencial

Tipo: Transformadores de Potencial encapsulados em epoxi, classe de tensão 7,2-15kV. 13.200/115V, 400VA , 0,3P75, uso interno, com base de fixação em aço bicromatizado.

Aplicação: No Painel de Proteção e Medição

21.1.6.10 Produto: Fusíveis de Média Tensão

Tipo: Isolamento 15kV – 200KA, com base de porcelana.

21.1.6.11 Produto: Disjuntor de MT

Tipo: Disjuntor de média tensão, corrente nominal de 1250A, tensão nominal de 17,5kV, corrente nominal de interrupção simétrica de 25kA, a vácuo, fixo sobre rodas.

Aplicação: No Painel de Proteção e Medição.

21.1.6.12 Produto: Quadros Elétricos

Tipo: De sobrepor, metálico, em chapa de aço N.º 14 USG, com fechadura. Deve ser dotado de 05 (cinco) barramentos de cobre eletrolítico, têmpera dura, de alta condutividade, em barras de seção retangular, para três fases, neutro e terra (o barramento de neutro deverá ser isolado da massa do quadro). A interligação dos disjuntores parciais e de reserva deverá ser executada com barramento de cobre.

Fabricante: Cemar, Siemens, Cutler Hammer, Moratori, Larsen, Taunus, Stub ou equivalente.

Aplicação: Conforme indicado em projeto.

21.1.6.13 Produto: Supressor de Surtos

Tipo: Modular, capacidade indicada em projeto, 127V.

Aplicação: Em todos os quadros e painéis elétricos.

21.1.6.14 Produto: Disjuntores de Baixa Tensão

Tipo: Mini disjuntores termomagnéticos, padrão IEC, fixação em trilho DIN, até 80 ampéres.

Fabricante: SIEMENS, KLOCKNER MOELLER , GE, Merlin Gerin ou equivalente.

Aplicação: Conforme diagramas.

Tipo: Termomagnético, padrão IEC, fixação em trilho DIN, acima de 80 ampéres.

Fabricante: SIEMENS, KLOCKNER MOELLER, GE, Merlin Gerin ou equivalente.

Aplicação: Nos quadro elétricos de distribuição.

21.1.6.15 Produto: Contactor

Tipo: Vida mecânica igual ou superior a 10 milhões de manobras, tensão mínima de isolamento de 660V, funcionamento com temperaturas ambientes de até 55° C, fixação em trilho DIN 35, tensão da bobina 220V com faixa de operação entre 80% e 110%. Instalado em conjunto com demais dispositivos de proteção e manobra, conforme projeto.

Aplicação: QBI, QBRAP E QBRAB.

21.1.6.16 Produto: Fusível Diazed

Tipo: Constituído por base, parafuso de ajuste, anel de proteção, tampa e cobertura, para fixação em trilho DIN 35

Aplicação: Para proteção do circuito de controle dos quadros de bombas.

21.1.6.17 Produto: Caixas de Passagem

Tipo: Em liga de alumínio fundido.

Aplicação: Onde indicado em projeto.

21.1.6.18 Produto: Leito,s Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios

Tipo: Em aço galvanizado a fogo (NBR 6323 ), chapa #16.

Fabricante: MEGA, Marvitec, Sisa ou equivalente.

Aplicação: Onde indicado em projeto.

21.1.6.19 Produto: Eletrodutos

Tipo: Em PVC, classe B, em varas de 3,0m, com luvas e curvas de raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno).

Aplicação: Constituição de infra-estrutura de tubulações para passagem de cabos de energia ou de comunicação.

21.1.6.20 Produto: Acessórios para Fixação de Eletrodutos

Tipo: Tirantes, vergalhões, abraçadeiras, e suspensões em aço zincado.

Fabricante: MEGA, MOPA, SISA, BANDEIRANTES ou equivalente.

Aplicação: Suporte e fixação de eletrodutos

21.1.6.21 Produto: Buchas, Arruelas e Boxes

Tipo: Acessórios para eletrodutos fabricados em alumínio silício.

Fabricante: WETZEL, MOFERCO ou equivalente.

Aplicação: Para terminação de eletrodutos em caixas, calhas e suportes diversos.

21.1.6.22 Produto: Eletrodutos Flexíveis

Tipo: Sealtube.

Fabricante: S.P.T.F., NUT STEEL ou equivalente.

Aplicação: Onde necessário para facilitar o encaminhamento dos eletrodutos rígidos

21.1.6.23 Produto: Conectores para Eletrodutos Flexíveis

Tipo: Macho fixo ou macho giratório.

Fabricante: S.P.T.F., NUT STEEL ou equivalente.

Aplicação: Nas terminações dos eletrodutos flexíveis.

21.1.6.24 Produto: Conduletes

Tipo: Em liga de alumínio fundido, com tampa de aparafusar.

Aplicação: Tubulações aparentes.

21.1.6.25 Produto: Tomadas e Interruptores Elétricos

Tipo: Tomada Universal 2P + T, 15A - 250V, fixação em espelho de condulete

Aplicação: Tomadas Elétricas comuns.

Tipo: Tomada 2P + T, 20A - 250V, fixação em espelho de condulete

Aplicação: Tomadas Elétricas comuns.

Tipo: 2P + T, dedicada, 20A - 250V, fixação em caixa de PVC

Aplicação: Tomadas Elétricas estabilzadas.

Tipo: Interruptor monopolar, fixação em espelho de condulete

Aplicação: Em cada seção dos circuitos de iluminação.

21.1.6.26 Produto: Cabos Classe 0,75 kV – 70ºC

Tipo: FLEX, encordoamento Classe 5, antichama.

Fabricante: PRYSMIAN, FICAP, SIEMENS ou equivalente.

Aplicação: Circuitos de terminais em instalações abrigadas.

21.1.6.27 Produto: Cabos Classe 1 kV – 70ºC

Tipo: FLEX, encordoamento Classe 5, antichama.

Fabricante: PRYSMIAN, FICAP, SIEMENS ou equivalente.

Aplicação: Circuitos de distribuição e em instalações externas.

21.1.6.28 Produto: Cabos Flexíveis

Tipo: Antichama, seção nominal de 1x3C #1,5mm².

Fabricante: PRYSMIAN, FICAP, SIEMENS ou equivalente.

Aplicação: Rabicho de ligação das luminárias.

21.1.6.29 Produto: Terminais e Conectores para Cabos de Energia

Tipo: De pressão ou “Split Bolt”, fabricado em liga de bronze;

Fabricante: BURNDY, ELTEC ou equivalente.

Aplicação: Distribuição de energia.

21.1.6.30 Produto: Etiqueta para Identificação

Tipo: Auto Colante.

Fabricante: PANDUIT, BRADY, FURUKAWA ou equivalente.

Aplicação: Cabos de distribuição de energia.

21.1.6.31 Produto: Plaqueta de Identificação

Tipo: Em acrílico preto com caracteres tipo bastão na cor branca.

Aplicação: Identificação de tomadas de energia e circuitos nos quadros de energia.

21.1.6.32 Produto: Terminal de Pressão Pré-isolado

Tipo: Terminal tipo anel, espessura 0,81 mm, para cabos em cobre eletrolítico, revestido de estanho por processo de eletrodeposição.

Fabricante: BURNDY, HOLLINGSWORTH ou equivalente.

Aplicação: Terminação de cabos flexíveis na ligação de barramentos.

21.1.6.33 Produto: Terminal de Pressão Pré-isolado

Tipo: Terminal tipo agulha, espessura 0,81 mm, para cabos em cobre eletrolítico, revestido de estanho por processo de eletrodeposição.

Fabricante: BURNDY, HOLLINGSWORTH ou equivalente.

21.1.6.34 Produto: Fita Isolante

Tipo: Fita antichama convencional e autofusão.

Aplicação: Isolamento de emendas de cabos elétrico.

21.1.6.35 Produto: Luminárias

Tipos e fabricantes, conforme especificados nos desenhos e planilhas elaborados pela empresa Acrópole Arquitetura Ltda.

21.2 LUMINOTÉCNICA

Nota: As especificações abaixo destinam-se a orientar a elaboração do projeto executivo de instalações elétricas, incluindo a infraestrutura necessária para atender a demanda aqui relacionada.

21.2.1. OBJETIVO

Desenvolver um memorial para o projeto executivo com informações necessárias ao projeto de acústica, iluminação e sonorização de acordo com as normas e leis presentes no país.

21.2.2. MEMORIAL DETALHES

Projeto Luminotécnico

► Ambiente de nº 22 Estúdio fotográfico (aula) (2º pavimento - B1)

Capacidade: 30 pessoas

Escopo contratado: Projeto luminotecnico

Atividades: Estúdio de fotografia

Especificações: (não serão fornecidos)

DI 1.113 Vara iluminação sem tubo

Vara de sustentação para aparelhos, composta de perfil quadrado de ferro, medindo 38 x 38 mm, todos em acabamento preto fosco. Tomadas a cada 1 m por vara com sobra de 0,5 m abaixo da vara.

Rack

Rack padrão 19" com 16 unidades, em aço com porta em vidro e tampas, com 4 bandejas fixas, filtro de linha min 8 tomadas e parafusos.

Caixa Elétrica

Caixa elétrica com tomada de entrada padrão 30 A, com 10 Tomadas padrão brasileiro e 4 tomadas TELEM

►Ambiente de nº 22a Produção

Atividades:

Tratamento de imagem digital e experimentação técnica na área de imagem estática.

Capacidade: 8 pessoas

Especificações: (não serão fornecidos)

ID 1.121: Kit de Iluminação

Ref. Modelo: Kit 4 Telem ou equivalente técnico.

Descrição:

4 projetores TM - 4005, 2 projetores TM-9208, 5 tripés TAK, 2 prolongamentos com 5m de cabo, 3 ganchos de fixação leve GAL, 2 pinças com mola tipo ''gaffer grip'' - PIH, 6 bandeiras francesas com hastes flexíveis, 6 porta-gelatinas, 2 folhas de gelatina 600*520 mm, 2 rebatadores sombinha - RS, 8 filtros de tela de arame - Screen, Peso: 33,0kg

►Ambiente de nº 23 Estúdio de TV (aula) (1º pavimento - C3)

Escopo contratado: Projeto Isolamento Acústico, Sonorização e luminotécnico

Capacidade: 31 pessoas

Especificações: (não serão fornecidos)

DI 1.113 Vara iluminação sem tubo

Vara de sustentação para aparelhos, composta de perfil quadrado de ferro, medindo 38 x 38 mm, todos em acabamento preto fosco. Tomadas a cada 1 m por vara com sobra de 0,5 m abaixo da vara.

DI 1.114: Refletores de luz fria 60º

Ref. Modelo: TM-5004D-DMX ou equivalente técnico

Descrição:

Luminária modular de luz fria, para quatro lâmpadas fluorescentes de 55W/3.200K ou 55W/5.600K, que pode ser usada tanto em instalações fixas quanto em sets móveis, dimerizável por DMX. Características técnicas:

• Corpo construído em perfil de alumínio extrudado de alta rigidez com sistema modular, permite acoplamento entre duas ou mais luminárias por meio de conexões e encaixes simples e rápidos;

• Também disponível na versão em chapa de alumínio estrutural;

• Acabamento em epóxi preto fosco para alta temperatura;

• Espelho de alumínio com alta eficiência de luminosidade (98% reflexão);

• Possui ballast acoplado equipado com dispositivo flickerfree, dimerizável 10% a 100%;

• Reator eletrônico de alta frequência;

• Controle de dimerização por meio de display disponível no próprio corpo da luminária ou por uma mesa de comando com sinal DMX, dispensando dimmers externos;

• Display de 7 segmentos;

• Programação para 512 canais de endereçamento para função DMX;

• Função Timer;

• Função Horário;

• Idiomas;

• Ligação em AC 220V;

• Peso: 5 Kg.

DI 1.115: Refletores de luz fria 60º

Ref. Modelo: TM-5004D-DMX ou equivalente técnico.

Descrição:

Luminária modular de luz fria, para quatro lâmpadas fluorescentes de 55W/3.200K ou 55W/5.600K, que pode ser usada tanto em instalações fixas quanto em sets móveis, dimerizável por DMX. Características técnicas:

• Corpo construído em perfil de alumínio extrudado de alta rigidez com sistema modular, permite acoplamento entre duas ou mais luminárias por meio de conexões e encaixes simples e rápidos;

• Também disponível na versão em chapa de alumínio estrutural;

• Acabamento em epóxi preto fosco para alta temperatura;

• Espelho de alumínio com alta eficiência de luminosidade (98% reflexão);

• Possui ballast acoplado equipado com dispositivo flickerfree, dimerizável 10% a 100%;

• Reator eletrônico de alta frequência;

• Controle de dimerização por meio de display disponível no próprio corpo da luminária ou por uma mesa de comando com sinal DMX, dispensando dimmers externos;

• Display de 7 segmentos;

• Programação para 512 canais de endereçamento para função DMX;

• Função Timer;

• Função Horário;

• Idiomas;

• Ligação em AC 220V;

• Peso: 5 Kg.

Rack

Rack padrão 19" com 16 unidades, em aço com porta em vidro e tampas, com 4 bandejas fixas, filtro de linha min 8 tomadas e parafusos.

Caixa Elétrica

Caixa elétrica com tomada de entrada padrão 30 A, com 10 Tomadas padrão brasileiro e 4 tomadas TELEM

►Ambiente de nº 49 Sala de projeção de cinema GCV (aula) (1º pavimento - B0)

Escopo contratado: Projeto Isolamento Acústico, Sonorização e luminotécnico

Capacidade:60 pessoas

Atividades: Auditório destinado a um cinema com a possibilidade de apresentação de conferências, palestras, debates, apresentações audiovisuais, seminários, workshops, eventos musicais limitados a 2 instrumentos ou voz sem o uso de bateria acústica.

Especificações: (não serão fornecidos)

DI 1.113 Vara iluminação sem tubo

Vara de sustentação para aparelhos, composta de perfil quadrado de ferro, medindo 38 x 38 mm, todos em acabamento preto fosco. Tomadas a cada 1 m por vara com sobra de 0,5 m abaixo da vara.

DI 1.104: Comando de Luz

Descrição:

Controlador digital para ser utilizado com dimmers, como protocolo de comunicação I485, com 24 cenas internas podendo controlar 99 canais

DI 1.105: Rack de dimmer

Ref. Modelo: Dimmer MK-I LCD ou equivalente técnico

Descrição:

• Display de cristal líquido de 2 linhas, 16 caracteres e 16 teclas para configuração e utilização;

• Medições de tensão, freqüência e temperatura e ângulo de fase mostradas no display;

• Até 12 cenas podem ser gravadas e organizadas para rodar em um chaser quando na utilização

(sem mesa ou outro controlador);

• Tempo de crossfade configurável de até 99 minutos entre cenas;

• Refrigeração forçada inteligente de baixo ruído;

• Gabinete padrão Rack 19" com 3 unidades de altura;

• 12 Canais com capacidade de 2,2KW em 110V ou 4,4KW em 220V por canal, dimeriza cargas a partir de 15 Watts;

• Sistema de proteção com Disjuntor e filtros individuais por canal com rise time superior a 350uS;

• Entrada de energia configurável (monofásica, bifásica e trifásica);

• Fonte chaveada 100 ~ 240V;

• Protocolo de comunicação DMX512 (1990) e CI485;

• 06 curvas de saída podem ser programadas em conjunto ou individualmente. Modos:

- Clássico;

- Exponencial;

- Logarítmica;

- Compensação de Voltagem;

- Liga/Desliga;

- Modo Relé (cargas não dimerizáveis);

• Pré-aquecimento do filamento das lâmpadas configurável por canal;

• Potência máxima de saída configurável por canal;

• 4 Opções de conexão de saída (TOMADA 2P+T, WECO, PTV E 19 PINOS);

DI 1.106: Refletor Par

Ref. Modelo: TM-6212 ou equivalente técnico

Descrição:

Projetor para lâmpada PAR 64, de até 1000W de potência, que aceita diferentes modelos de lâmpadas e pode ser utilizado tanto em ambientes fechados como ao ar livre.

Especificações :

• Corpo e traseira em chapa de alumínio de 2mm de espessura, repuxado e polido, com área interna do corpo revestida de tinta eletrostática preto fosco

• Alça de alumínio reforçado

• Borboletas de abertura para regulagem do braço em alumínio fundido

• OBS: aparelho possui duas opções

• Sem soquete

• Com soquete - ref. PAR 64

DI 1.107: Refletor Fresnel

Ref. Modelo: OM-381/BQF/PFG/LAMP ou equivalente técnico

Descrição:

Projetor fresnel para lâmpadas halógenas de até 1000W, que proporciona uma iluminação com bordas suaves.

Especificações:

• Corpo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo

• Acabamento em pintura eletrostática preto fosco ou branco

• Alça de fixação fabricada em aço para movimentos de pan e tilt

• Lente de 150 mm, fabricada em boro-silicato SCHOTT-ALE, com baixo índice de dilatação, resistente a altas temperaturas

• Espelho esférico de alta reflexão em alumínio puro (Alzak), polido e eletro-polido.

• Focalizador constituído de base do suporte no soquete e haste de aço tipo sem fim, permitindo ajustes de abertura e fechamento de foco

• Fiações internas com revestimento em silicone antichama, em 3 condutores de seção de 1,5 m, sendo 01 condutor para fio de aterramento, sem plug

• Manutenção facilitada: o acesso de todos os componentes internos se realiza retirando a tampa superior do projetor

• Soquete:IEC - ref.. GX 9,5 e Telem - ref. BPN

DI 1.108: Refletor Elipsoidal ETC

Ref. Modelo: ELIPSOIDAIS ETC 50º ou equivalente técnico

Descrição:

• Foco fixo 50º

• Potência de até 575 W

• Lâmpada HPL de alto desempenho

• Refletor dicróico facetado remove até 90% do calor da luminosidade gerada

• Facas de dois planos feitas de aço inoxidável

• Ajuste de lâmpada sem auxílio de ferramentas

• Estrutura de alumínio fundido sob pressão

DI 1.109: Refletor Set- Light

Ref. Modelo: TM-9610/PFG/LAMPADA ou equivalente técnico

Descrição:

Projetor Ciclorama tipo “Far cyc” de até 1000W, em chapa de aço zincado com acabamento em tinta preto fosco, constituído de curva assimétrica, proporcionando uma iluminação uniforme.

Especificações:

• Corpo em chapa de aço zincado

• Acabamento em epoxi preto fosco para alta temperatura

• Quebra luz

• Espelho de alumínio puro , jateado e eletro-polido e curva assimétrica

• Braço para uso suspenso

• Fiações internas com revestimento de silicone antichama e plug PTV-20

• Conector prensa cabo 3/8”

• Soquete: IEC - ref. R7S e Telem - ref: DER.

DI 1.110: Refletor Plano - Convexo

Ref. Modelo: OM-301/BQF/PFG/LAMP ou equivalente técnico

Descrição:

• Corpo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo

• Acabamento em pintura eletrostática preto fosco

• Alça de fixação fabricada em aço, para movimentos de pan e tilt

• Lente de 150 mm, com índice de transparência de 98%, fabricada em boro-silicato SCHOTT-ALE, retificada e polida, com baixo índice de dilatação e resistente a altas temperaturas

• Espelho esférico de alta reflexão em alumínio puro (Alzak), polido e eletropolido.

• Focalizador constituído de base do suporte para o soquete e haste de aço tipo sem fim, permitindo ajustes de abertura e fechamento de foco

• Fiações internas com revestimento em silicone antichama, em 3 condutores de seção de 1,5 m, sendo 01 condutor para fio de aterramento, sem plug

• Manutenção facilitada: o acesso de todos os componentes internos se realiza retirando a tampa superior do projetor

• Soquete: IEC - ref. GX 9,5 e Telem - ref. BPN

DI 1.111: Bandeiras Francesas

Ref. Modelo: BFR ou equivalente técnico

Descrição:

Bandeira de Aluminio com garra de fixação em alumínio modelo GLA com haste de alumínio flexível.

DI 1.112: Garras

Ref. Modelo: GOM ou equivalente técnico

Descrição: Garra de chapa de ferro dobrada, para fixação em tubos de 2”.

Rack

Rack padrão 19" com 16 unidades, em aço com porta em vidro e tampas, com 4 bandejas fixas, filtro de linha min 8 tomadas e parafusos.

Repetidor de IR

Repetidor de IR cabeado (connecting block-emissor e espelho 4x2 IR-receptor)

►Ambiente de nº 51 Estúdio para filmagem (aula) (1º pavimento - PD duplo - D1)

Escopo contratado: Projeto tratamento acústico, sonorização e luminotecnico.

Atividades: Estúdio para registro de imagem e som em vídeo e/ou película.

Especificações: (não serão fornecidos)

DI 1.113 Vara iluminação sem tubo

Vara de sustentação para aparelhos, composta de perfil quadrado de ferro, medindo 38 x 38 mm, todos em acabamento preto fosco. Tomadas a cada 1 m por vara com sobra de 0,5 m abaixo da vara.

DI 1.118 - Mesa de comando de iluminação

Ref. Modelo: Smartfade ou equivalente técnico

Descrição:

• Modo duas cenas, normal e backup

• 12 canais no modo duas cenas (1248 / 1296) ;

• 1 saída DMX 512

• 288 mémorias no modo normal (1248 / 1296)

• Crossfaders para cue stacks ou sequências

• Playback manual ou temporizado em qualquer modo de operação

• 199 passos para o cue stack

• 4 faders para sequências (12 páginas)

• Cada sequência contém 24 steps

• Slot para cartão SD

• Software de exibição Smartsoft gratuito para download no site oficial da ETC (opcional, já que a mesa pode ser operada sem o auxílio deste item)

• Menu com painel LCD para configurações gerais da mesa

• Suporte para os idiomas inglês, francês, alemão e espanhol

• MIDI In/Out

DI 1.105: Rack de dimmer

Ref. Modelo: Dimmer MK-I LCD ou equivalente técnico

Descrição:

• Display de cristal líquido de 2 linhas, 16 caracteres e 16 teclas para configuração e utilização;

• Medições de tensão, freqüência e temperatura e ângulo de fase mostradas no display;

• Até 12 cenas podem ser gravadas e organizadas para rodar em um chaser quando na utilização

(sem mesa ou outro controlador);

• Tempo de crossfade configurável de até 99 minutos entre cenas;

• Refrigeração forçada inteligente de baixo ruído;

• Gabinete padrão Rack 19" com 3 unidades de altura;

• 12 Canais com capacidade de 2,2KW em 110V ou 4,4KW em 220V por canal, dimeriza cargas a partir de 15 Watts;

• Sistema de proteção com Disjuntor e filtros individuais por canal com rise time superior a 350uS;

• Entrada de energia configurável (monofásica, bifásica e trifásica);

• Fonte chaveada 100 ~ 240V;

• Protocolo de comunicação DMX512 (1990) e CI485;

• 06 curvas de saída podem ser programadas em conjunto ou individualmente. Modos:

- Clássico;

- Exponencial;

- Logarítmica;

- Compensação de Voltagem;

- Liga/Desliga;

- Modo Relé (cargas não dimerizáveis);

• Pré-aquecimento do filamento das lâmpadas configurável por canal;

• Potência máxima de saída configurável por canal;

• 4 Opções de conexão de saída (TOMADA 2P+T, WECO, PTV E 19 PINOS);

DI 1.106: Refletor Par

Ref. Modelo: TM-6212 ou equivalente técnico

Descrição:

Projetor para lâmpada PAR 64, de até 1000W de potência, que aceita diferentes modelos de lâmpadas e pode ser utilizado tanto em ambientes fechados como ao ar livre.

Especificações :

• Corpo e traseira em chapa de alumínio de 2mm de espessura, repuxado e polido, com área interna do corpo revestida de tinta eletrostática preto fosco

• Alça de alumínio reforçado

• Borboletas de abertura para regulagem do braço em alumínio fundido

• OBS: aparelho possui duas opções

• Sem soquete

• Com soquete - ref. PAR 64

DI 1.107: Refletor Fresnel

Ref. Modelo: OM-381/BQF/PFG/LAMP ou equivalente técnico

Descrição:

Projetor fresnel para lâmpadas halógenas de até 1000W, que proporciona uma iluminação com bordas suaves.

Especificações:

• Corpo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo

• Acabamento em pintura eletrostática preto fosco ou branco

• Alça de fixação fabricada em aço para movimentos de pan e tilt

• Lente de 150 mm, fabricada em boro-silicato SCHOTT-ALE, com baixo índice de dilatação, resistente a altas temperaturas

• Espelho esférico de alta reflexão em alumínio puro (Alzak), polido e eletro-polido.

• Focalizador constituído de base do suporte no soquete e haste de aço tipo sem fim, permitindo ajustes de abertura e fechamento de foco

• Fiações internas com revestimento em silicone antichama, em 3 condutores de seção de 1,5 m, sendo 01 condutor para fio de aterramento, sem plug

• Manutenção facilitada: o acesso de todos os componentes internos se realiza retirando a tampa superior do projetor

• Soquete:IEC - ref.. GX 9,5 e Telem - ref. BPN

DI 1.108: Refletor Elipsoidal ETC

Ref. Modelo: ELIPSOIDAIS ETC 50º ou equivalente técnico

Descrição:

• Foco fixo 50º

• Potência de até 575 W

• Lâmpada HPL de alto desempenho

• Refletor dicróico facetado remove até 90% do calor da luminosidade gerada

• Facas de dois planos feitas de aço inoxidável

• Ajuste de lâmpada sem auxílio de ferramentas

• Estrutura de alumínio fundido sob pressão

DI 1.109: Refletor Set- Light

Ref. Modelo: TM-9610/PFG/LAMPADA ou equivalente técnico

Descrição:

Projetor Ciclorama tipo “Far cyc” de até 1000W, em chapa de aço zincado com acabamento em tinta preto fosco, constituído de curva assimétrica, proporcionando uma iluminação uniforme.

Especificações:

• Corpo em chapa de aço zincado

• Acabamento em epoxi preto fosco para alta temperatura

• Quebra luz

• Espelho de alumínio puro , jateado e eletro-polido e curva assimétrica

• Braço para uso suspenso

• Fiações internas com revestimento de silicone antichama e plug PTV-20

• Conector prensa cabo 3/8”

• Soquete: IEC - ref. R7S e Telem - ref: DER.

DI 1.111: Bandeiras Francesas

Ref. Modelo: BFR ou equivalente técnico

Descrição:

Bandeira de Aluminio com garra de fixação em alumínio modelo GLA com haste de alumínio flexível.

DI 1.112: Garras

Ref. Modelo: GOM ou equivalente técnico

Descrição: Garra de chapa de ferro dobrada, para fixação em tubos de 2”.

Rack

Rack padrão 19" com 16 unidades, em aço com porta em vidro e tampas, com 4 bandejas fixas, filtro de linha min 8 tomadas e parafusos.

Caixa Elétrica

Caixa elétrica com tomada de entrada padrão 30 A, com 10 Tomadas padrão brasileiro e 4 tomadas TELEM

► Ambiente Área Externa da Sala de Corpo e Som

Especificações: (não serão fornecidos)

DI 1.113 Vara iluminação sem tubo

Vara de sustentação para aparelhos, composta de perfil quadrado de ferro, medindo 38 x 38 mm, todos em acabamento preto fosco. Tomadas a cada 1 m por vara com sobra de 0,5 m abaixo da vara.

►Ambiente de nº 61 Sala Corpo e Som & Lab de manifestações do corpo (aula) (1ºpavimento - PD duplo - D1)

Escopo contratado: Projeto Isolamento acústico, sonorização e luminotécnico.

Capacidade: 25 pessoas

Especificações: (não serão fornecidos)

DI 1.113 Vara iluminação sem tubo

Vara de sustentação para aparelhos, composta de perfil quadrado de ferro, medindo 38 x 38 mm, todos em acabamento preto fosco. Tomadas a cada 1 m por vara com sobra de 0,5 m abaixo da vara.

DI 1.118 - Mesa de comando de iluminação

Mesa de iluminação Digital Modelo ETC Smartfade 12/48 canais ou equivalente técnico

DI 1.105: Rack de dimmer

Ref. Modelo: Dimmer MK-I LCD ou equivalente técnico

Descrição:

• Display de cristal líquido de 2 linhas, 16 caracteres e 16 teclas para configuração e utilização;

• Medições de tensão, freqüência e temperatura e ângulo de fase mostradas no display;

• Até 12 cenas podem ser gravadas e organizadas para rodar em um chaser quando na utilização

(sem mesa ou outro controlador);

• Tempo de crossfade configurável de até 99 minutos entre cenas;

• Refrigeração forçada inteligente de baixo ruído;

• Gabinete padrão Rack 19" com 3 unidades de altura;

• 12 Canais com capacidade de 2,2KW em 110V ou 4,4KW em 220V por canal, dimeriza cargas a partir de 15 Watts;

• Sistema de proteção com Disjuntor e filtros individuais por canal com rise time superior a 350uS;

• Entrada de energia configurável (monofásica, bifásica e trifásica);

• Fonte chaveada 100 ~ 240V;

• Protocolo de comunicação DMX512 (1990) e CI485;

• 06 curvas de saída podem ser programadas em conjunto ou individualmente. Modos:

- Clássico;

- Exponencial;

- Logarítmica;

- Compensação de Voltagem;

- Liga/Desliga;

- Modo Relé (cargas não dimerizáveis);

• Pré-aquecimento do filamento das lâmpadas configurável por canal;

• Potência máxima de saída configurável por canal;

• 4 Opções de conexão de saída (TOMADA 2P+T, WECO, PTV E 19 PINOS);

DI 1.106: Refletor Par

Ref. Modelo: TM-6212 ou equivalente técnico

Descrição:

Projetor para lâmpada PAR 64, de até 1000W de potência, que aceita diferentes modelos de lâmpadas e pode ser utilizado tanto em ambientes fechados como ao ar livre.

Especificações :

• Corpo e traseira em chapa de alumínio de 2mm de espessura, repuxado e polido, com área interna do corpo revestida de tinta eletrostática preto fosco

• Alça de alumínio reforçado

• Borboletas de abertura para regulagem do braço em alumínio fundido

• OBS: aparelho possui duas opções

• Sem soquete

• Com soquete - ref. PAR 64

DI 1.107: Refletor Fresnel

Ref. Modelo: OM-381/BQF/PFG/LAMP ou equivalente técnico

Descrição:

Projetor fresnel para lâmpadas halógenas de até 1000W, que proporciona uma iluminação com bordas suaves.

Especificações:

• Corpo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo

• Acabamento em pintura eletrostática preto fosco ou branco

• Alça de fixação fabricada em aço para movimentos de pan e tilt

• Lente de 150 mm, fabricada em boro-silicato SCHOTT-ALE, com baixo índice de dilatação, resistente a altas temperaturas

• Espelho esférico de alta reflexão em alumínio puro (Alzak), polido e eletro-polido.

• Focalizador constituído de base do suporte no soquete e haste de aço tipo sem fim, permitindo ajustes de abertura e fechamento de foco

• Fiações internas com revestimento em silicone antichama, em 3 condutores de seção de 1,5 m, sendo 01 condutor para fio de aterramento, sem plug

• Manutenção facilitada: o acesso de todos os componentes internos se realiza retirando a tampa superior do projetor

• Soquete:IEC - ref.. GX 9,5 e Telem - ref. BPN

DI 1.108: Refletor Elipsoidal ETC

Ref. Modelo: ELIPSOIDAIS ETC 50º ou equivalente técnico

Descrição:

• Foco fixo 50º

• Potência de até 575 W

• Lâmpada HPL de alto desempenho

• Refletor dicróico facetado remove até 90% do calor da luminosidade gerada

• Facas de dois planos feitas de aço inoxidável

• Ajuste de lâmpada sem auxílio de ferramentas

• Estrutura de alumínio fundido sob pressão

DI 1.109: Refletor Set- Light

Ref. Modelo: TM-9610/PFG/LAMPADA ou equivalente técnico

Descrição:

Projetor Ciclorama tipo “Far cyc” de até 1000W, em chapa de aço zincado com acabamento em tinta preto fosco, constituído de curva assimétrica, proporcionando uma iluminação uniforme.

Especificações:

• Corpo em chapa de aço zincado

• Acabamento em epoxi preto fosco para alta temperatura

• Quebra luz

• Espelho de alumínio puro , jateado e eletro-polido e curva assimétrica

• Braço para uso suspenso

• Fiações internas com revestimento de silicone antichama e plug PTV-20

• Conector prensa cabo 3/8”

• Soquete: IEC - ref. R7S e Telem - ref: DER.

DI 1.110: Refletor Plano - Convexo

Ref. Modelo: OM-301/BQF/PFG/LAMP ou equivalente técnico

Descrição:

• Corpo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo

• Acabamento em pintura eletrostática preto fosco

• Alça de fixação fabricada em aço, para movimentos de pan e tilt

• Lente de 150 mm, com índice de transparência de 98%, fabricada em boro-silicato SCHOTT-ALE, retificada e polida, com baixo índice de dilatação e resistente a altas temperaturas

• Espelho esférico de alta reflexão em alumínio puro (Alzak), polido e eletropolido.

• Focalizador constituído de base do suporte para o soquete e haste de aço tipo sem fim, permitindo ajustes de abertura e fechamento de foco

• Fiações internas com revestimento em silicone antichama, em 3 condutores de seção de 1,5 m, sendo 01 condutor para fio de aterramento, sem plug

• Manutenção facilitada: o acesso de todos os componentes internos se realiza retirando a tampa superior do projetor

• Soquete: IEC - ref. GX 9,5 e Telem - ref. BPN

DI 1.111: Bandeiras Francesas

Ref. Modelo: BFR ou equivalente técnico

Descrição:

Bandeira de Aluminio com garra de fixação em alumínio modelo GLA com haste de alumínio flexível.

DI 1.112: Garras

Ref. Modelo: GOM ou equivalente técnico

Descrição: Garra de chapa de ferro dobrada, para fixação em tubos de 2”.

Rack

Rack padrão 19" com 16 unidades, em aço com porta em vidro e tampas, com 4 bandejas fixas, filtro de linha min 8 tomadas e parafusos.

Caixa Elétrica

Caixa elétrica com tomada de entrada padrão 30 A, com 10 Tomadas padrão brasileiro e 4 tomadas TELEM

► Ambientes Bloco E: sala de exposições,

saguão,

varanda,

prédio principal

Ambiente Pátios internos: anfiteatro e a continuidade da sala corpo/som

Escopo contratado: Projeto luminotécnico.

Especificações: (não serão fornecidos)

DI 1.113 Vara iluminação sem tubo

Vara de sustentação para aparelhos, composta de perfil quadrado de ferro, medindo 38 x 38 mm, todos em acabamento preto fosco. Tomadas a cada 1 m por vara com sobra de 0,5 m abaixo da vara.

DI 1.104: Comando de Luz

Descrição:

Controlador digital para ser utilizado com dimmers, como protocolo de comunicação I485, com 24 cenas internas podendo controlar 99 canais

DI 1.105: Rack de dimmer

Ref. Modelo: Dimmer MK-I LCD ou equivalente técnico.

Descrição:

• Display de cristal líquido de 2 linhas, 16 caracteres e 16 teclas para configuração e utilização;

• Medições de tensão, freqüência e temperatura e ângulo de fase mostradas no display;

• Até 12 cenas podem ser gravadas e organizadas para rodar em um chaser quando na utilização

(sem mesa ou outro controlador);

• Tempo de crossfade configurável de até 99 minutos entre cenas;

• Refrigeração forçada inteligente de baixo ruído;

• Gabinete padrão Rack 19" com 3 unidades de altura;

• 12 Canais com capacidade de 2,2KW em 110V ou 4,4KW em 220V por canal, dimeriza cargas a partir de 15 Watts;

• Sistema de proteção com Disjuntor e filtros individuais por canal com rise time superior a 350uS;

• Entrada de energia configurável (monofásica, bifásica e trifásica);

• Fonte chaveada 100 ~ 240V;

• Protocolo de comunicação DMX512 (1990) e CI485;

• 06 curvas de saída podem ser programadas em conjunto ou individualmente. Modos:

- Clássico;

- Exponencial;

- Logarítmica;

- Compensação de Voltagem;

- Liga/Desliga;

- Modo Relé (cargas não dimerizáveis);

• Pré-aquecimento do filamento das lâmpadas configurável por canal;

• Potência máxima de saída configurável por canal;

• 4 Opções de conexão de saída (TOMADA 2P+T, WECO, PTV E 19 PINOS);

DI 1.106: Refletor Par

Ref. Modelo: TM-6212 ou equivalente técnico

Descrição:

Projetor para lâmpada PAR 64, de até 1000W de potência, que aceita diferentes modelos de lâmpadas e pode ser utilizado tanto em ambientes fechados como ao ar livre.

Especificações :

• Corpo e traseira em chapa de alumínio de 2mm de espessura, repuxado e polido, com área interna do corpo revestida de tinta eletrostática preto fosco

• Alça de alumínio reforçado

• Borboletas de abertura para regulagem do braço em alumínio fundido

• OBS: aparelho possui duas opções

• Sem soquete

• Com soquete - ref. PAR 64

DI 1.120: Refletor Fresnel

Ref. Modelo: TA-3805 ou equivalente técnico.

Descrição:

Corpo em perfil de alumínio extrudado com ótima dissipação de calor , sem vazamento de luz e iluminação de alta intensidade, com bordas suaves;

Acabamento em tinta epoxi preto fosco, para altas temperaturas;

Focalizador construído de base suporte (carrinho) para o soquete e haste de latão niquelada, usinada, do tipo sem fim, permitindo ajustes de abertura e fechamento de foco (spot ou flood); Alça de manobra e punho do focalizador fabricados em baquelite;

Fiação interna com fio antichama com revestimento em silicone com 01 m e plug PTV-22 22A;

Espelho de alumínio puro (alzak) polido e eletropolido;

Aro porta Lente, com garras para sustentação do porta filtro gelatina e bandeira;

Lente de 112 mm, fabricada em boro-silicato SCHOTT-ALE, com baixo índice de dilatação, resistente a altas temperaturas;

Braço de fixação fabricado em aço para movimentos manuais de pan e tilt, com sistema de freio através de disco metálico;

Soquete :- IEC – ref. GY 9,5 e Telem ref. BPP, montado em uma base de suporte (suporte de carrinho)

DI 1.108: Refletor Elipsoidal ETC

Ref. Modelo: ELIPSOIDAIS ETC 50º ou equivalente técnico

Descrição:

• Foco fixo 50º

• Potência de até 575 W

• Lâmpada HPL de alto desempenho

• Refletor dicróico facetado remove até 90% do calor da luminosidade gerada

• Facas de dois planos feitas de aço inoxidável

• Ajuste de lâmpada sem auxílio de ferramentas

• Estrutura de alumínio fundido sob pressão

DI 1.109: Refletor Set- Light

Ref. Modelo: TM-9610/PFG/LAMPADA ou equivalente técnico

Descrição:

Projetor Ciclorama tipo “Far cyc” de até 1000W, em chapa de aço zincado com acabamento em tinta preto fosco, constituído de curva assimétrica, proporcionando uma iluminação uniforme.

Especificações:

• Corpo em chapa de aço zincado

• Acabamento em epoxi preto fosco para alta temperatura

• Quebra luz

• Espelho de alumínio puro , jateado e eletro-polido e curva assimétrica

• Braço para uso suspenso

• Fiações internas com revestimento de silicone antichama e plug PTV-20

• Conector prensa cabo 3/8”

• Soquete: IEC - ref. R7S e Telem - ref: DER.

DI 1.110: Refletor Plano - Convexo

Ref. Modelo: OM-301/BQF/PFG/LAMP ou equivalente técnico

Descrição:

• Corpo em chapa de aço, com tratamento anticorrosivo

• Acabamento em pintura eletrostática preto fosco

• Alça de fixação fabricada em aço, para movimentos de pan e tilt

• Lente de 150 mm, com índice de transparência de 98%, fabricada em boro-silicato SCHOTT-ALE, retificada e polida, com baixo índice de dilatação e resistente a altas temperaturas

• Espelho esférico de alta reflexão em alumínio puro (Alzak), polido e eletropolido.

• Focalizador constituído de base do suporte para o soquete e haste de aço tipo sem fim, permitindo ajustes de abertura e fechamento de foco

• Fiações internas com revestimento em silicone antichama, em 3 condutores de seção de 1,5 m, sendo 01 condutor para fio de aterramento, sem plug

• Manutenção facilitada: o acesso de todos os componentes internos se realiza retirando a tampa superior do projetor

• Soquete: IEC - ref. GX 9,5 e Telem - ref. BPN

DI 1.116: Refletor par 20

Ref. Modelo: SOURCE FOUR HID PARNEl ou equivalente técnico

Descrição: Refletor PAR 20/10°

• Projetor para lâmpada PAR 20

• Corpo e traseira em chapa de alumínio de 2mm de espessura, repuxado e polido, com área interna do corpo revestida de tinta eletrostática preto fosco

• Alça de alumínio reforçado

• Borboletas de abertura para regulagem do braço em alumínio fundido

• OBS: aparelho possui duas opções

• Com soquete

• Lâmpada

DI 1.117 – Refletor par 30

Ref. Modelo: Refletor PAR 30/10 º ou equivalente técnico.

Descrição:

• Projetor para lâmpada PAR 30

• Corpo e traseira em chapa de alumínio de 2mm de espessura, repuxado e polido, com área interna do corpo revestida de tinta eletrostática preto fosco

• Alça de alumínio reforçado

• Borboletas de abertura para regulagem do braço em alumínio fundido

• OBS: aparelho possui duas opções

• Com soquete

• Lâmpada

DI 1.119: Refletor Micro Par

Ref. Modelo: OSRAN/10°12v ou equivalente técnico.

Descrição:

• Corpo e traseira em chapa de alumínio de 2mm de espessura, repuxado e polido, com área interna do corpo revestida de tinta eletrostática preto fosco

• Alça de alumínio reforçado

• Borboletas de abertura para regulagem do braço em alumínio fundido

• OBS: aparelho possui duas opções

• Com soquete

• Lâmpada

DI 1.111: Bandeiras Francesas

Ref. Modelo: BFR ou equivalente técnico

Descrição:

Bandeira de Aluminio com garra de fixação em alumínio modelo GLA com haste de alumínio flexível.

DI 1.112: Garras

Ref. Modelo: GOM ou equivalente técnico

Descrição: Garra de chapa de ferro dobrada, para fixação em tubos de 2”.

DI 1.113 Vara iluminação sem tubo

Vara de sustentação para aparelhos, composta de perfil quadrado de ferro, medindo 38 x 38 mm, todos em acabamento preto fosco. Tomadas a cada 1 m por vara com sobra de 0,5 m abaixo da vara.

Responsável:

Eng. Ivan Dizioli Imagawa

CREA 5061237180

21.3 SONORIZAÇÃO

Nota: As especificações abaixo destinam-se a orientar a elaboração do projeto executivo de instalações elétricas, incluindo a infraestrutura necessária para atender a demanda aqui relacionada.

21.3.1. OBJETIVO:

Desenvolver um memorial para o projeto executivo com informações necessárias ao projeto de sonorização de acordo com as normas e leis presentes no país.

21.3.2. REFERÊNCIAS NORMATIVAS:

21.3.2.1 NBR15465 – sistema de eletrodutos plásticos para instalações elétricas de baixa tensão.

21.3.2.2 NBR 5410:2004 – Instalações elétricas de baixa tensão

21.3.2.3 NBR 13570:1996 – Instalações elétricas em locais de afluência de público – procedimento.

21.3.2.4 NBR NM 280:2002 – Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD).

21.3.2.5 AES 48-2005 – Grounding and EMC Practices

21.3.3. CONCEITOS DO PROJETO:

21.3.3.1 Auditório e Cinema:

A sonorização consiste em distribuir uniformemente o som que será reproduzido durante as apresentações de filmes, palestras, congressos, etc.

A inteligibilidade sonora é primordial e por isso a utilização de equipamentos de alta tecnologia em conjunto com um bom projeto de acústica ambiente é extremamente importante para a qualidade final de um projeto de sonorização.

Para a reprodução de filmes tanto em película como em vídeo, foi adotado o padrão industrial em 5.1/7.1 canais de áudio com total cobertura sonora do ambiente.

Sistemas de microfones e reprodutores de mídia, também foram previstos para o uso em palestras, conferencias e eventuais apresentações musicais.

21.3.3.2 Salas de aula:

Para as salas de aula serão instalados equipamentos de multimídia, tais como projetores, TVs e sistema de amplificação com microfones e caixas de som otimizadas para o melhor desempenho sonoro.

21.3.3.3 Estúdios:

Foram projetados para estúdios de TV e Filmagem o uso de equipamentos de última geração com recursos técnicos utilizados nos maiores estúdios comerciais existentes.

Os estúdios de gravação/música permitem a total integração com os exigentes padrões da indústria de entretenimento.

Os estúdios estão preparados inclusive, para receber novas tecnologias.

21.3.4 AMBIENTES CONTEMPLADOS NO ESCOPO DO PROJETO DE SONORIZAÇÃO:

►Ambiente de nº 16 Sala de aula (2º pavimento - A3)

Descrição:

Sistema de apresentação de vídeo sonorizada: Caixas de som amplificadas com controle de volume e equalização via mesa de som com possibilidade de ligação de eventuais Microfones, Instrumentos musicais e reprodutores de imagem (Computadores Portáteis, Tablets e DVD/CD players).

Equipamentos Envolvidos: (não serão fornecidos)

- 2 caixas de som ativas (amplificadas) “ full range” com suporte parafusado na parede – consumo de carga elétrica 100W, cada

- 1 Mesa de Som para o controle de nível, equalização e mixagem dos sinais de áudio com 5 canais – consumo de carga elétrica 100W

- 1 Microfone Dinâmico para voz com Fio

- 1 DVD Blu Ray player com saídas HDMI – consumo de carga elétrica 70W

- 1 TV LED 55 full HD com entradas HDMI – consumo de carga elétrica 200W

Tubulações e Conexões para Cabeamento:

- Pontos de caixas acústicas com caixas em PVC no tamanho 4x2 pol. Com tampa perfurada para saída do cabo, embutidas e localizadas próxima do posicionamento de cada caixa acústica. Todos os pontos deverão converger individualmente para a mesa de som e rack de equipamentos através de 1 conduíte de PVC flexível de 1 pol., embutidos nas paredes.

Cabeamento de Áudio: (não serão fornecidos)

- Cabo coaxial blindado para Áudio de 3 vias com conectores XLR macho 3 pinos para P-10 Macho TRS metálico (Para cada caixa ativa).

Cabeamento de Vídeo: (não serão fornecidos)

- Cabo HDMI/HDMI com conectores injetados padrão 1.4 (para TV), interligando o rack à TV.

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

►Ambiente de nº 19 Sala de aula (2º pavimento – D0)

Descrição:

Sistema de apresentação com projeção de vídeo sonorizada: Caixas de som amplificadas com controle de volume e equalização via mesa de som com possibilidade de ligação de eventuais Microfones, Instrumentos musicais e reprodutores de imagem (Laptops, Tablets e DVD/CD players).

Equipamentos Envolvidos: (não serão fornecidos)

- 2 caixas de som ativas (amplificadas) “ full range” com suporte parafusado na parede – consumo de carga elétrica 100W, cada.

- 1 Mesa de Som para o controle de nível, equalização e mixagem dos sinais de áudio com 5 canais – carga elétrica 100W

- 1 Microfone Dinâmico para voz com Fio

- 1 DVD Blu Ray player com saídas HDMI – consumo de carga elétrica 70W

- 1 Tela para projeção de vídeo, retrátil motorizada 100 pol. Com controle remoto – consumo de carga elétrica: 200 W

- 1 Projetor de vídeo com entradas S-VGA e HDMI de alta resolução, fixado com suporte parafusado no teto – consumo de carga elétrica: 350 W

Tubulações e Conexões para Cabeamento:

- Pontos de caixas acústicas com caixas em PVC no tamanho 4x2 pol. Com tampa perfurada para saída do cabo, embutidas e localizadas próxima do posicionamento de cada caixa acústica.

Cabeamento para caixas ativas: (não serão fornecidos)

- Cabo coaxial blindado de 3 vias com conectores XLR macho 3 pinos para P-10 Macho TRS metálico (para cada caixa ativa). Todos os pontos deverão converger individualmente para a mesa de som e rack de equipamentos através de conduíte de PVC flexível de 1 pol.,embutidos nas paredes.

- Ponto de conexão do projetor, através de uma caixa em PVC no tamanho 4x4 pol. Com tampa (espelho), através de 1 conduíte de PVC flexível de 1 pol. , embutidos pelo forro terminando no rack de equipamentos.

Cabeamento de vídeo: (não serão fornecidos)

- Cabo HDMI/HDMI com conectores injetados padrão 1.4 .

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

►Ambiente de nº 23 Estúdio de TV (aula) (1º pavimento – C3)

Descrição:

Estúdio com equipamentos destinados à gravação e captura de imagens e sons.

Equipamentos Envolvidos: (não serão fornecidos)

- 2 caixas de som ativas para monitoração técnica do áudio (23a)– carga elétrica: 300W cada

- 1 Mesa de Som para o controle de nível, equalização e mixagem dos sinais de áudio com 16 canais – carga elétrica: 300W

- 2 Microfones Dinâmico para voz com Fio

- 2 Sistemas de Microfone sem fio, via UHF com freqüências de transmissão distintas (transmissor e receptor com antenas) – carga elétrica; 80W cada

- 2 Sistemas de Teleprompter adaptável aos tripés de câmeras – carga elétrica: 70W

- 2 Painéis Metálicos com plugs de áudio e vídeo (microfones/elétrica/AV) com conexão entre estúdio interligados através de cabos especiais até sala de controle (23b).

Obs. Câmeras de Vídeo, tripés, cabeças e gravadores de fitas/cartões e qualquer equipamento de edição, gravação e reprodução de imagens não estão inclusos no escopo desse projeto de sonorização.

Tubulações e Conexões para Cabeamento:

- Interligação entre Estúdio de TV (23) até a Sala de controle (23a e 23b): Tubulação subterrânea com 2 eletrodutos de PVC rígido roscável de 3 polegadas com curvas somente nas extremidades terminando em caixas metálicas de 30x30x12cm, embutidas nas paredes.

Cabeamento de Áudio: (não serão fornecidos)

- Multicabo para microfone 2x24AWG 12 Vias de cabos para mic espaguetado e emborrachado e numerados Ref. Mogami W2933

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

►Ambiente de nº 24 Estúdio para gravação de áudio (1º pavimento - A30)

Descrição:

Estúdio com equipamentos microfones especiais, destinados à gravação e captura de sons/música.

Equipamentos Envolvidos: (não serão fornecidos)

- 2 Caixas de som ativas para retorno para músicos – carga elétrica: 600W cada

- 2 Painéis Metálicos com plugs de áudio (microfones/elétrica/linhas) com conexão entre o estúdio , interligados através de multicabos cabos especiais ,até as salas técnicas (25 e 64)

- 8 Fones de Ouvido para monitoração dos músicos.

Tubulações e Conexões para Cabeamento:

- Interligação entre Estúdio de Áudio (24) até Salas Técnicas (25 e 64): Tubulação subterrânea com 2 eletrodutos de PVC rígido roscável de 3 polegadas com curvas somente nas extremidades terminando em caixas metálicas de 30x30x12cm,embutidas nas paredes. (para cada sala)

Cabeamento de Áudio: (não serão fornecidos)

- 2 x Multicabo para microfone 2x24AWG 12 Vias de cabos para mic espaguetado e emborrachado e numerados, para cada técnica.

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

►Ambiente de nº 25 Lab. Tratamento de áudio (técnica do estúdio)(1º pav. - A3)

Descrição:

Sala com equipamentos destinados ao controle de gravação do Estúdio de gravação de som (24). Ambiente preparado para trabalhos de mixagem, edição e finalização (masterização) de áudio. Os equipamentos proporcionam a operação em sistema 5.1.

Equipamentos Envolvidos: (não serão fornecidos)

- 3 Caixas Ativas para Monitoração de Referência (Canais L,R,C) - carga elétrica: 300W cada

- 1 Amplificador p/ Guitarra tipo combo, com caixa acústica acoplada. - carga elétrica: 300W

- 1 Amplificador p/ Baixo tipo combo, com caixa acústica acoplada - carga elétrica: 400W

- 2 Caixas de Som Ativas para Surround (Canais SL, SR) com suportes para fixação nas paredes - carga elétrica: 200W cada

- 1 Caixa de som para Subgraves Ativa com alto-falante “subwoofer” para reprodução de freqüências graves e efeitos –c arga elétrica: 400W

- 1 Computador Power MAC, com processador Intel, com teclado e mouse - carga elétrica: 800W

- 1 Console de Controle/Mesa de som para mixagem - carga elétrica: 700W

- 2 Interface de Gravação para conversão ADA (Analógico/Digital/Analógico) - carga elétrica: 200W cada

- 1 Kit de Microfones próprios para gravação de bateria acústica.

- 2 Microfones com fio dinâmico. De uso geral.

- 2 Microfone com fio condensador Hipercardióide para captação de voz.

- 2 Microfone com fio condensador uso geral

- 2 Monitor de Computador Led 23 pol. - carga elétrica: 150W cada

- 12 Pedestais para Microfone em metal e com ajustes de altura (tipo Girafa).

- 2 Pré Amplificadores para sinais de Microfone - carga elétrica: 300W cada

- 1 Processador de áudio para efeitos de compressão e equalização - carga elétrica: 200W

- 1 Sistema de gravação de áudio com recursos de mixagem, edição e masterização (placa /software). Ref. Protools.

- 1 Sistema de amplificação para Monitoração Fones com 8 canais de saída- carga elétrica: 200W

- 1 Teclado (com teclas de piano) Controlador e saída USB e/ou Fire Wire - carga elétrica: 100W

Tubulações e Conexões para Cabeamento:

- Pontos de caixas acústicas surround: Pontos de caixas de som com caixas em PVC no tamanho 4x2 pol. com tampa perfurada para saída do cabo, embutidas e localizadas próxima do posicionamento de cada caixa acústica.Todos os pontos deverão converger individualmente para o rack /móvel de áudio através de conduíte de PVC flexível de 1 pol. , embutidos nas paredes.

Cabeamento para caixas de som ativas: (não serão fornecidos)

- Cabo coaxial blindado 3 vias com conectores XLR macho 3 pinos para P-10 Macho TRS metálico (Para cada caixa ativa).

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

►Ambiente de nº 47 Lab. Desenho de Som GCV (2º pavimento - C3)

Descrição:

Sala com equipamentos destinados para trabalhos de mixagem, edição e finalização (masterização) de áudio, bem como experimentação sonora. Os equipamentos proporcionam a operação em sistema 5.1.

Equipamentos Envolvidos: (não serão fornecidos)

- 3 Caixas Ativas para Monitoração de Referência com suportes de fixação parafusadas nas paredes (Canais L,R,C) - carga elétrica: 300W cada

- 2 Caixas de Som Ativas para Surround (Canais SL, SR) com suportes de fixação parafusadas nas paredes - carga elétrica: 200W cada

- 1 Caixa de som para Subgraves Ativa com alto-falante “subwoofer” para reprodução de freqüências graves e efeitos – carga elétrica: 400W

- 1 Sistema de gravação de áudio com recursos de mixagem, edição e masterização (placa /software). Ref. Protools.

- 1 Sistema de amplificação para Monitoração Fones com 8 canais de saída- carga elétrica: 200W

- 1 Computador Power MAC, com processador Intel, com teclado e mouse - carga elétrica: 800W

- 1 Console de Controle/Mesa de som para mixagem - carga elétrica: 700W

- 1 Interface de Gravação para conversão ADA (Analógico/Digital/Analógico) - carga elétrica: 200W cada

- Monitores de Computador Led 23 pol. - carga elétrica: 150W cada

Tubulações e Conexões para Cabeamento:

- Pontos de caixas de som: Pontos de caixas acústicas com caixas em PVC no tamanho 4x2 pol. com tampa perfurada para saída do cabo, localizadas próxima do posicionamento de cada caixa acústica.

Cabeamento para caixas ativas: (não serão fornecidos)

- Cabo coaxial blindado 3 vias com conectores XLR macho 3 pinos para P-10 Macho TRS metálico (Para cada caixa ativa)

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

►Ambiente de nº 49 Sala de projeção de cinema GCV (aula) (1º pavimento - B0)

Descrição:

Sistema de apresentação e projeção de Cinema e Vídeo sonorizado: O sistema de caixas de som (sonofletores) é o padrão de 5.1/7.1 adotado pelos padrões da indústria de distribuição de mídia audiovisual. As caixas de som da platéia serão alimentados por amplificadores instalados no Rack da sala de controle, onde estarão também todo o equipamento para controle da reprodução, projetores e demais acessórios. O painel de conexão do palco servirá para a ligação de eventuais Microfones, Instrumentos musicais e reprodutores de imagem (Computadores Portáteis, Tablets e DVD/CD players).

Equipamentos Envolvidos: (não serão fornecidos)

- 6 caixas de som com alto-falantes “full range” para reprodução de canais frontais direito e esquerdo, surround direito e esquerdo fixadas com suporte parafusado na parede.

- 3 caixas de som específicas para telas de cinema com alto-falantes “full range” para reprodução do canal direito, esquerdo e central, posicionadas atrás da tela.

- 1 caixa de som passiva com alto-falante “subwoofer” para reprodução de freqüências graves e efeitos, embutida atrás da telas.

- 2 caixas de som ativas (amplificadas) para monitoração de áudio da técnica – consumo de carga elétrica: 300W cada

- 1 Tela para projeção fixa de cinemascope (wide) com material ortofônico 7mx3m.

- 1 Projetor de vídeo com entradas S-VGA e HDMI de alta resolução, fixado com suporte parafusado no teto – consumo de carga elétrica: 350 W

- 1 Painel Metálico com plugs de áudio e vídeo (microfones/elétrica/rede/AV) com conexão entre palco interligados através de cabos especiais até sala de controle.

- 1 Rack Metálico, padrão ISO 19” que acomodará os Equipamentos de áudio e vídeo:

- Amplificadores para a caixas de som, DVD/Bluray players e Periféricos) - consumo de carga elétrica: 2000 W

- 1 Mesa de Som para o controle de nível, equalização e mixagem dos sinais de áudio com 12 canais – carga elétrica: 300W

- 1 Microfones Dinâmicos para voz com Fio

- 1 Sistema de Microfone sem fio, via UHF com freqüências de transmissão distintas (transmissor e receptor com antenas) – carga elétrica; 80W cada

- 1 Sistema de Amplificação para alimentação das caixas de som, composto n bde amplificadores de potência e processadores de som montados no rack metálico. – carga elétrica: 2000 W

Obs. Os projetores de Cinema 35mm/16mm estão inclusos no escopo desse projeto de sonorização.

Conexões para Cabeamento: Interligação entre Sala de controle até traseira da tela:

- Tubulação subterrânea com 2 eletrodutos de PVC rígido roscável de 3 polegadas com curvas somente nas extremidades terminando em caixas metálicas de 30x30x12cm, embutidas nas paredes.

Cabeamento: (não serão fornecidos)

- Multicabo para microfone 2x24AWG 12 Vias de cabos para mic espaguetado e emborrachado e numerados Ref. Mogami W2933

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

Interligação da Sala de controle até os pontos de caixas de som:

- Pontos de caixas acústicas com caixas em PVC no tamanho 4x2 pol. com tampa perfurada para saída do cabo, localizadas próxima do posicionamento de cada caixa acústica. Todos os pontos de caixas de som deverão converger individualmente para a sala de controle através de conduíte de PVC flexível de 1 pol., embutidos nas paredes terminando em uma caixa metálica 30x30x12.

Cabeamento para caixas passivas: (não serão fornecidos)

- Cabo para Caixas de som (Speakers) PP 2x2,5 mm² Emborrachado Polarizados com cobre OFC Ref. Sparflex 2x2,50mm

Interligação da Sala de controle até o projetor de vídeo:

- A conexão deverá ser feita do projetor de video, de uma caixa em PVC no tamanho 4x4 pol. com tampa através de 2 conduítes de PVC flexível de 1 pol. , embutidos pelo forro terminando na sala de controle na mesma caixa da chegada dos conduítes da caixas acústicas.

Cabeamento de Vídeo: (não serão fornecidos)

- Cabo HDMI/HDMI com conectores injetados padrão 1.4 com + 2x Cabo de Rede Cat 5 blindado com terminação blindada em plug RJ45

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

►Ambiente de nº 60 Sala Levi Menezes - Lab. De Pesquisa da Imagem em Arte e Tecnologia (aula) (2º PAV -C3)

Descrição:

Sistema de apresentação com projeção de vídeo sonorizada: Caixas de som amplificadas com controle de volume e equalização via mesa de som com possibilidade de ligação de eventuais Microfones, Instrumentos musicais e reprodutores de imagem (Laptops, Tablets e DVD/CD players).

Equipamentos Envolvidos: (não serão fornecidos)

- 2 caixas de som ativas (amplificadas) “full range” com suporte parafusado na parede – consumo de carga elétrica 100W, cada.

- Mesa de Som para o controle de nível, equalização e mixagem dos sinais de áudio com 5 canais – carga elétrica 100W

- 1 Microfone Dinâmico para voz com Fio

- 1 DVD Blu Ray player com saídas HDMI – consumo de carga elétrica 70W

- 1 Tela para projeção de vídeo, retrátil motorizada 100 pol. com controle remoto – consumo de carga elétrica: 200 W

- 1 Projetor de vídeo com entradas S-VGA e HDMI de alta resolução, fixado com suporte parafusado no teto – consumo de carga elétrica: 350 W

Tubulações e Conexões para Cabeamento:

- Pontos de caixas acústicas com caixas em PVC no tamanho 4x2 pol. com tampa perfurada para saída do cabo, embutidas e localizadas próxima do posicionamento de cada caixa acústica.

Cabeamento para caixas ativas: (não serão fornecidos)

- Cabo coaxial blindado de 3 vias com conectores XLR macho 3 pinos para P-10 Macho TRS metálico (Para cada caixa ativa). Todos os pontos deverão converger individualmente para a mesa de som e rack de equipamentos através de conduíte de PVC flexível de 1 pol., embutidos nas paredes.

- Ponto de conexão do projetor, através de uma caixa em PVC no tamanho 4x4 pol. com tampa (espelho), através de 1 conduíte de PVC flexível de 1 pol. , embutidos pelo forro terminando no rack de equipamentos.

Cabeamento de vídeo: (não serão fornecidos)

- Cabo HDMI/HDMI com conectores injetados padrão 1.4 .

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

►Ambiente de nº 61  Sala Corpo e Som & Lab de manifestações do corpo (aula (1º pavimento - PD duplo - D1)

Descrição:

Sistema de apresentação com sonorização: Caixas de som amplificadas com controle de volume e equalização via mesa de som com possibilidade de ligação de eventuais Microfones, Instrumentos musicais e reprodutores de imagem (Laptops, Tablets e DVD/CD players).

Equipamentos Envolvidos: (não serão fornecidos)

- 06 caixas de som ativas (amplificadas) “full range” com suporte parafusado na parede - consumo de carga elétrica 100W, cada.

- 1 Mesa de Som para o controle de nível, equalização e mixagem dos sinais de áudio com 5 canais – carga elétrica 100W

- 1 Microfone Dinâmico para voz com Fio

- 1 DVD Blu Ray player com saídas HDMI – consumo de carga elétrica 70W

Tubulações e Conexões para Cabeamento:

- Pontos de caixas acústicas com caixas em PVC no tamanho 4x2 pol. com tampa perfurada para saída do cabo, embutidas e localizadas próxima do posicionamento de cada caixa acústica.

Cabeamento para caixas ativas: (não serão fornecidos)

- Cabo coaxial blindado de 3 vias com conectores XLR macho 3 pinos para P-10 Macho TRS metálico (Para cada caixa ativa). Todos os pontos deverão converger individualmente para a mesa de som e rack de equipamentos através de conduíte de PVC flexível de 1 pol., embutidos nas paredes.

Cabeamento para caixas ativas: (não serão fornecidos)

- Cabo coaxial blindado de 3 vias com conectores XLR macho 3 pinos para P-10 Macho TRS metálico (Para cada caixa ativa). Todos os pontos deverão converger individualmente para a mesa de som e rack de equipamentos através de conduíte de PVC flexível de 1 pol., embutidos nas paredes.

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

►Ambiente de nº 62 Sala Artes e Meio (aula)(1º pav. - B4)

Descrição:

Sistema de apresentação com projeção de vídeo sonorizada: Caixas de som amplificadas com controle de volume e equalização via mesa de som com possibilidade de ligação de eventuais Microfones, Instrumentos musicais e reprodutores de imagem (Laptops, Tablets e DVD/CD players).

Equipamentos Envolvidos: (não serão fornecidos)

- 2 Caixas de som ativas (amplificadas) “ full range” com suporte parafusado na parede -consumo de carga elétrica 100W, cada.

- 1 Mesa de Som para o controle de nível, equalização e mixagem dos sinais de áudio com 5 canais – carga elétrica 100W

- 1 Microfone Dinâmico para voz com Fio

- 1 DVD Blu Ray player com saídas HDMI – consumo de carga elétrica 70W

- 1 Tela para projeção de vídeo, retrátil motorizada 100 pol. com controle remoto – consumo de carga elétrica: 200 W

- 1 Projetor de vídeo com entradas S-VGA e HDMI de alta resolução, fixado com suporte parafusado no teto – consumo de carga elétrica: 350 W

Tubulações e Conexões para Cabeamento:

- Pontos de caixas acústicas com caixas em PVC no tamanho 4x2 pol. com tampa perfurada para saída do cabo, embutidas e localizadas próxima do posicionamento de cada caixa acústica.

Cabeamento para caixas ativas: (não serão fornecidos)

- Cabo coaxial blindado de 3 vias com conectores XLR macho 3 pinos para P-10 Macho TRS metálico (Para cada caixa ativa). Todos os pontos deverão converger individualmente para a mesa de som e rack de equipamentos através de conduíte de PVC flexível de 1 pol.,embutidos nas paredes.

- Ponto de conexão do projetor, através de uma caixa em PVC no tamanho 4x4 pol. com tampa (espelho), através de 1 conduíte de PVC flexível de 1 pol. , embutidos pelo forro terminando no rack de equipamentos.

Cabeamento de vídeo: (não serão fornecidos)

- Cabo HDMI/HDMI com conectores injetados padrão 1.4.

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

►Ambiente de nº 64 Lab. Produção Musical GAT (1º pavimento - A3)

Descrição:

Sala com equipamentos destinados ao controle gravação do Estúdio de gravação de som (24). Ambiente preparado para trabalhos de mixagem, edição e finalização (masterização) de áudio.

Equipamentos Envolvidos: (não serão fornecidos)

- 2 Caixas Ativas para Monitoração de Referência (Canais L,R,) - carga elétrica: 300W cada

- 1 Computador Power MAC, com processador Intel, com teclado e mouse - carga elétrica: 800W

- 1 Console de Controle/Mesa de som para mixagem - carga elétrica: 700W

- 2 Interface de Gravação para conversão ADA (Analógico/Digital/Analógico) - carga elétrica: 200W cada

- 2 Monitor de Computador Led 23 pol. - carga elétrica: 150W cada

- 2 Pré Amplificador para sinais de Microfone - carga elétrica: 300W cada

- 1 Sistema de gravação de áudio com recursos de mixagem, edição e masterização (placa /software). Ref. Protools.

- 1 Sistema de amplificação para Monitoração Fones com 8 canais de saída- carga elétrica: 200W

Tubulações e Conexões para Cabeamento:

- Pontos de caixas de som com caixas em PVC no tamanho 4x2 pol. com tampa perfurada para saída do cabo, embutidas e localizadas próxima do posicionamento de cada caixa acústica. Todos os pontos deverão converger individualmente para o rack /móvel de áudio através de conduíte de PVC flexível de 1 pol. , embutidos nas paredes.

Cabeamento para caixas de som ativas: (não serão fornecidos)

- Cabo coaxial blindado 3 vias com conectores XLR macho 3 pinos para P-10 Macho TRS metálico (Para cada caixa ativa).

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

►Ambiente de nº 55 Web Rádio (2º pavimento – D1)

Descrição:

Sistema de edição e transmissão de Áudio ao vivo e gravado via rede e internet (web rádio). Com a interligação à diversos locais, possibilita-se a transmissão diretamente dos Estúdios e/ou outros ambientes conectados.

Equipamentos Envolvidos: (não serão fornecidos)

- 2 caixas de som ativas (amplificadas) “full range” - consumo de carga elétrica 100W, cada.

- Mesa de Som para o controle de nível, equalização e mixagem dos sinais de áudio com 12 canais – carga elétrica 150

- Microfone Dinâmico para voz com Fio

- 2 Interface de Gravação para conversão ADA (Analógico/Digital/Analógico) - carga elétrica: 200W cada

- 2 Computador Power MAC, com processador Intel, com teclado e mouse - carga elétrica: 800W

- Monitor de Computador Led 23 pol. - carga elétrica: 150W cada.

- 2 Sistema de gravação de áudio com recursos de mixagem, edição e masterização (placa /software). Ref. Protools.

- 2 Fones de Ouvido Estéreo para monitoração de referência.

Tubulações e Conexões para Cabeamento:

Interligação entre Sala Web Rádio até demais estúdios:

- Em todas as salas descritas nesse projeto serão instalados painéis em caixas 4x4, denominados Pontos Adicionais (PA), que permitirão a comunicação de sinais entre todos os as salas envolvidas até a o Estúdio de WEB RÁDIO.

- Tubulação aérea (sob o forro) com 1 eletroduto de PVC rígido roscável de 1,5 polegadas com caixas de passagem, e com curvas somente nas extremidades terminando em caixas 4x4 embutidas nas paredes de cada sala, terminando em uma caixa 30x30x12 na sala de web rádio (55).

Cabeamento: (não serão fornecidos)

- Cabos de Rede CAT5/CAT6 blindado com terminação RJ 45 Blindado, com destino a cada sala interligada, terminando no seu respectivo painel de ponto adicional.

- Cabos de Fibra Ótica tipo Monomode (single mode) encapados e com proteção dielétrica.

OBS.: Guias com Arame Galvanizado deverão ser deixadas no interior dos Eletrodutos e Conduítes para facilitar a passagem de cabos.

21.3.5 ESPECIFICAÇÕES DE MATERIAIS DE INFRA ESTRUTURA:

1.PRODUTO: Eletroduto Roscável em PVC 3”, anti-chama:

Referência: Tigre 14.02.201.5

2. PRODUTO: Curva 90 graus para eletroduto roscável em PVC 3” anti-chama:

Referência: Tigre 33.05.201.4

A= 245 mm       R= 3“

3. PRODUTO: Luvas de emenda para eletroduto roscável em PVC 3”:

Referência: Tigre 33.07.201.5

D1= 98,5 mm D= 3” A= 78,5 m

Detalhe do Duto Subterrâneo:

4. PRODUTO: Caixa Metálica de Passagem/Terminação 30x30x12 cm:

Em liga de alumínio Silício, fundidas em molde permanente, com alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa lisa ou antiderrapante, fixada por parafusos de aço galvanizado, dotadas de junta de vedação. Acabamento em pintura Eletrostática a Pó Epóxi-poliéster na cor cinza.

Referência: Wetzel CP-3030-12

A= 282mm B=282mm C= 116 mm

5. PRODUTO: Caixa em PVC 4x4 pol, anti- chama:

Referência: Tigre 33.04.361.9

Bitola= 4x4 pol.       F1=45 mm       F= 83.5mm       C= 47,5mm       B= 112mm       A= 112mm

6. PRODUTO: Caixa em PVC 4x4 pol, anti- chama:

Referência: Tigre 33.04.353.8

Bitola= 4x2 pol.       F= 83.5mm       C= 47,5mm       B= 108,5mm       A= 70mm

7. PRODUTO: Conduíte flexível 1 Polegada (25mm) :

Referência: Tigre 14.21.025.3

Bitola= 1 pol.       L= 50mm       e= 3mm       DE= 25mm

8. RACK DE ÁUDIO: (não serão fornecidos)

Legenda RA

PRODUTO: Rack em Metal Padrão ISO 19 Polegadas

9. RACK DE ÁUDIO: (não serão fornecidos)

Legenda nas plantas: RA

Refrerência: Rack 16U - Piso, Padrão 19" - Fechado Com Porta de Acrílico

Rack de Piso 19” , 16U aprox. 800mm (Altura) x 500mm (Profundidade), com acessórios.

Características:

Fabricados em Chapa Aço SAE 1020, estrutura em #16 (1,5mm) e fechamentos em #20 (0,9mm). Tampas laterais e traseira removíveis por fechos do tipo fenda, ou com chave Yale, porta frontal com visor em PS fumê, com fechadura com chave Yale. Réguas (planos) de fixação fabricados em chapa #16 (1,5mm), sendo que os racks de piso já vêm com segundo plano de fixação. Tampa superior bipartida e removível adaptação. Fundo aberto para fácil saída de cabos em piso elevado, com fácil adaptação de uma base de elevação (opcional) nos racks. Acabamento em pintura eletrostática a pó nas cores, bege (RAL 7032) ou preto.

21.3.6 DETALHES DA SONORIZAÇÃO – DS

Detalhes de Material e Equipamento (em fotos/referência):

Sumário:

ITEM 01       Cabos Montados, A/V, Speakers

ITEM 02       Painéis de Conexão e Plugs/ Conectores

ITEM 03       Microfones e Acessórios

ITEM 04       Caixas de Som:

ITEM 05       Amplificadores e sistemas de Amplificação

ITEM 06       Amplificadores Combo e acessórios para Instrumentos

ITEM 07       Consoles/Mesas de Som

ITEM 08       Sistema de Gravação

ITEM 09       Equipamentos Periféricos de Gravação

ITEM 10       Projetor e Telas e TV

ITEM 11       DVD/BLU-RAY Player e Decodificador

ITEM 12       Filtro de Linha e Estabilizadores:

ITEM 13       Acessórios para Gravação de Vídeo

ITEM 01 Cabos Montados, A/V, Speakers: (não serão fornecidos)

DS 01.01

Descrição: Cabo HDMI/HDMI com conectores injetados padrão 1.4 com comprimento de15 metros.

Referência: Chip SCE 04129

Características

Cabo HDMI / HDMI 15 Metros • Ele transmite sinais digitais de áudio e vídeo, com alta qualidade, por meio de uma única conexão. • Livre de oxigênio cortada pelo sistema "12 CUT Turbine" para melhor transferência de sinal e altíssima resistência a corrosão com velocidade de até 10.2 Gbps. • Suporta; LCD; PLASMA. • Malha protetora. • Ouro 24k

DS 01.02

Descrição: Cabo HDMI/HDMI com conectores injetados padrão 1.4 com comprimento de 2 metros.

Referência: Chip SCE 04105

Características:

Cabo digital de vídeo HDMI. Audio de múltiplos canais digitais e vídeo de alta definição Taxa de transferência 14.9 GBPS de cabo único. Cabo padrão HDMI EMI/RFI Conectores folhados a Ouro 24k (19 pin macho) Design Ecológico (livre de PVC, Cadimo e Lítio) Conector com 50 microns de folhamento em ouro Versão 1.4 Compativel com imagens e som de Alta Definição em 3D

Cabo HDMI de alta velocidade theater 3D. Suporte 4k 2k possibilita resoluções acima de 1080p, suportando a nova geração de telas que rivalizam com os cinemas digitais.

DS 01.03

Descrição: Cabo P-2ST para P10 mono

Cabo coaxial com 1 plug P2 stereo para 2 plugs p-10Mono 1,5 mts.

Montados com um plug P2 stéreo e dois P10 mono; Usinados em latão; Montado com cabo tipo BSS 50 Ohms.

Referência: Santo Ângelo AC14

DS 01.04

Descrição: Cabos coaxial com plugs RCA macho Metálico / P-10 macho Metálico de 2,5 mts

Referência: Santo Ângelo AC16

Montados com dois plugs P10 mono e dois RCA, usinados em latão niquelado, com cabo tipo BSS 50 Ohms, em Cobre OFHC (Isento de Oxigênio).

DS 01.05

Descrição: Cabo coaxial duplos com conector RCA macho/RCA macho Metálico de 1,5 mts .

Referência: Santo Ângelo AC 2

Montados com dois plugs RCA (in) e dois plugs RCA (out), usinados em latão niquelado, com cabo tipo BSS 50 Ohms.

DS 01.06

Descrição: Cabo S-VGA com plugs injetados Macho/Macho DB15 pinos com comprimento de 15 metros.

Cabo de Vídeo Multicoaxial 3 x RF75 3MM + 8 vias Blindado Modelo SVGAMULT O.C.T. ou equivalente técnico.

Conector HD15 Macho Injetado + Capa Plástica

Referência: SKVGAMM/15metros

DS 01.07

Descrição: Cabo para Microfone coaxial 3 vias com conectores XLR macho 3 pinos para XLR fêmea 3 pinos de 5 metros.

Referência: Santo Ângelo SC30+Plugs Neutrik NC3FX e NC3MX

Especificações:

Cabo para microfone balanceado com condutor e blindagem fabricado em cobre estanhado OFHC (isento de oxigênio), bitola 0,30mm², Ø 6.0mm, estéreo.

Condutor: 0,30 mm²

Isolamento: Polietileno

Blindagem: Fita de aluminio + blindagem em cobre trançado

Cobertura: PVC Flexível

Plugs Padrão XLR 3 Pinos: XLR Macho e XLR Fêmea metálico com travas de borracha e contatos OFC.

DS 01.08

Descrição: Cabo para Régua de Conexão: Cabo com conectores padrão Bantam TT 40 cm, para réguas de conexão TT96 patchbay.

Referência: No mercado descrita como “ADC BK2B Patch Cable Bantam-Bantam Black

Three-conductor, black, single, 2-foot, bantam patch cord. The cable type is quad twisted pair 26 AWG with low capacitance. The finish on the connector ends is made of nickel”.

DS 01.09

Descrição: Cabo coaxial com conector TRS/P10ST para XLR macho Metálico de 1,5 mts.

Referência: Santo Ângelo P10ST/XLRM

Montados com um plug P10 stereo e um XLR Macho, usinados em latão niquelado, com cabo tipo BSS 50 Ohms, em Cobre OFHC (Isento de Oxigênio).

DS 01.10

Descrição: Cabo para Caixas Acústica

Cabo emborrachado para Caixa de som Passiva:(Speakers) PP 2x2,5 mm²

Referência: Sparflex 2x2,50mm

Especificação Técnica:

CONDUTOR: FIOS DE COBRE ELETROLÍTICO TÊMPERA MOLE

ISOLAÇÃO: ISOLAÇÃO COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO BWF

COBERTURA: COMPOSTO TERMOPLÁSTICO POLIVINÍLICO (PVC) TIPO ST1

BITOLA: 2,5 MM

SEÇÃO NOMINAL: 2 X 2,5 MM²

CLASSE TÉRMICA: 70ºC

DIÂMETRO NOMINAL DO CONDURTOR: 2,0 MM

ESPESSURA NOMINAL DE ISOLAÇÃO: 0,8 MM

ESPESSURA NOMINAL DA CAPA: 1,0 MM

DIÂMETRO NOMINAL EXTERNO: 8,7 MM

PESO DO METRO: 0,115 KG

DS 01.11

Descrição: Multicabo de Microfone/Linha 12Vias

Multicabo para microfone 2x24AWG 12 Vias de cabos para mic espaguetado e emborrachado e numerados

Referência: Mogami W2933

No mercado descrita como “CABLE CORE SPECIFICATIONS/ Conductor 30/0.08A (0.15mm²) #26AWG (30×#40AWG)/ Insulation1.0Ø XLPE (Cross Linked Polyethylene) (0.039")/ Drain Wire 7/0.18TA (0.18mm²) #25AWG  (7×#33AWG)/ Served Shield Approx. 58/0.10A Served (spiral) Shield/ Jacket (Covering) 2.8Ø Flexible PVC (0.110")”

DS 01.12

Descrição: Multicabo de Microfone/Linha 8Vias

Multicabo para microfone 2x24AWG 8 Vias de cabos para mic espaguetado e emborrachado e numerados .

Referência: Mogami W2932

No mercado descrita como: “CABLE CORE SPECIFICATIONS/ Conductor 30/0.08A (0.15mm²) #26AWG (30×#40AWG)/ Insulation1.0Ø XLPE (Cross Linked Polyethylene) (0.039")/ Drain Wire 7/0.18TA (0.18mm²) #25AWG (7×#33AWG)/ Served Shield Approx. 58/0.10A Served (spiral) Shield/ Jacket (Covering) 2.8Ø Flexible PVC (0.110")”

DS 01.12

Descrição: Cabo para Caixa de Sub Graves Ativo

Cabo coaxial 3 vias XLR Neutrik Fêmea 3 pinos para RCA macho metálico de 25 metros.

Referência: Sparflex X-treme + Neutrik NC3FX

DS 01.13

Descrição: Cabo para Caixas de Som Ativas 20mts.

Cabo coaxial emborrachado (tipo microfone) de 3 vias com conectores XLR macho 3 pinos para P-10 Macho TRS metálico com comprimento de 20 metros.

Referência: Sparflex X-treme + Neutrik NC3FX/NP3C

DS 01.14

Descrição: Cabo para Caixas de Som Ativas 10mts.

Cabo coaxial emborrachado (tipo microfone) de 3 vias com conectore XLR macho 3 pinos para XLR Fêmea 3 pinos com comprimento de 10 metros.

Referência: Sparflex X-treme + Neutrik NC3FX/MX

DS 01.15

Descrição: Cabo para Caixas de Som Ativas 5mts.

Cabo coaxial emborrachado (tipo microfone) de 3 vias com conectore XLR macho 3 pinos para XLR Fêmea 3 pinos com comprimento de 5 metros.

Referência: Sparflex X-treme + Neutrik NC3FX/MX

DS 01.16

Descrição: Cabo de Fibra Optica, monomode de uma fibra, para aplicação de conector padrão ST.

Referência: Furukawa AR PFV

Cabo óptico totalmente dielétrico constituído por fibras óticas do tipo monomodo ou multimodo com revestimento primário em acrilato, protegidas por um tubo de material termoplástico. O interior do tubo é preenchido por um composto para evitar a penetração de umidade e garantir à fibra uma maior proteção mecânica, sendo este recoberto com uma capa interna. Sobre a capa interna deve ser aplicada uma camada de fibra de vidro para proteção contra roedores, e todo este conjunto recoberto por um revestimento de material termoplástico na cor preta.

ABNT NBR 14772 ABNT NBR 14773 ITU-T G 651 ITU-T G 652

Fibras ópticas revestidas em acrilato curado com UV, do tipo SM (Monomodo).

DS 01.17

Descrição: Cabo de Rede LAN padrão CAT5e blindado com 4 pares trançados.

Referência: Furukawa CAT5e Blindado.

Sistemas de Cabeamento Estruturado para tráfego de voz, dados e imagens, segundo requisitos das normas ANSI/TIA-568-C.2 e ISO/IEC 11801, Categoria 5e, para cabeamento horizontal ou secundário entre os painéis de distribuição (Patch Panels) e os conectores nas áreas de trabalho. Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno de alta densidade.

Características:

Cabo de 4 pares trançados compostos por condutores sólidos de cobre nu, 24AWG, isolados em polietileno com blindagem em alumínio de alta densidade. Copa externa em PVC não propagante a chama, com marcação seqüencial métrica, nas opções CM, CMR e LSZH. Categoria: CAT.5e

• Compatível com os padrões de rede 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-TX

• Suporta Tráfego de rede Gigabit 10/100/1000

• Construção: U/UTP - 4 pares trançados compostos de condutores sólidos de cobre nu, 24 AWG, isolados em polietileno especial

• Cor padrão: azul claro

• Capa externa: PVC na opção CMX

• Embalagem: caixa FASTBOX em lance padrão de 305 metros

• Marcação seqüencial métrica decrescente (305 - 0 m), que facilita a visualização da quantidade restante na caixa e no cálculo dos lances para instalação

• Diâmetro nominal: 4,8mm

• Peso: 8,8 kg/305m

• NVP (Velocidade Nominal de Propagação): 68%

ITEM 02 Painéis de Conexão e Plugs/ Conectores: (não serão fornecidos)

DS 02.01

Descrição: Painel de Conexão 12 Conectores.

Caixa metálica tipo medusa com furação para 12 conectores XLR Fêmea, com pintura eletrostática preta e numerada.

Referência: Santo Ângelo BSMED12

Características:

Painel em metal com 20 furações para fixações de conectores XLR;

Prensa cabo de Alumínio 1";

Pintura Epóxi preta;

Alça em alumínio pintada em Epóxi preta;

Sistema de fechamento com parafusos M4;

DS 02.02

Descrição: Painel de Conexão 20 Conectores.

Caixa metálica tipo medusa com furação para 20 conectores XLR Fêmea, com pintura eletrostática preta e numerada.

Referência: Santo Ângelo BSMED20

CARACTERÍSTICAS:

Painel em metal com 20 furações para fixações de conectores XLR;

Prensa cabo de Alumínio 1";

Pintura Epóxi preta;

Alça em alumínio pintada em Epóxi preta;

Sistema de fechamento com parafusos M4;

DS 02.03

Descrição: Régua de Conexão (Patchbay)

Régua de Conexão padrão Bantam TT 96 furos 1 U rack, com terminação para soldagem e normalização.

Referência: ADC PJ739

No mercado descrita como :

“Features:

96 TT jacks in one rack space (1.75" high) or two rack spaces (3.5" high)

Jack blocks can be removed from the front for easy soldering

Dust tray limits dirt, dust and contamination of jack terminals

Wire management straps are adjustable and reusable

Attractive, corrosion resistant nickel-plated jacks

Steel frame jack for superior jack life

Extra wide labeling strips provide maximum space

Rugged, attractive black anodized aluminum face will not break or rust

Fanned solder terminals for easier solder connections

Gold switching contacts for long-term reliability in normal-through connections”

DS 02.04

Descrição: Conector XLR Fêmea Painel

Conector XLR Fêmea de 3 pinos para painel para solda com fixação com parafusos e porcas M3 cor prata.

Referência: Neutrik NC3FD

DS 02.05

Descrição: Conector TRS Fêmea Painel

Conector TRS/P10ST Jack para painel com trava

Referência: Neutrik NJ3FP6C-B

DS 02.06

Descrição: Conector XLR Macho Linha.

Conector XLR Macho de 3 pinos para cabo com prensa cabo de rosca/pressão cor prata.

Referência: Neutrik NC3MX

DS 02.07

Descrição: Conector XLR Fêmea de Linha.

Referência: Neutrik NC3FX

Conector XLR Fêmea de 3 pinos para cabo com prensa cabo de rosca/pressão cor prata.

DS 02.08

Descrição: Plug TRS/P-10ST

Plug TRS/P-10ST Metálico com prensa cabo, cor prata.

Referência: Neutrik NP3C

DS 02.09

Descrição: Conector DB 25 macho

Referência: AMP DBsub25M

Conector DB sub 25 macho com capa metálica e kit longo de fixação, para soldagem.

No mercado descrita como: “D SUB CONNECTOR, STANDARD, 25POS, PLUG Product Range: TE CONNECTIVITY - HDP20 Solder Connector Type: D Sub/ No. of Contacts: 25 D Sub Shell Size: DB Connector Body Material: Steel”

DS 02.10

Descrição: Conector RJ 45 Blindado

Referência: Furukawa

Conector para crimpagem RJ45 blindagem metálica padrão CAT 5e/CAT 6e.

DS 02.11

Descrição: Conector para fibra optica padrão ST

Referência: Furukawa

Conectores de fibra óptica de acordo com as normas IEC 61754-2 e CECC 86120, para aplicações multimodo e monomodo, polimento PC.

Especificações:

Conector de fibra óptica ST , baixa perda de inserção e perda de retorno .

DS 02.12

Descrição: Conversor de Fibra ótica Monomodo (Single Mode) para Audio Analógico, transmite e recebe sinais de fibra optica em sinais de audio analógico em ate 40km de distância sem perdas de sinal e imune a ruídos externos.

Referência: FiberWan SMFO-4400 R/T

Os Conversores Ópticos de 02x Canais de Áudio tem como finalidade, as conversões dos sinais tanto analógicos quanto digitais para sinais de luz (laser) e suas transmissões são feitas através de um único cabo de Fibra Óptica. A grande vantagem da utilização de transmissores ópticos está na imunidade das interferências externas ocasionadas por raios, induções de motores, redes elétricas próximas aos cabos de sinais e outros possíveis meios de indução eletromagnética.

Esta série de Conversoresde 02xCanais de Áudio par Fibra Óptica apresentam digitalização de24Bits para o sinal de Áudio, alta tecnologia de transmissão, apresentando transmissões em real time e sincronização, sem distorções e alta qualidade nas transmissões de Áudio(20Hza20MHz) sem compactação do sinal de Áudio em uma única Fibra Óptica.

Sistema Plug and Play, sem necessidades de ajustes do operador (AGC automático). Os Conversores Ópticos podem trabalhar com fibras do tipo Multimodo ou Monomodo, suas transmissões podem atingir distâncias de 04 Km (Multimodo) e atingir distâncias de 20, 40, 60 e 80 Km (Monomodo), estas distância estão relacionadas diretamente as perdas óptica encontradas em função das conectorizações, emendas e características da própria fibra óptica.

CARACTERÍSTICAS

- Interface óptica: 02 Canais de Áudio;

- Transmissões: 01 Fibra Óptica

- Impedância de entrada: Áudio - 600 ;

- Conector: Áudio – Borne;

- Nível do sinal: Áudio - 2 Vpp;

- Largura de Banda: Áudio - 10 Hz ~ 20 Khz

- Sinal-Ruído (S/N): Áudio - 95 dB

- Comprimento de onda: 1310/1550 nm;

- Conector de fibra: ST;

- Distâncias: Fibra Óptica Monomodo - 20, 40, 60 e 80 Km

- Alimentação: 05 Vcc / 2 A (Fonte Inclusa).

- Temperatura de trabalho: -30oC a 70oC;

- MTBF: 105 hora- Dimensão: 107x91x27 mm

ITEM 03. Microfones e Acessórios: (não serão fornecidos)

DS 03.01

Descrição: Microfone com fio

Referência: Shure Beta 58A

Microfone Dinâmico supercardióide simétrico e com impedância de 290 Ohms reais, com resposta de 50hz a 16 khz.

DS 03.02

Descrição: Microfone com fio

Referência: AKG 414XLII

Microfone condensador uso geral multi polar com resposta de 20hz a 20khz e atenuador pad chaveado em 0,-6,-12,-18 db., com suporte anti-choque.

DS 03.03

Descrição: Kit de Microfones para Bateria Acústica.

Referência: SennheiserDrum kit 600

Kit com 7 microfones para bateria sendo 5 cardióides dinamicos e 2 supercardióides condensador de alta performance, com suportes e clamps.

DS 03.04

Descrição: Microfone com fio

Referência: Neumman TLM103

Microfone Condensador Hipercardióide para gravação de voz com sensibilidade de 138 db com suporte anti-choque.

DS 03.05

Descrição: Microfone com fio

Referência: SM57LC

Microfone Dinâmico supercardióide simétrico e com impedância de 290 Ohms reais, com resposta de 50hz a 16 khz

DS 03.06

Descrição: Sistema de Microfone sem fio

Referência: Shure UR4D+BR

Sistema de Recepção de Microfone sem Fio UHF Duplo, com 40 bandas e 2400 frequencias selecionáveis (60MHz) 1U

DS 03.07

Descrição: Microfone com fio

Sennheiser MKE600

Microfone tipo Boom com bateria de alimentação, super-cardioide,alta direcionalidade , com 256 mm de comprimento, com acessórios.

DS 03.08

Descrição: Pedestal para Microfone

k&M 211/1

Pedestal articulado telescópico ajustável para microfone em metal e ajustes de altura.

DS 03.09

Descrição: Microfone sem fio

Referência: Shure UR2/Beta 87 (para uso com Shure UR4D+BR)

Microfone de mão com transmissor acoplado em UHF, auto configurável, visor de LCD com cápsula e globo, dinâmico de alta performance.

ITEM 04 Caixas de Som: (não serão fornecidos)

DS 04.01

Descrição: Caixa Ativa para Referência de Surround.

Referência: Yamaha HS 50M + Suporte de Parede

Caixa Acústica Ativa de Referência com 2 vias, Alto falante de 5", Tweeter de 0,75" 55Hz a 20khz com entrada XLR e TRS.

DS 04.02

Descrição: Caixa Ativa para Monitoração

Referência: Yamaha HS80

Caixa de som Ativa de Referência de Estúdio, Bi-amplificada (2 vias), Alto-falante de 8", Tweeter de 1", 42hz a 20khz com entrada XLR e TRS, 120W.

DS 04.03

Descrição: Caixa de Som com Suporte de Parede

Referência: JBL AWC82

Caixa de Som Passiva, cor preta,2 vias com drive coaxial de 8 polegadas, em ABS resistente ao tempo, 8 ohms, 250w 100hz a 20khz 3db, com suporte para teto/parede.

DS 04.04

Descrição: Caixa de Subgraves Ativa

Yamaha HS 10W

Caixa de som Subgraves Ativa, 120V, 150W, Alto falante de 8"com crossover de 80Hz e 120Hz com entradas XLR e TRS e chave de fase

DS 04.05

Descrição: Caixa de som Ativa com Suporte de Parede

Behringer CE500A

Caixa Acústica Ativa 120V com suporte de parede, 80W, 60hz a 23 khz com Alto falante de 5,5 " e tweeter de 0,5, preta e gabinete plástico.

DS 04.06

Descrição: Caixa para Sub Graves Ativa

Referência: JBL EON 518S

Caixa Acústica Ativa para Subgraves com Alto-falante de 18" com amplificador embutido 120Volts, 500Wrms, com filtro passa alta, entradas XLR Balanceadas, esposta de freqüência de 42 Hz – 100 Hz, Controle de level, chave de polaridade e chave de High pass filter.

DS 04.07

Descrição: Caixa para Sub Graves Passiva

Referência: JBL4642A

Caixa Acústica Passiva para Subgraves, com 2 Alto-falantes de 18 polegadas , 1200W, com filtro passa alta, específica para instalação atrás de telas ortofônicas de cinema, na cor preta.

DS 04.08

Descrição: Caixa de som para Tela de Cinema

Referência: JBL 3722N

Caixa Acústica Passiva, 3vias sistema ScreenArray, resposta de freqüência de 40hz-18khz 400W/4 ohms 127 db SPL, com 2 falantes de 15" e drive ribbon, específica para instalação atrás de telas ortofônicas de cinema, na cor preta.

DS 04.09

Descrição: Caixa para Surround

Referência: JBL 8320

Caixa acústica para surround 150w 8 ohms full range 2 vias sensibilidade 91 db SPL , gabinete em ângulo de 20 graus, com aprovação THX.

DS 04.10

Descrição: Caixa Ativa para Monitor

Referência: JBLPRX512M

Caixa Acústica Ativa de retorno com 2 vias, Alto falante de12", Drive 1,5", 500w 120V resposta de freqüência de 76hz a 20khz , cor Preta

ITEM 05 Amplificadores e sistemas de Amplificação: (não serão fornecidos)

DS 05.01

Descrição: Amplificador de 4 Canais

Referência: Yamaha XM 4180

Amplificador Multicanal com 4 canais 250w por canal, 120V, entradas balanceadas e saidas com conexão Euroblock, com controle individual de volume e 2 U Rack.

DS 05.02

Descrição: Sistema de Monitoração Fones

Referência: Beheringer PRO 8

Amplificador para fones de ouvido 8 canais stereos de 100 ohms de impedancia de saída, entradas XLR e 1 U Rack 120V

DS 05.03

Descrição: Sistema de Amplificação para Caixas de Som de Cinema:

Referência: Crown DSI 4000

Amplificador de potência estereo 800w por canal a 4 ohms com sistema de processador de cinema e crossover, relação sinal/ruído maior que 100db , certificação THX.

ITEM 06 Amplificadores Combo e acessórios para Instrumentos: (não serão fornecidos)

DS 06.01

Descrição: Amplificador p/ Guitarra

Referência: Marshall MG101FX

Amplificador com caixa acústica de 100Wrms e alto falante de 12 polegadas , com equalizador de 3 estágios e efeitos DSP

DS 06.02

Descrição: Amplificador p/ Contra Baixo Elétrico

Referência: Ampeg BA115

Amplificador com caixa acústica de 100Wrms e alto falante de 15 polegadas, com equalizador de 3 bandas, estado sólido, saída balanceada.

DS 06.03

Descrição: Caixa de conexão direta

Referência: Radial J48 D.Box

Caixa de conexão direta ativo (Direct Box) com casador de impedância, com entradas TRS e saída XLR e alimentado por phantom power

ITEM 07 Consoles/Mesas de Som: (não serão fornecidos)

DS 07.01

Descrição: Mesa de Som 12 Canais

Referência: Yamaha MGP 12

Mesa com 12 entradas de linha (4 mono e 4 stereo), 4 subgrupos, compressor nos canais 1 a 4, 6 entradas de mic com phantom Power.

DS 07.02

Descrição: Mesa de Som 5 Canais

Referência: Behringer UB502

Mesa com 5 entradas de linha (1 mono e 2 stereo), 1 entrada de mic com phantom power e fonte externa de 120V.

DS 07.03

Descrição: Mesa de Som 16 Canais

Referência: Yamaha MGP 16/4

Mesa com 16 entradas de linha (8 mono e 4 stereo), 4 subgrupos, compressor nos canais 1 a 4, 6 entradas de mic com phantom power .

DS 07.04

Descrição: Console de Controle/mixagem

Referência: AVID C 24

Mesa controladora de mixagem com 24 canais e pré amplificadores com conexão via ethernet ao computador de gravação, sistema de saída de monitoração em 5.1, com taltalkback.

DS 07.05

Descrição: Controlador 5.1

Referência: SPL SMC 2489

Sistema de controle de monitoração 5.1 com entradas e saídas balanceadas, seletores para caixas L/R/C/LFE/SL/SR.

ITEM 08 Sistema de Gravação: (não serão fornecidos)

DS 08.01

Descrição: Sistema de gravação

Referência: Avid Protools hdx

Placa PCIe de DSP PT HDX para gravação com software PT 10

DS 08.02

Descrição: Computador Desk Top MAC Refrência: APPLE Mac Pro Computador sistema MAC OS, 12 núcleos com processador de 3.06 GHz, 16 GB Ram , chassis em alumínio, wifi e conexão Fire-Wire 800.

DS 08.03

Descrição: Monitor de Computador (Vídeo)

Referência: Apple Display 23”

Monitor de computador 23 polegadas, LCD/LED com entradas DVI, HDMI de alta resolução, matriz ativa.

DS 08.04

Descrição: Interface de Gravação 16 CH

Referência: AVID HD 16x16 i/o

Conversor Analógico/Digital/Analógico de áudio para com 16 canais balanceados, 2U rack, com medidores de nível de saída, 192KHz, 24 bits, compatível com o Software do sistema de Gravação.

DS 08.05

Descrição: Interface de Gravação 8 CH

Referência: AVID HD OMINI

Conversor Analógico/Digital/Analógico de áudio para com 8 canais balanceados, 1U rack, com medidores de nível de saída, 192KHz, 24 bits compatível com o Software do sistema de Gravação.

ITEM 09 Equipamentos Periféricos de Gravação: (não serão fornecidos)

DS 09.01

Descrição: Pré Amplificador

Referência: Avalon VT737ST

Pre amplificador valvulado para microfone 1 canal com compressor e equalizador, VU meter e entradas e saídas balanceadas, phantom Power de 48V.

DS 09.02

Descrição: Processador de áudio

Referência: Fatso Jr EL7

Compressor estéreo de áudio com emulador de fita magnética, com soft clip spank control, 1 U de Rack com entradas e saídas balanceadas.

DS 09.03

Teclado Controlador

Referência: M-audio Pro 88

Teclado para controle de 88 notas com porta USB e recursos MIDI com saida de linha stereo, 2,0 dbV.

DS 09.04

Descrição: Fones de Ouvido Monitor

Referência: AKG 121

Fone de ouvido stereo de monitor de estúdio, semi aberto, 101 db spl/v, impedância de 55 ohms, 200mW de potência, peso de 220g.

DS 09.05

Descrição: Processador Dolby

Referência: Dolby CP 750

Processador digital de som de cinema padrão Dolby Digital 5.1/7.1 para distribuição de áudio, 2 U rack. No mercado descrita como:

“The Dolby® Digital Cinema Sound Processor CP750 provides easy-to-operate audio control in digital cinema environments equipped with the latest technology while integrating seamlessly with existing technologies.

The CP750 supports innovative Dolby Surround 7.1 premium surround sound, and will receive and process audio from multiple digital audio sources, including a digital cinema server, preshow servers, and alternative content sources. The CP750 is ready for the network operations center (NOC) and can be monitored and controlled anywhere on the network for status and function. Hearing-impaired (HI) and auxiliary analog outputs complement the CP750’s main eight-channel audio output.

The CP750 integrates with Dolby Show Manager software, enabling it to process digital input selection and volume cues within a show, real-time volume control from any Dolby Show Manager client, and ASCII commands from third-party controllers.”

ITEM 10 Projetor e Telas e TV: (não serão fornecidos)

DS 10.01

Descrição: Projetor de Vídeo

REFERÊNCIA: Panasonic PT-AE700U com Suporte Multivisão.

Projetor de Vídeo 2000 Lumens com entradas S-VGA e HDMI com suporte fixo para teto contraste 300.000:1..

DS 10.02

Descrição: TV 55"com Suporte de Parede

Referência: Sony KDL-55EX725

TV 55"LED tela plana, 120V, 3D full HD com entradas HDMI e SVGA e suporte fixo de parede.

DS 10.03

Descrição: Tela Retrátil 100 Polegadas

Referência: projetelas 100E5VT

Tela para projeção tensionada, motorizada, 120V, c/ controle remoto 100 polegadas wide screen, sensor de corrente, e controle remoto.

DS 10.04

Descrição: Tela Retrátil 180 Polegadas

Referência: projetelas 180E1VT

Tela para projeção tensionada, motorizada, 120V, c/ controle remoto 180 polegadas wide screen, sensor de corrente e controle remoto.

DS 10.05

Descrição: Tela de Projeção

Tela Fixa para projeção de cinemascope e 16:9 em tecido ortofônico, transparente ao som.

ITEM 11 DVD/BLU RAY Player e Decodificador: (não serão fornecidos)

DS 11.01

DVD/Blu-ray Player

Referência: Sony BDP-S590

Bluray player 3d com wifi integrado, saídas digitais ópticas,Coaxial e HDMI 1.4 e tomada USB tipo A e controle remoto.

DS 11.02

Descrição: Decodificador

Referência: AU-HDMICP

Decodificador de HDMI para 7.1 saídas de áudio analógico.

ITEM 12 Filtro de Linha e Estabilizadores: (não serão fornecidos)

DS 12.01

Descrição: Filtro de Linha

Referência: Furman PL8C

Filtro de linha 120Volts padrão Rack 19"com 8 tomadas traseiras e uma frontal com chave liga/desliga 1 U Rack.

ITEM 13 Acessórios para Gravação de Vídeo: (não serão fornecidos)

DS 13.01

Descrição: Equipamento Teleprompter

Referência: TP Brasil

Especificação:

Teleprompter com área visível de 19”, em espelho cristal especial, com reflexão específica do vídeo. Acompanha monitor de LCD widescreen de 15,6”, com a opção de tamanhos maiores de monitor como: 18,5", 21,5" e Ipad. Suporte para encaixe universal em qualquer tripé de vídeo, câmara escura para gravação em tecido preto, acompanha parafusos para fixação da câmera e monitor. Cabos de energia e VGA. Dimensões Teleprompter Fixo (LxAxP): 650 mm de comprimento x 410 mm de largura x 130 mm de altura.

21.3.7 ESCOPO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO-DE-OBRA PARA EXECUÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA, INSTALAÇÃO E CABEAMENTO DE SONORIZAÇÃO

►MÃO DE OBRA

Este escopo tem como base a implementação do Projeto Executivo de Sonorização:

Instalação dos Sistemas:

Os serviços deverão ser executados por empresa especializada, sob a responsabilidade de técnicos e engenheiros credenciados, durante o período de 44 horas semanais (segunda a sexta).

Eventualmente serão realizados trabalhos nos fins-de-semana.

A mão-de-obra compreende os seguintes serviços:

1. Passagem de cabos em dutos e canaletas com a soldagem e montagem dos diversos tipos de conectores.

2. Montagem dos painéis de conexão e Patchbays nos devidos locais.

3. Montagem e fixação de equipamentos nos Racks e móveis com devido cabeamento.

4. Montagem e fixação de réguas de tomadas (filtros de linha) nos móveis e racks.

5. Soldagem e climpagem de cabos e conectores especificados no projeto, com devidas ferramentas.

6 Montagem e Emendas de Cabos e Fibra Ótica e respectivos conectores, com equipamento especializado.

7. Interligação entre as diversas Sala.

8. Instalação de sistema de Caixas de som, Mesas de Som e Racks de Áudio.

9. Após montagem e instalação: Bateria de Testes estáticos e dinâmicos do sistema, inclusive com simulação de situações reais de uso.

10. Confecção ou fornecimento de painéis especiais para adaptação de conectores.

11. A instalação deverá seguir uma total integração entre os trabalhos de Arquitetura, Construção, Acústica, Iluminação, Refrigeração e Elétrica.

12. Mão de obra de transporte vertical e horizontal de todos os equipamentos, materiais e acessórios discriminados na planilha geral de sonorização.

Condições:

Todos os serviços deverão estar de acordo com as normas e procedimentos (NBRs) de segurança para trabalhos executados em instalações industriais, com o uso de EPIs (Equipamentos de Proteção)

a. Painéis de conexão fornecidos e instalados com conectores, interligados por cabeamento específico com montagem e instalação. Passagem de cabos em dutos e canaletas com a soldagem e montagem dos diversos tipos de conectores.

b. Fornecimento e instalação física, eletro/eletrônica dos equipamentos e materiais especificados no projeto.

c. Todas as conexões deverão seguir rigorosamente especificação do projeto ,com soldagem e montagem profissional com respectivas ferramentas específicas e padronizadas.

d. Os cabos a serem utilizados deverão seguir a especificação do projeto técnico e devidamente organizados por meio de presilhas de Nylon, e identificados com etiquetas adesivas e acabamento em tubos Termo-retráteis.

►Sobre a Garantia dos Fornecedores:

O fornecedor deverá descrever em sua proposta o prazo de garantia de todos os produtos e serviços contra quaisquer defeitos de instalação, desde que estes danos não sejam causados por imperícia de outras empreiteiras.

21.4 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS

INDICE

21.4.1. OBJETIVO

21.4.2. DOCUMENTOS DE PROJETO

21.4.3. NORMAS ADOTADAS

21.4.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS

21.4.5. DESCRIÇÃO DA OBRA

21.4.6. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS

21.4.1. OBJETIVO:

Este memorial tem por finalidade complementar as informações dos demais documentos que compõem o projeto básico e descrever os sistemas que deverão ser adotados e materiais empregados no projeto de SPDA (Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas).

21.4.2. DOCUMENTOS DE PROJETO:

Autor do Projeto:

Paulo Marcio Barbosa – Engenheiro Eletricista – CREA/RJ 1980103434.

Relação de Documentos Fase 1

0879_SPDA-BF1-001 – Plantas Coberturas;

0879_SPDA-BF1-002 – Malha de Terra;

0879_SPDA-BF1-003 – Detalhes;

0879_MD_SPDA-BF1 – Memorial Descritivo.

Relação de Documentos Fase 2:

0879_SPDA-BF2-001 – Plantas Coberturas;

0879_SPDA-BF2-002 – Malha de Terra;

0879_SPDA-BF2-003 – Detalhes;

21.4.3. NORMAS ADOTADAS:

NBR-5419/2005 - ABNT– Proteção de Estruturas contra Descargas Atmosféricas

NR-10/2004 - MTE – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.

NBR-5410/2005 - ABNT– Instalações Elétricas de Baixa Tensão.

NBR-5349/1997- ABNT- Cabos NUs de Cobre para Fins Elétricos.

21.4.4. CONSIDERAÇÕES GERAIS:

21.4.4.1. Após a completa execução da obra, caberá ao CONSTRUTOR a apresentação dos projetos “as built”, em arquivos AutoCad, versão R2000 ou compatível.

21.4.4.2. Com respeito a licenças e franquias, será obedecido o disposto Instruções de Concorrência, com especial atenção para as exigências do CREA.

21.4.4.3. Todos os operários da Contratada deverão portar permanentemente os EPIS adequados a sua atividade, crachá e jaleco de Identificação da Empresa, sem os quais será impedido o acesso dos mesmos à Base pela Vigilância.

21.4.4.4. Quaisquer modificações nos projetos deverão ser submetidas previamente à aprovação da Fiscalização.

21.4.4.5. Os serviços em instalações elétricas devem obedecer rigorosamente o prescrito em pranchas e nas presentes Especificações.

21.4.5. DESCRIÇÃO DA OBRA

21.4.5.1. Com nível de proteção II, segundo a NBR-5419/2005, foi adotado o método da Gaiola de Faraday, de instalação externa, em função do tipo de construção. Para o bloco E, deverão ser instalados dois pára-raios do tipo Franklin com 6,0m de altura.

21.4.5.2. A malha captora dimensionada em projeto será composta por isoladores e captores parafusados nos beirais e cabos de cobre nu, complementando a malha periférica.

21.4.5.3. As descidas serão aparentes utilizando-se suportes-guia até três metros de altura quando seguirão embutidos em eletrodutos de PVC. Em todas as descidas serão instaladas caixas de inspeção suspensas com conector de emenda ou de medição, com quatro parafusos.

21.4.5.4. Os condutores de descida do prédio serão ligados serão ligadas diretamente à malha de terra, conforme indicado em projeto.

21.4.5.5. A malha de terra será composta por hastes tipo copperweld de ¾” x3,0m cabos de cobre nu encordoados #50mm² diretamente enterrados no mínimo 0,60m.

21.4.5.6. Na SE-1 será instalada a barra equipotencial principal (BEP), conforme projeto. A BEP interligará a malha de terra da Subestação (SE) com a malha de terra do SPDA, e a partir dela será obtido o aterramento do PGBT. O aterramento dos Quadros Elétricos será obtido a partir da Barra de Terra do PGBT.

21.4.5.7. Todas as estruturas metálicas existentes nas coberturas da edificação (antenas, escadas, chaminés, equipamentos de ar condicionado e exaustão, etc...) deverão ser interligadas aos pontos mais próximos do sistema de captação, para equalização de potencial e escoamento de alguma possível descarga.

21.4.5.8. Todas as instalações metálicas, as massas dos equipamentos, rack, eletrocalhas deverão ser ligadas à barra equipotencial BEP, através de cabos cobre flexíveis, isolados em PVC 70º, bitola 10mm², classe 450/750V, cor verde.

21.4.5.9. O sistema de aterramento adotado é o TN-S, conforme ABNT NBR 5410/2005.

21.4.5.10. Todas as eletrocalhas de elétrica deverão ser percorridas por cabo de cobre nu encordoado #16mm², classe 450/750V, cor verde, ligado ao barramento terra do seu respectivo quadro. As derivações para atender aos pontos de utilização serão através de conectores mecânicos tipo “split bolt”.

21.4.5.11. Em todos os quadros elétricos deverão ser instalados Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS).

21.4.5.12. A finalidade da instalação das barras equipotenciais e DPS’s nos quadros elétricos é a de equalizar os potenciais dentro do volume a proteger em caso de surtos atmosféricos e surtos na rede elétrica.

21.4.5.13. Todas as instalações de SPDA deverão ser inspecionadas pelo menos uma vez por ano.

21.4.5.14. O projeto não poderá sofrer modificações sem a prévia autorização do projetista.

21.4.5.15. A malha de terra do prédio da Fase 2 deverá ser interligada a malha de terra dos prédios da Fase 1.

21.4.5.16. Na SE-2 será instalada a barra equipotencial principal (BEP), conforme projeto. A BEP interligará a malha de terra da Subestação (SE-2) com a malha de terra do SPDA, e a partir dela será obtido o aterramento do PGBT. O aterramento dos Quadros Elétricos será obtido a partir da Barra de Terra do PGBT.

21.4.6. ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

21.4.6.1. Produto: ELETRODUTOS DE PVC RÍGIDOS

Tipo: “B”, Roscável, antichama.

Aplicação: Para abrigar os cabos de descida do SPDA.

21.4.6.2. Produto: CABO DE COBRE NU

Tipo: Eletrolítico, com têmpera meio dura, encordoado.

Aplicação: Na malha captora, cabos de descida e malha de terra.

21.4.6.3. Produto: HASTES, CAPTORES, COMPONENTES DE FIXAÇÃO, ETC..

Tipo: Conforme especificados em projeto

Fabricante: Paratec, Termotécnica, ou equivalente

Aplicação: Conforme projeto.

21.4.6.4. Produto: CONEXÕES EXOTÉRMICAS.

Tipo: Conforme especificados em projeto

Aplicação: Conforme projeto.

21.5 TCOM – TELECOMUNICAÇÕES

ÍNDICE:

21.5.1	OBJETIVO

21.5.2	DOCUMENTOS DE PROJETO

21.5.3	NORMAS ADOTADAS:

21.5.4	CONSIDERAÇÕES GERAIS:

21.5.5	DESCRIÇÃO DA OBRA:

21.5.6	ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

21.5.7	TESTES E CERTIFICAÇÃO DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

21.5.8	ATIVAÇÃO DA REDE

21.5.9	DOCUMENTAÇÃO DA REDE

21.5.10	DOCUMENTOS/ LICENÇAS

21.5.1	OBJETIVO:

Este memorial tem por finalidade complementar as informações dos demais documentos que compõem o projeto básico e descrever os sistemas que deverão ser adotados e materiais empregados no projeto básico de TCOM (Telecomunicações).

21.5.2	DOCUMENTOS DE PROJETO:

Autor do Projeto:

Paulo Marcio Barbosa – Engenheiro Eletricista – CREA/RJ 1980103434

Relação de Documentos Fase 1:

0879_TCOM-BF1-001 – Implantação, Situação e Encaminhamento;

0879_TCOM-BF1-002 – Planta – 1º Pavimento e Bloco E;

0879_TCOM-BF1-003 – Planta – 2º Pavimento

0879_TCOM-BF1-004 – Detalhes;

Relação de Documentos Fase 2:

0879_TCOM-BF2-001 – Implantação, Situação e Encaminhamento;

0879_TCOM-BF2-002 – Planta – 1º Pavimento;

0879_TCOM-BF2-003 – Planta – 2º Pavimento

0879_TCOM-BF2-004 – Detalhes;

21.5.3	 NORMAS ADOTADAS:

- NBR-5410/2005 - ABNT– Instalações Elétricas de Baixa Tensão;

- NR-10/2004 - MTE – Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade;

- NBR 14565 - ABNT - Procedimento básico para elaboração de projetos de cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada;

- ANSI/TIA/EIA 568 B, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard;

- ANSI/TIA/EIA 568 B.1, Commercial Building Telecommunications Cabling Standard; Part 1: General Requirements;

- ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1, Commercial Building Telecommunications;

- Cabling Standard; Part 2: Balanced Twisted-Pair Cabling Components; Addendum 1: Transmission Performance Specifications for 4-pair 100 Ω Category 6 Cabling;

- ANSI/TIA/EIA 568 B.3, Optical Fiber Cabling Components Standard;

- ANSI/TIA/EIA 569 A, Commercial Building Standard for Telecommunications Pathways and Spaces;

- ANSI/TIA/EIA 606 A, Administration Standard for the Telecommunications Infrastructure of Commercial Buildings;

- ANSI/TIA/EIA 607, Commercial Buildings Grounding and Bonding Requirements for Telecommunications;

21.5.4	CONSIDERAÇÕES GERAIS:

21.5.4.1 Após a completa execução da obra, caberá a CONSTRUTORA a apresentação dos projetos “as built”, em arquivos AutoCad, versão R2000 ou compatível.

21.5.4.2 Com respeito a licenças e franquias, será obedecido o disposto Instruções de Concorrência, com especial atenção para as exigências do CREA.

21.5.4.3 Todos os operários da Contratada deverão portar permanentemente os EPIS adequados a sua atividade, crachá e jaleco de Identificação da Empresa, sem os quais será impedido o acesso dos mesmos à Base pela Vigilância.

21.5.4.4 Quaisquer modificações nos projetos deverão ser submetidas previamente à aprovação da Fiscalização.

21.5.4.5 Os serviços em instalações devem obedecer rigorosamente o prescrito em pranchas e nas presentes Especificações.

21.5.5	DESCRIÇÃO DA OBRA:

21.5.5.1 Para atender as Telecomunicações do prédio do Instituto de Artes e Comunicação Social – IACS, deverão ser construídos envelopes e caixas de passagem para abrigar cabos ópticos monomodo de 24 fibras de backbone, conforme indicado em projeto.

21.5.5.2 Para a Sala de Telecomunicações do 1º pavimento, deverão ser fornecidos e instalados dois racks fechados para abrigar os paineis de conexões, equipamentos ativos da rede estruturadadeverá e Distribuidor Interno Óptico – DIO, que receberá o cabo óptico de backbone.

21.5.5.3 Para a Sala de Telecomunicações do 2º pavimento, deverão ser fornecidos instalados quatro racks fechados para abrigar os paineis de conexões e equipamentos ativos da rede estrutura. As duas salas de telecomunicções deverão ser interligadas através de dois cabos UTP 4 pares Categoria 5E e cabo óptico de 6 fibras.

21.5.5.4 Para o Bloco E, deverão ser construídos os envelopes e caixas de passagem para abrigar o cabo óptico de 6 fibras de backbone, proveniente da Sala de telecomunicações do 1º pavimento A CONTRATADA deverá executar todas as emendas ópticas necessárias e fornecer todos os materiais e acessórios necessários.

21.5.5.5 Todos os pontos de voz e dados serão compostos por duas tomadas RJ-45 Categoria 5E e atendidos por dois cabos UTP 4 pares Categoria 5E.

21.5.5.6 A CONTRATADA deverá fornecer o serviço de instalação composto das seguintes atividades:

► Instalação da Infraestrutura de dutos, eletrodutos, eletrocalhas, canaletas rodapé, caixas, racks, etc. necessária para atender aos pontos da rede estruturada;

► Instalação dos Sistemas constituídos da passagem da fiação, conectorização, etc.;

► Testes e Certificação de toda a rede instalada, executados por empresa qualificada e em acordo com as normas e padrões vigentes para Categoria 5E;

► Identificação física de todos os componentes da rede de voz e dados instalados de acordo com as normas e padrões vigentes;

► Documentação Técnica em acordo com as normas e padrões vigentes, bem como de acordo com o manual de configuração da UFF.;

► Operação Assistida com a presença de um técnico na obra durante o período de execução;

►A Contratada deverá cotar os serviços e materiais preenchendo uma TABELA DE SERVIÇOS E MATERIAIS com preços unitários e totais;

► A CONTRATADA é responsável pelo transporte de todos os itens de seu fornecimento, desde a fábrica até o local da obra.

21.5.6	 ESPECIFICAÇÕES DOS MATERIAIS:

21.5.6.1 Produto: Cabo UTP Categoria 5E

Tipo: Cabo de par trançado (UTP), CAT 5E, de 4 pares, 24 AWG, 100 Ohms, formado por condutores de cobre rígidos com isolação em polietileno de alta densidade, com características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões estabelecidos e testados para até 350 MHz, com marcação de comprimento em metros, indelével, em intervalos não superiores a 1 metro. O cabo deve ter sido verificado por ETL segundo a norma ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1 para categoria 6.

Fabricante: FURUKAWA, ALCATEL, NEXANS ou equivalente.

Aplicação: Distribuição de telecomunicações.

21.5.6.2 Produto: Patch Cords/Cable UTP RJ-45 Categoria 5E

Tipo: Os patch cords UTP RJ-45 categoria 5E devem ser terminados em fábrica com plug RJ45 com trava anti-fisgamento e boot para aliviar as tensões do plug no cabo. Devem ser construídos com cabo UTP flexível de 24 AWG multifilar. Cada patch cord deve ter a performance 100% testada e aprovada em fábrica com relação aos requisitos para categoria 6 da norma da ANSI/TIA/EIA 568 A/B.2-1. Para a rede de dados os patch-cords deverão ser de cor azul e para os pontos de voz de cor verde. A capa externa em PVC antichama, com marcação de comprimento em metros, do número e entidade certificadora, do tipo e fabricante, indelével, em intervalos não superiores a 1 metro.Os patch cords deverão apresentar valores de desempenho no centro da faixa dos valores (center tuned) determinados pela norma ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 para NEXT, além de atender as normas quanto à perda por inserção, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT e perda por retorno para categoria 6. A estrutura do plug deve ser de policarbonato transparente UL 94V-0. Os contatos do plug devem ser de cobre com recobrimento de ouro de 1,27mícron (50 micro-polegadas) nas superfícies do contato.

Fabricante: ORTRONICS, FURUKAWA, ALCATEL, NEXANS ou equivalente.

Aplicação: No rack de telecomunicações.

21.5.6.3 Produto: Line Cords Categoria 5E

Tipo: Os line cords UTP RJ-45 categoria 5E devem ser terminados em fábrica com plug RJ45 com trava anti-fisgamento e boot para aliviar as tensões do plug no cabo. Devem ser construídos com cabo UTP flexível de 24 AWG multifilar. Cada line cord deve ter a performance 100% testada e aprovada em fábrica com relação aos requisitos para categoria 6 da norma da ANSI/TIA/EIA 568 A/B.2-1. Todos os line cords deverão ser de cor azul. A capa externa em PVC antichama, com marcação de comprimento em metros, do número e entidade certificadora, do tipo e fabricante, indelével, em intervalos não superiores a 1 metro.Os patch cords deverão apresentar valores de desempenho no centro da faixa dos valores (center tuned) determinados pela norma ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 para NEXT, além de atender as normas quanto à perda por inserção, PSNEXT, ELFEXT, PSELFEXT e perda por retorno para categoria 6. A estrutura do plug deve ser de policarbonato transparente UL 94V-0. Os contatos do plug devem ser de cobre com recobrimento de ouro de 1,27mícron (50 micro-polegadas) nas superfícies do contato.

Fabricante: ORTRONICS, FURUKAWA, ALCATEL, NEXANS ou equivalente.

Aplicação: Interligações entre os terminais e as tomadas de comunicação.

21.5.6.4 Produto: Conector (Tomada de Comunicação) RJ 45

Tipo: Conector RJ 45, 8P8C, função 45, categoria 5E, tipo modular, fêmea. Os módulos serão universais no desenho, incluindo a compatibilidade retroativa de acordo com a norma IEC 60603-7-4. Os conectores devem ser verificados pela ETL e ou UL e possuir características elétricas e mecânicas mínimas compatíveis com os padrões estabelecidos para categoria 6, ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 quanto à performance para aplicação em canal e enlace permanente. Os conectores devem ainda aceitar plug com 2 e 4 pares sem apresentar danos aos contatos dos módulos. Os módulos devem permitir a reconectorização de pelo menos 1000 vezes e estar disponível em quatro cores diferentes, para uso de acordo com a norma ANSI/TIA/EIA 606-A. Sua estrutura deve ser fabricada com plástico de alto impacto, retardante a chamas conforme UL 94V-0. Os contatos devem ser de cobre-berílio com revestimento de níquel emtoda a superfície longitudinal do contato e possuir revestimento adicional de ouro 1,27 mícron (50 micro-polegadas) na área de contato. Os contatos IDC devem ser de bronze fosforado com revestimento de níquel em toda a superfície longitudinal do contato e possuir revestimento adicional de chumbo-estanho na área de contato com o cabo. Suportar terminações de condutores entre 22 a 24 AWG. Deve ainda preencher no mínimo o requisito de 100 gramas de força entre os contatos do plugue e do jack, quando estão conectados. Os conectores devem ter características que permitam sua reutilização, caso seja necessário reutilizá-los.

Fabricante: ORTRONICS, AMP, KRONE, LUCENT, FURUKAWA ou equivalente.

Aplicação: Para constituição dos pontos de saída, junto as áreas de trabalho.

21.5.6.5 Produto: Patch Panel Categoria 5E.

Tipo: Os patch panels devem ser metálicos, de 19 polegadas de largura, com 24 posições de conectores do tipo RJ45 fêmea em 1U de altura. Cada posição RJ-45 deverá permitir a identificação com ícone de identificação (voz e dados, conforme a utilização prevista), manufaturado em material plástico, com cores diferentes para cada uma das aplicações, e dispor de espaços próprios para colocação de etiquetas cambiáveis não autocolantes. Deve ainda estar de acordo com as especificações de componente categoria 5E conforme padrão ANSI/TIA/EIA 568B.2-1 comprovados e verificados pelos laboratórios ETL e ou UL e garantia de ser component compliance. Os módulos dos conectores RJ45 devem ter estrutura fabricada com plástico de alto impacto, retardante a chamas conforme UL 94V-0. Os circuitos impressos devem estar totalmente contidos dentro de cada módulo, ou seja, o painel deve conter proteção para os circuitos impressos, evitando danos aos mesmos durante o processo de conectorização. Os contatos dos conectores RJ45 devem ser de cobre-berílio com revestimento de níquel em toda a superfície longitudinal do contato e possuir revestimento adicional de ouro 1,27 mícron (50 micropolegadas) na área de contato. Os contatos dos conectores IDC devem ser de bronze fosforado com revestimento de níquel em toda a longitude do contato e possuir revestimento adicional de chumbo-estanho na área de contato com o cabo. Devem suportar terminações de condutores entre 22 e 24AWG. Devem ser compatíveis com ferramentas de impacto tipo 110 e suportar no mínimo 750 inserções do patch cord. Deve ainda preencher no mínimo o requisito de 100 gramas de força entre os contatos do plug e do jack, quando estão conectados.

Fabricante: ORTRONICS, AMP, KRONE, LUCENT, FURUKAWA ou equivalente.

Aplicação: Para constituição dos pontos de saída, junto às áreas de trabalho.

21.5.6.6 Produto: Bastidor de Emenda Ótica / Distribuidor Interno Ótico (BEO/DIO) monomodo para 24 fibras óticas.

Tipo: Bastidor BEO/DIO para rack de 19” e 1 U, com capacidade para 24 fibras, com bandeja para armazenagem de sobra de cordões, gaveta deslizante e painel frontal articulá vel para facilitar manuseio das fibras e emendas. As áreas de emenda e de adaptadores ópticos, bem como o armazenamento do excesso de fibras, devem ficar internas ao produto, a fim de proporcionar maior proteção e segurança ao sistema. Deve possuir espaço adequado para acomodar os raios de curvatura dos cabos óticos e suas folgas de acordo com a norma ANSI/EIA/TIA 568B.3. Deve permitir dois acessos laterais e/ou dois acessos traseiros, todos com sistema de fixação do cabo e ancoragem do elemento de tração. Deve ser confeccionado em aço (resistente e protegido contra corrosão, para as condições de uso em ambientes internos, conforme norma EIA – 569). O bastidor deve ser fornecido com todos os materiais auxiliares necessários à montagem (bandeja de emenda, parafusos de fixação, protetores de emenda, braçadeiras)”. plásticas de fixação dos cabos, extensores ópticos, anilhas para identificação dos cabos, conectores ópticos do tipo SC/(PC e adaptadores etc). Os conectores SC/PC deverão ser fusionados no BEO/DIO de modo a apresentar uma perda diâmetros de cabos entre 10 mm a 14mm. Deverão possuir módulos que permitem a utilização da bandeja para emenda e distribuição dos cabos óticos e cordões óticos. Deverão possuir bandejas para jumpers internos, com roldanas que possibilitam uma melhor acomodação de cordões óticos em crossconectorização. Deverão possuir sistema de corrediças telescópicas, que possibilitam a realização de emendas e manutenção diretamente na bandeja fixada ao bastidor. Deverá possuir reserva técnica de tubos loose ou jumpers internos, feita em gavetas com kits de montagem especiais, apropriadas para acomodação da reserva de qualquer tipo de cabo ótico, mantendo as fibras protegidas. Deverão possuir painel guia, que direciona e protege a saída dos cordões óticos de manobra (jumpers externos) conectados aos adaptadores da bandeja. Deverão possuir reserva técnica de jumpers externos, tendo uma solução para a organização da reserva dos cordões de manobra externos, com capacidade de acomodação de até 7m de monofibra (de diâmetro de 3mm) por gaveta. Deverá ser fornecido, em conjunto com o BEO/DIO, todas as extensões ópticas (pigtails) do tipo monofibra monomodo (9 μm) necessárias, com conectores do tipo SC/PC. O DIO, painel guia e o BEO deverão ocupar o conjunto no máximo uma altura de 3U no rack de comunicações.

Aplicação: Para interligação dos cabos ópticos de backbone.

21.5.6.7 Produto: Cabo de fibra ótica monomodo para uso externo de 6 e 24 vias.

Tipo: Do tipo externo, para instalação em leito e eletroduto com 3 e 12 pares de fibras óticas, com as seguintes características: Fibra ótica monomodo de 9μm / 125μm, revestimento primário da fibra em acrilato, revestimento secundário em material termoplástico número de fibras óticas – 6 (seis) e 24 (vinte e quatro), núcleo do cabo - formado por cordões óticos monofibra, elemento central de material dielétrico, amarração do núcleo - fios de material não hogroscópico, revestimento externo – geleado, contra roedores para dutos (ARD) e material termoplástico retardante à chama e não emissão de gases tóxicos (Low Smoke Zero Alogen – LSZH), deverá suportar o Throughput de 10Gbps, deve atender à norma ABNT 03: 086.01-018 e Telebrás 235.350.712, perda ótica máxima de 0,5 dB / km, tanto em 1310 nm como em 1550 nm, diâmetro da casca de (125 ± 2) μm, diâmetro do revestimento de (245 ± 10) μm, erro de concentricidade campo modal / casca: = 0,8 μm, não circularidade da casca: = 1%, erro de concentricidade da fibra / revestimento: = 12 μm.

Fabricante: FURUKAWA, ENERGIFLEX, ou equivalente.

Aplicação: Cabo de fibra ótica monomodo para uso externo de 6 e 24 vias.

21.5.6.8 Produto: Eletrocalhas e acessórios

Tipo: Do tipo lisa, com tampa, em aço galvanizado a fogo, classe pesada.

Fabricante:, MEGA, Marvitec, Sisa ou equivalente.

Aplicação: Em toda a infraestrutura de telecomunicações.

21.5.6.9 Produto: Eletrodutos e acessórios

Tipo: Em PVC tipo B, em varas de 3,0m, com luvas e curvas de raio longo (raio igual ou superior a dez vezes o seu diâmetro interno).

Aplicação: Constituição de infra-estrutura de tubulações aparentes ou embutidas para passagem de cabos de comunicação.

21.5.6.10 Produto: Acessórios para fixação de eletrodutos e eletrocalhas

Tipo: Tirantes, vergalhões, abraçadeiras, e suspensões em aço galvanizado.

Fabricante: MEGA, MOPA, SISA, BANDEIRANTES ou equivalente.

Aplicação: Suporte e fixação de eletrodutos.

21.5.6.11 Produto: Buchas, arruelas e boxes

Tipo: Acessórios para eletrodutos fabricados em liga metálica

Fabricante: WETZEL, MOFERCO ou equivalente.

Aplicação: Para terminação de eletrodutos em caixas, calhas e suportes diversos.

21.5.6.12 Produto: Eletrodutos flexíveis

Tipo: Sealtube

Fabricante: S.P.T.F., NUT STEEL ou equivalente.

Aplicação: Onde necessário para facilitar o encaminhamento dos eletrodutos rígidos.

21.5.6.13 Produto: Conectores para eletrodutos flexíveis

Tipo: Macho fixo ou macho giratório

Fabricante: S.P.T.F. , NUT STEEL ou equivalente.

Aplicação: Nas terminações dos eletrodutos flexíveis.

21.5.6.14 Produto: Conduletes

Tipo: Em liga de alumínio fundido, com tampa de aparafusar

Fabricante: WETZEL, MOFERCO, DAISA ou equivalente

Aplicação: Tubulações aparentes.

21.5.6.15 Produto: Caixas de Tomadas

Tipo: Equipadas com duas tomadas RJ 45 categoria 5E, dotada de espaço para identificação individual de cada tomada, suporte ou sistema de fixação em alvenaria.

Modelo: GTS62.055, ou equivalente técnico

Aplicação: Para atender as estações de trabalho.

21.5.6.16 Produto: Gabinete 19 polegadas

Tipo: O Rack deve ser fechado, padrão 19”, com 44 U´s de altura e mínimo de 770 mm de profundidade útil (interna). A largura máxima permitida para o Rack é de 600 mm. O Rack deve ter estrutura em chapa de aço no mínimo de # 1,5 mm, parafusada, com pés reguláveis, com apoio em borracha. Deve possuir tampas laterais removíveis, fecho e venezianas para ventilação. As tampas laterais devem ser de chapa de aço de no mínimo # 1,2 mm. A porta frontal deve permitir abertura total e ser construída em chapa de aço de no mínimo # 1,5 mm e com acrílico fume de 3,0 mm. Deve possuir fechadura com chave nas portas traseira e dianteira. O segredo das duas portas de cada Rack deverá ser o mesmo. Todas as peças devem ser tratadas por processo químico de oitos banhos e pintados com tinta pó poliéster na cor (bege) (estrutura e portas) com espessura mínima de 80 micros. Deve possuir quatro colunas organizadoras verticais, duas com acesso frontal e duas com acesso traseiro, para organizar os cabos, e”. ainda”. possuir dois planos móveis de montagem. O teto deve ser em chapa de aço de no mínimo # 1,2 mm com (quatro) ventiladores, 110/220 V em corpo de alumínio injetado, com chave comutadora de tensão, fusível, chave liga/desliga e tomada de serviço. Todos os suportes fixadores das colunas organizadoras de cabos e outras fixações em chapa devem ser de no mínimo # 2,75 mm de espessura. Deve estar equipado ainda com (2 duas) réguas de (10 dez) tomadas com capacidade individual de 25 ampéres. A corrente total de cada régua deve ser de no mínimo 30 ampéres. O rabicho de cada régua deve ser de no mínimo (2 dois) metros. As réguas deverão ser fixadas (verticalmente), internamente, na parte traseira do Rack. Deve ainda possuir 1 (uma) bandeja deslizante com fixação frontal e traseira. Deverão ser fornecidas porcas gaiolas para todas as posições”.

Fabricante: KNURR, FAYSER, GRAL METAL, TAUNUS, ou equivalente.

Aplicação: Para colocação dos equipamentos ativos e painéis distribuidores.

21.5.6.17 Produto: Organizador horizontal de cabos.

Tipo: Organizador horizontal de cabos para Rack 19”, de 1U, tipo olhal aberto, fabricado em metal”.

Fabricante: ORTRONICS, LUCENT / AT&T, FURUKAWA, GRAL METAL, TAUNUS ou equivalente.

Aplicação: organização dos cabos e patch cords junto aos painéis distribuidores.

21.5.7	 TESTES E CERTIFICAÇÃO DA REDE DE CABEAMENTO ESTRUTURADO

► A rede horizontal de cabos metálicos do Cabeamento Estruturado deverá ser Certificada como Categoria 5E de acordo com as Normas ANSI/TIA/EIA 568 B.2-1, no padrão Permanent Link.

► Todos os instrumentos utilizados deverão estar acompanhados do Certificado de Calibração que deverá estar dentro do prazo de validade. O Certificado deve ser apresentado antes do início dos testes e deve ter cópia autenticada do original que deverá seguir anexado a Documentação a ser entregue ao final da obra.

21.5.8	 ATIVAÇÃO DA REDE

Toda a ativação da Rede será realizada pela UFF; sendo que, a CONTRATADA deverá manter um técnico na obra durante esta atividade (OPERAÇÃO ASSISTIDA) com a finalidade de sanar qualquer problema de Infra-estrutura, Cabeamento Estruturado e ou Energia que possa ocorrer.

21.5.9	 DOCUMENTAÇÃO DA REDE

Após o término da instalação e antes do Recebimento Definitivo da Obra, a CONTRATADA deverá entregar, um documento "as-built" do sistema em papel e em mídia óptica; O “as-built” conterá:

► planta de cada andar onde houve instalação com marcação detalhada da infra-estrutura

interna;

► rotas do cabeamento de telecomunicações e do cabeamento elétrico;

► posição exata do rack;

► rota do cabos e posição dos pontos;

► desenho do plano de face do rack montado;

► diagrama unifilar da rede;

►cópia do relatório do scanner em arquivo original “.DAT” e em arquivo convertido para “.DOC” de cada ponto com numeração igual a da identificação do ponto existente no local, com planilha de testes e análise de medições;

►descritivo da lógica de identificação dos patch panels, tomadas de telecomunicações e

de elétrica;

►Toda a documentação entregue deverá seguir o padrão estabelecido na norma TIA/EIA 60;

21.5.10	 DOCUMENTOS/ LICENÇAS

Fazem parte da documentação necessária ao início das obras:

► Certificação do fabricante credenciando a contratada como empresa integradora, com alto nível de especialização em produtos de sua fabricação, apta a instalar os produtos adquiridos e apresentar as garantias solicitadas.

► Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo CREA, referente à Execução de Projeto de Cabeamento Estruturado de Telecomunicações e de Distribuição de Energia;

► Emissão de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), pelo CREA, referente à Execução da Instalação de Cabeamento Estruturado de Telecomunicações e de Distribuição de Energia;

► Certificado do Fabricante credenciando a instaladora como apta a instalar os produtos ofertados, bem como carta de solidariedade com a Garantia dos serviços e produtos;

► Declaração com relação de funcionários que participarão dos trabalhos, confirmando serem todos pertencentes ao quadro de funcionários da Contratada.

22 – INSTALAÇÕES DE ÁGUA

O sistema de instalação hídro-sanitária da edificação prevê a construção de um castelo d’água, que integra o bloco E, e alimenta os dois pavimentos do conjunto dos blocos.

Deverão ser previstas instalações hidrossanitárias para bebedouro elétrico.

22.1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços de Instalações Hidráulicas de Água Fria.

22.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

22.2.1 Materiais e Equipamentos

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá enviar um inspetor devidamente qualificado para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção será feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá basear-se na descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços.

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes:

- verificação da marcação existente conforme solicitada naespecificação de materiais;

- verificação da quantidade da remessa;

- verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis;

- verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material.

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições exigidas serão rejeitados.

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, cobre e ferro fundido deverão ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado.

22.2.2 Processo Executivo

Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

22.2.2.1 Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade. As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia. Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto.

22.2.2.2. Tubulações Aéreas

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

22.2.2.3 Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam. As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as especificações do projeto.

As redes de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

22.2.2.4 Instalação de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderão ser instalados durante a montagem das tubulações.

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

22.2.2.5 Meios de Ligação

►Tubulações de PVC Soldadas

Para a execução das juntas soldadas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:

- limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com o auxílio de lixa adequada;

- limpar as superfícies lixadas com solução apropriada;

- distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas;

- encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

►Tubulações de PVC com Juntas Elásticas

Para a execução das juntas elásticas de canalizações de PVC rígido, dever-se-á:

- limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com auxílio de estopa comum;

- introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

- aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha e na parte da ponta do tubo a ser encaixada;

- introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

22.2.2.6 Proteção de Tubulações Enterradas

As Tubulações enterradas, exceto as de materiais inertes, deverão receber proteção externa contra a corrosão. As superfícies metálicas deverão estar complemente limpas para receber a aplicação da pintura. O sistema de proteção, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do tubo com uma fita impermeável para a proteção mecânica da tubulação, deverá ser de acordo com o projeto.

22.2.3 Recebimento

Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

22.2.3.1 Teste em Tubulação Pressurizada

Esta prova será feita com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum da canalização, a menos de 1 kg/ cm². A duração de prova será de, pelo menos, 6 horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento.

O teste será procedido em presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para revestimento. Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas. Após a conclusão dos serviços e obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação será posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado em presença da Fiscalização.

22.2.3.2 Geral

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.

Concluídos os ensaios e antes de entrarem em serviço, as tubulações de água potável deverão ser lavadas e desinfetadas com uma solução de cloro e que atue no interior dos condutos durante 1 hora, no mínimo.

A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluída.

22.3. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Instalações Hidráulicas de Água Fria deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

- NBR 5626 - Instalações Prediais de Água Fria Procedimento

- NBR 5651 - Recebimento de Instalação Predial de Água Fria - Especificação;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREACONFEA.

23 – INSTALAÇÕES CONTRA-INCÊNDIO

As instalações e equipamentos fixos e móveis de prevenção e combate a incêndios deverão estar de acordo com o COSCIP – Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e Legislação Complementar com suas atualizações, da Secretaria de Estado da Defesa Civil – Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro, e da Portaria nº 3.214, de 08 de junho de 1978, NR- 23 (Norma Regulamentadora nº 23 – Proteção Contra Incêndios) do Ministério do Trabalho e suas atualizações.

23.1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes básicas para a execução de serviços de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio.

23.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

23.2.1 Materiais e Equipamentos

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de obras ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá enviar um inspetor, devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaios requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção será feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá seguir a descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços.

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes:

- Verificação da marcação existente, conforme solicitada na especificação de materiais;

- Verificação da quantidade da remessa;

- Verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis;

- Verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material.

Os materiais ou equipamentos que não atenderem às condições observadas serão rejeitados.

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, ferro fundido e cobre, deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado.

23.2.2 Processo Executivo

Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no projeto e confirmadas no local de execução dos serviços e obras. Tubulações de PVC somente poderão ser utilizadas em redes enterradas, afastadas de, no mínimo, 1 m dos limites da edificação, conforme detalhes do projeto.

23.2.2.1 Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulações de grande diâmetro, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados para manter inalterada a posição do tubo.

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações através de elementos estruturais deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto.

23.2.2.2 Tubulações Aéreas

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executados por conexões. Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

23.2.2.3 Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam. As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as especificações do projeto.

As redes de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

23.2.2.4 Instalação de Equipamentos

Todos os equipamentos com bases ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a montagem das tubulações neles conectadas. Os demais equipamentos poderão ser instalados durante a montagem das tubulações.

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

23.2.2.5 Meios de Ligação

23.2.2.5.1 Tubulações de Aço

►Rosqueadas

O corte de tubulações de aço deverá ser feito em seção reta, por meio de serra própria para corte de tubos. As porções rosqueadas deverão apresentar filetes bem limpos que se ajustarão perfeitamente às conexões, de maneira a garantir perfeita estanqueidade das juntas.

As roscas dos tubos deverão ser abertas com tarraxas apropriadas, devendo dar-se o acréscimo do comprimento na rosca que deverá ficar dentro das conexões, válvulas ou equipamentos. As juntas rosqueadas de tubos e conexões deverão ser vedadas com fio apropriado de sisal e massa de zarcão calafetador, fita à base de resina sintética própria para vedação, litargirio e glicerina ou outros materiais, conforme especificação do projeto.

O aperto das roscas deverá ser feito com chaves apropriadas, sem interrupção e sem retornar, para garantir a vedação das juntas.

►Soldadas

A tubulação de aço, inclusive conexões, poderá ser soldada por sistema de solda elétrica ou sistema de oxiacetileno. Toda solda será executada por soldadores especializados, de acordo com os padrões e requisitos das Normas Brasileiras.

As conexões serão de aço forjado, conforme especificação de projeto. Nas derivações será proibido, sob quaisquer pretextos, o uso de “bocas-de-lobos” ou “curvas de miter”. As extremidades poderão ser rosqueadas, de encaixe para solda ou chanfradas.

23.2.2.6 Proteção de Tubulações Enterradas

As tubulações enterradas, exceto as de materiais inertes, deverão receber proteção externa contra a corrosão. As superfícies metálicas deverão estar completamente limpas para receber a aplicação da pintura.

O sistema de proteção, consistindo em pintura com tintas betuminosas e no envolvimento posterior do tubo com uma fita impermeável para a proteção mecânica da tubulação, deverá ser de acordo com o projeto.

23.2.2.7 Pintura em Tubulações Metálicas

Todas as tubulações metálicas aéreas, inclusive as galvanizadas, deverão receber proteção e pintura. A espessura da película de tinta necessária para isolar o metal do contato com a atmosfera deverá obedecer à especificação de projeto.

Deverão ser dadas pelo menos três demãos de tinta, para que se atinja a espessura mínima necessária; cada demão deverá cobrir possíveis falhas e irregularidades das demãos anteriores.

A tinta de base deverá conter pigmentos para inibir a formação de ferrugem, tais como as tintas de óleo de linhaça com pigmentos de zarcão, óxido de ferro, cromato de zinco e outros. Será de responsabilidade da Contratada o uso de tintas de fundo e de acabamento compatíveis entre si.

23.2.3 Recebimento

Antes do recebimento das tubulações, será executado o teste hidrostático, visando detectar eventuais vazamentos.

Esta prova será feita em todas as tubulações a uma pressão nunca inferior a 1.400 KPa, pelo período de 2 horas, ou a 350 KPa acima da pressão estática máxima de trabalho do sistema, quando esta exceder de 1.050 KPa. As pressões dos ensaios hidrostáticos são medidas nos pontos mais baixos de cada instalação ou setor da rede enterrada que está sendo ensaiada.

O teste será procedido na presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para revestimento. Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas. Após a conclusão das obras e instalação de todos os elementos componentes, a instalação será posta em carga e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos à obra.

A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem executados, devendo entregar no final das obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluída.

23.3. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução dos serviços de Instalações de Prevenção e Combate a Incêndio deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO: NBR 11742 - Porta Corta-fogo para Saídas de Emergência.

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA/CONFEA

24 – INSTALAÇÕES SANITÁRIAS DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS

24.1 ESGOTOS SANITÁRIOS

24.1.1	OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços de Instalações Hidráulicas de Esgotos Sanitários.

24.1.2	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

24.1.2.1 Materiais e Equipamentos

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá enviar um inspetor devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção será feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos, a inspeção deverá seguir a descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços.

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes:

- verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais;

- verificação da quantidade da remessa;

- verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras,

- deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis;

- verificação	de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material.

Os materiais ou equipamentos que não atenderem à condições exigidas serão rejeitados.

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC, aço, ferro fundido e cobre deverão ser estocados em prateleiras ou leitos, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado.

24.1.2.2 Processo Executivo

Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

►Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.

Não será permitida a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto.

► Tubulações Aéreas

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras ou suportes, conforme detalhes do projeto.

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinações mínimas indicadas no projeto. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

► Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam. As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples ou areia. O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas conforme as especificações do projeto.

As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

24.1.2.3 Instalação de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderão ser instalados durante a montagem das tubulações.

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

24.1.2.4 Meios de Ligação

► Tubulações de PVC Soldadas

Para a execução das juntas soldadas de tubulações de PVC rígido, dever-se-á:

• limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com o auxílio de lixa adequada;

• limpar as superfícies lixadas com solução apropriada;

• distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a

própria bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas;

• encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

► Tubulações de PVC com Juntas Elásticas

Para a execução das juntas elásticas de tubulações de PVC rígido, dever-se-á:

• limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com auxílio de estopa comum;

• introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

• aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha e na parte da ponta do tubo a ser encaixada;

• introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

24.1.2.5 Proteção de Tubulações Enterradas

As tubulações enterradas, exceto as de materiais inertes, deverão receber proteção externa contra a corrosão.

As superfícies metálicas deverão estar completamente limpas para receber proteção externa contra a corrosão.

O sistema de proteção, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do tubo com uma fita impermeável para a proteção mecânica da tubulação, deverá ser de acordo com o projeto.

24.1.3 Recebimento

Antes do recebimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

24.1.3.1 Teste em Tubulação não Pressurizada

Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água ou ar comprimido. No ensaio com água, a pressão resultante no ponto mais baixo da tubulação não deverá exceder a 60 KPa (6 M.C.A.); a pressão será mantida por um período mínimo de 15 minutos.

No ensaio com ar comprimido, o ar deverá ser introduzido no interior da tubulação até que atinja uma pressão uniforme de 35 KPa (3,5 M.C.A.); a pressão será mantida por um período de 15 minutos, sem a introdução de ar adicional.

Após a instalação dos aparelhos sanitários, serão submetidos à prova de fumaça sob pressão mínima de 0,25 KPa (0,025 M.C.A.), durante 15 minutos.

Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento:

- o teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção consecutivas;

- a tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala;

- os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a tubulação através da caixa de montante.

Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo, neste caso, estarem as juntas totalmente descobertas.

24.1.3.2 Teste em Tubulação Pressurizada

Nos casos em que houver tubulações pressurizadas na instalação, serão estas submetidas à prova com água sob pressão 50% superior à pressão estática máxima na instalação, não devendo descer em ponto algum da tubulação a menos de 1kg/cm². A duração de prova será de, pelo menos, 6 horas, não devendo ocorrer nesse período nenhum vazamento.

Este teste será procedido na presença da Fiscalização, a qual liberará o trecho testado para revestimento. Neste teste será também verificado o correto funcionamento dos registros e válvulas. Após a conclusão dos serviços e obras e instalação de todos os aparelhos sanitários, a instalação será posta em carga, e o funcionamento de todos os componentes do sistema deverá ser verificado na presença da Fiscalização.

24.1.3.3 Geral

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.

A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto na medida em que os serviços forem executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluída.

24.1.4. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Instalações Hidráulicas de Esgotos Sanitários deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 7229 - Construção e Instalação de Fossas Sépticas e Disposição dos Efluentes Finais - Procedimento

NBR 8160 - Instalações Prediais de Esgotos Sanitários;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA / CONFEA.

24.2. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

24.2.1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços de Instalações Hidráulicas de Drenagem de Águas Pluviais.

24.2.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

24.2.2.1. Materiais e Equipamentos

A inspeção para recebimento de materiais e equipamentos será realizada no canteiro de serviço ou local de entrega, através de processo visual. Quando necessário e justificável, o Contratante poderá enviar um inspetor devidamente qualificado, para testemunhar os métodos de ensaio requeridos pelas Normas Brasileiras. Neste caso, o fornecedor ou fabricante deverá ser avisado com antecedência da data em que a inspeção será feita.

Para o recebimento dos materiais e equipamentos a inspeção deverá seguir a descrição constante da nota fiscal ou guia de remessa, pedido de compra e respectivas especificações de materiais e serviços.

A inspeção visual para recebimento dos materiais e equipamentos constituir-se-á, basicamente, no atendimento às observações descritas a seguir, quando procedentes:

- verificação da marcação existente conforme solicitada na especificação de materiais;

- verificação da quantidade da remessa;

- verificação do aspecto visual, constatando a inexistência de amassaduras, deformações, lascas, trincas, ferrugens e outros defeitos possíveis;

- verificação de compatibilização entre os elementos componentes de um determinado material.

Os materiais ou equipamentos que não atenderem à condições exigidas serão rejeitados.

Os materiais sujeitos à oxidação e outros danos provocados pela ação do tempo deverão ser acondicionados em local seco e coberto. Os tubos de PVC e ferro fundido deverão ser estocados em prateleiras, separados por diâmetro e tipos característicos, sustentados por tantos apoios quantos forem necessários para evitar deformações causadas pelo peso próprio. As pilhas com tubos com bolsas ou flanges deverão ser formadas de modo a alternar em cada camada a orientação das extremidades.

Deverão ser tomados cuidados especiais quando os materiais forem empilhados, de modo a verificar se o material localizado em camadas inferiores suportará o peso nele apoiado.

24.2.2.2 Processo Executivo

Antes do início da montagem das tubulações, a Contratada deverá examinar cuidadosamente o projeto e verificar a existência de todas as passagens e aberturas nas estruturas. A montagem deverá ser executada com as dimensões indicadas no desenho e confirmadas no local da obra.

► Tubulações Embutidas

Para a instalação de tubulações embutidas em paredes de alvenaria, os tijolos deverão ser recortados cuidadosamente com talhadeira, conforme marcação prévia dos limites de corte. No caso de blocos de concreto, deverão ser utilizadas serras elétricas portáteis, apropriadas para essa finalidade.

As tubulações embutidas em paredes de alvenaria serão fixadas pelo enchimento do vazio restante nos rasgos com argamassa de cimento e areia.

Quando indicado em projeto, as tubulações, além do referido enchimento, levarão grapas de ferro redondo, em número e espaçamento adequados, para manter inalterada a posição do tubo.

Não se permitirá a concretagem de tubulações dentro de colunas, pilares ou outros elementos estruturais. As passagens previstas para as tubulações, através de elementos estruturais, deverão ser executadas antes da concretagem, conforme indicação no projeto.

► Tubulações Aéreas

As tubulações aparentes serão sempre fixadas nas alvenarias ou estrutura por meio de braçadeiras ou suportes, conforme os detalhes de projeto.

Todas as linhas verticais deverão estar no prumo e as horizontais correrão paralelas às paredes dos prédios, devendo estar alinhadas e com as inclinações mínimas indicadas no projeto. As tubulações serão contínuas entre as conexões, sendo os desvios de elementos estruturais e de outras instalações executadas por conexões. Na medida do possível, deverão ser evitadas tubulações sobre equipamentos elétricos.

As travessias de tubos em paredes deverão ser feitas, de preferência, perpendicularmente a elas.

► Tubulações Enterradas

Todos os tubos serão assentados de acordo com o alinhamento, elevação e com a mínima cobertura possível, conforme indicado no projeto. As tubulações enterradas poderão ser assentadas sem embasamento, desde que as condições de resistência e qualidade do terreno o permitam. As tubulações de PVC deverão ser envolvidas por camada de areia grossa, com espessura mínima de 10 cm, conforme os detalhes do projeto.

A critério da Fiscalização, a tubulação poderá ser assentada sobre embasamento contínuo (berço), constituído por camada de concreto simples. O reaterro da vala deverá ser feito com material de boa qualidade, isento de entulhos e pedras, em camadas sucessivas e compactadas, conforme as especificações do projeto.

As redes pressurizadas de tubulações com juntas elásticas serão providas de ancoragens em todas as mudanças de direção, derivações, registros e outros pontos singulares, conforme os detalhes de projeto.

24.2.2.3 Instalação de Equipamentos

Todos os equipamentos com base ou fundações próprias deverão ser instalados antes de iniciada a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderão ser instalados durante a montagem das tubulações diretamente conectadas aos mesmos. Os demais equipamentos poderão ser instalados durante a montagem das tubulações.

Durante a instalação dos equipamentos deverão ser tomados cuidados especiais para o seu perfeito alinhamento e nivelamento.

24.2.2.4 Meios de Ligação

► Tubulações de PVC Soldadas

Para a execução das juntas soldadas de tubulações de PVC rígido, dever-se-á:

- limpar a bolsa da conexão e a ponta do tubo e retirar o brilho das superfícies a serem soldadas com o auxílio de lixa adequada;

- limpar as superfícies lixadas com solução apropriada;

- distribuir adequadamente, em quantidade uniforme, com um pincel ou com a própria bisnaga, o adesivo nas superfícies a serem soldadas;

- encaixar as extremidades e remover o excesso de adesivo.

► Tubulações de PVC com Juntas Elásticas

Para a execução das juntas elásticas de tubulações de PVC rígido, dever-se-á:

- limpar a bolsa do tubo e a ponta do outro tubo das superfícies a serem encaixadas, com auxílio de estopa comum;

- introduzir o anel de borracha no sulco da bolsa do tubo;

- aplicar pasta lubrificante adequada na parte visível do anel de borracha e na parte da ponta do tubo a ser encaixada;

- introduzir a ponta do tubo até o fundo do anel e depois recuar aproximadamente 1 cm.

24.2.2.5 Proteção de Tubulações Enterradas

As tubulações enterradas, exceto as de materiais inertes, deverão receber proteção externa contra a corrosão. As superfícies metálicas deverão estar completamente limpas para receber a aplicação da pintura.

O sistema de proteção, consistindo em pintura com tinta betuminosa e no envolvimento posterior do tubo com uma fita impermeável para a proteção mecânica da tubulação, deverá ser de acordo com o projeto.

24.2.3 Recebimento

Antes do recobrimento das tubulações embutidas e enterradas, serão executados testes visando detectar eventuais vazamentos.

24.2.3.1 Teste em Tubulações não Pressurizadas

Todas as tubulações da edificação deverão ser testadas com água sob pressão mínima de 60 KPa (6 M.C.A.), durante um período de 15 minutos. Para as tubulações enterradas externas à edificação, deverá ser adotado o seguinte procedimento:

- o teste deverá ser feito preferencialmente entre dois poços de visita ou caixas de inspeção consecutivas;

- a tubulação deverá estar assentada com envolvimento lateral, porém, sem o reaterro da vala;

- os testes serão feitos com água, fechando-se a extremidade de jusante do trecho e enchendo-se a tubulação através da caixa de montante.

Este teste hidrostático poderá ser substituído por prova de fumaça, devendo, neste caso, estarem as juntas totalmente descobertas.

24.2.3.2 Geral

Os testes deverão ser executados na presença da Fiscalização. Durante a fase de testes, a Contratada deverá tomar todas as providências para que a água proveniente de eventuais vazamentos não cause danos aos serviços já executados.

A Contratada deverá atualizar os desenhos do projeto à medida em que os serviços forem executados, devendo entregar, no final dos serviços e obras, um jogo completo de desenhos e detalhes da obra concluída.

24.2.4 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Instalações Hidráulicas de Drenagem de Águas Pluviais deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO:

NBR 10844 - Instalações Prediais de Águas Pluviais;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREACONFEA.

Nota importante

Deverá ser elaborado projeto de reuso de águas pluviais e esgoto secundário, de acordo com as normativas legais, em especial atenção a legislação municipal.

25 – INSTALAÇÕES ESPECIAIS

Deverá ser instalado um sistema de recuperação da prata expurgada pelos processos de revelação previstos para acontecer no Laboratório Fotográfico.

Para tanto houve a previsão de um ponto de tomada dedicada de 220V e um dreno de esgoto comum de bitola de 2”.

O sistema deverá atender a legislação ambiental nas esferas federal, estadual e municipal.

26 – INSTALAÇÕES DE GÁS

Não existe instalação de gás nos blocos.

27-INSTALAÇÕES DE TRANSPORTE VERTICAL

A planilha orçamentária considerou tanto a substituição da especificação integrante do Caderno de Especificações estabelecida pela Acrópole Arquitetura Ltda.: “Elevador: revestido em chapa de aço inoxidável escovado, com abertura de portas para a lateral, tráfego intenso, aceleração e desaceleração suaves, sem vibrações e paradas bruscas, redução de até 40% do consumo de energia elétrica, adaptação à deficientes físicos, comando inteligente, conforme NBR 9050”, como da planilha orçamentária original: “Elevador sem casa de maquinas, com 3 paradas, capacidade 8 pessoas ou 600Kg, modelo Smart MRL8-DF da Atlas Schindler ou equivalente técnico. Fornecimento, montagem e instalação”

Assim sendo, foi considerado a seguinte especificação:

Fornecimento, Montagem e Instalação de Plataforma de elevação eletro-mecânica para duas paradas, considerando:

Motor trifásico - 220 v.

Moto-freio acoplado.

Chave geral – Controle/Bloqueio de Operação

Sistema de elevação: Por cabo - Moto-redução – Engrenagem helicoidal

Cabo de aço e ou correntes.

Acionamento por botoeiras de comando internas e externas.

Portas externas, fixas nos pavimentos, com bloqueadores automáticos de segurança.

Quadro geral de comando elétrico de operação, de fabricação exclusiva.

Duplas sapatas de freios de segurança.

Trava interna de parada emergencial.

Estrutura em aço carbono.

Capacidades de carga de 250 Kg.

Velocidade de movimentação compatível com normatização de segurança (PNE).

Curso livre máximo de 4.15m.

Espaço fornecido p/ instalação: 1.40 X 1.40m.*

Dimensões internas livres: 1.000mm X 1.250mm.

Superfície do piso em alumínio xadrez tipo “naval”, antiderrapante.

Equipamento instalado/ajustado no local.

Garantia de um ano para eventuais defeitos de fabricação”.

Considerando que o pé direito estrutural possui 4,20m, o projeto executivo de responsabilidade do CONTRATADO deverá equacionar acesso em piso rampado para compensar possível diferença de até 0,20m.

28 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E VENTILAÇÃO MECÂNICA

O projeto de condicionamento de ar deverá prever o fornecimento de todo material de 1ª qualidade.

Em todas as salas deverão ser previstos pontos para ar condicionado e ventilador de teto, exceto depósitos, vestiários, camarins, banheiros, copas e afins.

O laboratório de Preservação do Acervo (ambiente 43), o laboratório Analógico de Fotografia (ambiente 56), a cabine da sala de projeção (ambiente 49), os banheiros das portarias e um dos vestiários deverão ter alimentação para o sistema de exaustão.

Nota importante

►O projeto executivo deverá verificar se o sistema de Climatização previsto pelo projeto básico elaborado pela Acrópole Arquitetura Ltda. é compatível com as exigências definidas para o projeto de Acústica elaborado pela Polus Engenharia Ltda.

28.1 Objeto:

O Projeto Básico do Sistema de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica foi desenvolvido de modo que se possa ter uma grande mobilidade, e com isto, ter a possibilidade de fazer futuras alterações significativas de “lay-out” nos ambientes, de modo a atender aos parâmetros operacionais estabelecidos pela UFF.

Para propiciar uma melhor qualidade do ar dos ambientes condicionados foi especificado que a renovação de ar será efetuada com dupla filtragem descartável grossa (G4) e fina (F5), de acordo com as premissas estabelecidas pela Norma ABNT NBR 16401-2008, e para controlar os micro-organismos deverá ter o acréscimo de impregnação antimicrobiana nos filtros descartáveis.

Relação de Documentos do Projeto de Ar Condicionado,Ventilação e Exaustão Mecânica:

| Código | Conteúdo |
| --- | --- |
| 0879-ACE-BF1-001 | FASE 1 – PLANTA BAIXA - 1O PAV. |
| 0879-ACE-BF1-002 | FASE 1 – PLANTA BAIXA - 2O PAV. |
| 0879-ACE-BF1-003 | FASE 1 – PLANTA BAIXA - TELHADO |
| 0879-ACE-BF1-004 | FASE 1 – BLOCO E |
| 0879-ACE-BF2-001 | FASE 2 – PLANTA BAIXA - 1O PAV. |
| 0879-ACE-BF1-002 | FASE 2 – PLANTA BAIXA - 2O PAV. |
| 0879-ACE-BF1-003 | FASE 2 – PLANTA BAIXA - TELHADO |
| 0879-ACE-MD-001 | MEMORIAL DESCRITIVO |

1- Sistema de Ar Condicionado:

Reunindo todos estes fatores descritos acima, o Projeto do Sistema de Ar Condicionado para os prédios foi desenvolvido e adotado o Sistema de Água Gelada composto de Resfriadores de Líquido – “Chiller”, e para todos o condicionamento dos ambientes serão utilizados Fancoletes tipo ambiente Hi Wall, Piso / Teto e Cassete, com exceção da sala da Administração (Compartimento 82 – Bloco E) que será condicionado por Split tipo Hi-Wall, motivado porque o prédio fica distante dos outros blocos e somente tem um compartimento a ser condicionado.

De modo a garantir a segurança operacional em caso de falhas do Sistema de Ar Condicionado dos prédios, foram especificados 2 (duas) Centrais de Água Gelada (CAG) uma para cada prédio (prédio Fase 1 e prédio Fase 2), formadas cada uma por um conjunto de 4 (quatro) “Chillers” e 3 (três) Bombas Centrífugas Secundárias (BAGS).

Os “Chillers” deverão ser interligados formando um conjunto para atender aos blocos do prédio da Fase 1 e outro conjunto para atender o prédio da Fase 2. As tubulações de água gelada de cada conjunto de “Chillers” serão interligadas à um conjunto de 3 (três) BAGS (1 operando e 2 reservas) que farão a distribuição de água gelada pelos blocos de cada prédio para os respectivos Fancoletes.

Os “Chillers” foram especificados para ser do tipo condensação a ar com módulo hidrônico interno integrado (bomba centrífuga, tanque de expansão, filtro ”Y”, manômetros, termômetros, válvulas e conexões), composto de compressores tipo “Scroll”, por serpentinas condensadoras com aletas tipo “Gold Coated” para proteção contra oxidação em ambientes com alta salinidade, ventiladores axiais de alta performance e deverão ter um nível de ruído máximo de 80 dBA. Os “Chillers” deverão utilizar fluido frigorígeno dos tipos R407C ou R410A, que são gases que não atacam a camada de ozônio. As unidades ficarão posicionadas no nível da cobertura dos prédios.

O sistema hidráulico de água gelada de cada prédio será do tipo vazão de água variável, constituído de um anel primário de geração de água gelada e um anel secundário de distribuição de água gelada para os condicionadores de ar. Esta configuração visa aproveitar a simultaneidade e demanda de carga dos ambientes e reduzir a vazão total circulante em períodos de carga térmica parcial, resultando na economia de energia de bombeamento e no adequado sequenciamento de equipamentos da CAG.

Está prevista a instalação de um reservatório de reposição de água de 500 litros para cada prédio, posicionado acima do nível mais alto das tubulações na cobertura do prédio, para reposição da água gelada e expansão do sistema. Nestes reservatórios deverá ser previsto uma bóia elétrica que enviará um sinal digital para os painéis dos “Chillers” e para o painel das BAGS de modo a impedir o funcionamento em caso de nível baixo de água. Para enchimento deste reservatório a tubulação deverá ser interligada diretamente à alimentação do reservatório superior de cada prédio prédio, e o  controle de nível deste reservatório deverá ser efetuado através de válvula tipo bóia.

Os Fancoletes deverão ser construídos de plástico de alta resistência, com 3 (três) velocidades de insuflamento, dispor de grelhas de insuflamento com direcionamento horizontal e vertical, com filtros Laváveis + Eletrostáticos + Fotolíticos e controle remoto digital com fio.

O Split deverá ter serpentinas condensadoras com aletas tipo “Gold Coated” para proteção contra oxidação em ambientes com alta salinidade, com o evaporador com 3 (três) velocidades, dispor de grelhas de insuflamento com direcionamento horizontal e vertical, com filtros Laváveis + Eletrostáticos + Fotolíticos e controle remoto digital com fio.

A drenagem da água condensada nos Fancoletes tipo Hi-Wall e Piso/Teto e Split deverá ser efetuada por gravidade através de uma bandeja interna de recolhimento, no caso dos Fancoletes tipo Cassete deverá ser efetuada por meio de uma bomba integrada ao equipamento que succionará automaticamente a água condensada depositada numa bandeja interna. Em todos os casos as bandejas e/ou bombas deverão ser interligadas por uma tubulação a um ralo sifonado, de modo a impedir que os odores do esgoto sejam succionados pela tubulação de drenagem.

A especificação dos equipamentos principais (“Chillers”) de utilizar os fluidos frigorígenos R407C ou R410A é motivada pela preocupação em não atacar a camada de ozônio, uma vez que o fluido frigorígeno R22 (HCFC22), largamente utilizado no momento em equipamentos de ar condicionado, apesar de ter um nível relativo de ataque baixo (R22= 0,055 // R11= 1,0), mas mesmo assim ataca a camada de ozônio. Os fluidos frigorígenos R407C ou R410A especificados não tem possibilidade de ataque à camada de ozônio, porque são misturas de fluidos compostos por HFC (Hidro-Fluor-Carbono), no caso do R407C = HFC32 + HFC125 + HFC134A e no caso do R410A= HFC32 + HFC125, portanto, ambos isentos de CFC (Cloro-Fluor-Carbono), e com isto, já estaremos atendendo à Convenção de Viena (1985) e ao Protocolo de Montreal (1987) do qual o Brasil é signatário segundo Decreto Lei no 99.280 de 06/06/1990.

1.1- Controle:

Cada “Chiller” deverá ter um Controlador microprocessado próprio, composto por um controlador lógico programável (PLC) e dispositivos eletrônicos e mecânicos de medição e controle, tais como, transdutores de pressão e temperatura, manômetros, termômetros, válvulas de serviço e válvulas de segurança, que será interligado ao PLC mestre que monitorará os parâmetros do “Chiller”. O PLC deverá ter um sistema de comunicação com protocolo tipo ModBus para permitir intertravamento com sistemas de automação e controle com os outros “Chillers” e equipamentos dos Sistemas de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica.

Para a operação conjunta dos “Chillers” de cada prédio deverá ser previsto um controlador lógico programável (PLC - Central), que deverá controlar todos os parâmetros operacionais e de falhas do conjunto de “Chillers” e Bombas Secundárias de água gelada (BAGS).

Para se economizar energia, as Bombas Secundárias terão vazão variável em função da variação da temperatura de retorno da água gelada, para isto, cada conjunto das 3 (três) Bombas de cada prédio deverá ter um Inversor de Freqüência, que será interligado ao PLC central.

Cada Fancolete deverá ter Controlador independente, composto por um Termostato tipo ambiente e uma Chave Seletora para Liga/Desliga Geral. Este Controlador deverá ser do tipo com fio, e também deverá dispor de um Termômetro digital indicador. Este Controlador tem a função de intertravamento com a válvula de 3 vias, permitindo a ligação/desligamento do equipamento, controlando a abertura e fechamento da válvula de 3 vias quando a temperatura do ambiente estiver no ponto selecionado, e/ou quando se desejar que o equipamento trabalhe somente na ventilação.

O equipamento tipo Split deverá ter um Controlador independente, composto por um Termostato tipo ambiente e uma Chave Seletora para Liga/Desliga Geral e Ventilação/Resfriamento. Este Controlador deverá ser do tipo com fio, e também deverá dispor de um Termômetro digital indicador. Este Controlador tem a função de intertravamento entre as unidades evaporadora e condensadora, permitindo a ligação/desligamento do equipamento, controlando a partida e parada do compressor quando a temperatura do ambiente estiver no ponto selecionado, e/ou quando se desejar que o equipamento trabalhe somente na ventilação.

1.2- PREMISSAS DE CÁLCULO:

As premissas de cálculo foram baseadas nas Normas ABNT, ASHRAE e SMACNA, na Portaria nº 3.523 de 28/08/98 do Ministério da Saúde e na Resolução – RE nº 9 de 16/01/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

1.2.1 - Condições Climáticas de Verão:

- Temperatura de Bulbo Seco =	35oC

- Temperatura de Bulbo Úmido =	26,5oC

- Variação Diária de Temperatura =	6oC

1.2.2 - Condições Internas Condicionadas:

- Temperatura de Bulbo Seco =	24oC

- Umidade Relativa =	50%

1.2.3 – Áreas Climatizadas:

Ver planilhas anexas.

1.2.4 - Iluminação:

Foi adotada que a iluminação será do tipo fluorescente, correspondendo a 15 W/m².

1.2.5 - Renovação do Ar:

- 27 m3/ h / pessoa ou 1 (uma) Renovação total do ar ambiente / h, escolhido o maior valor entre os dois, segundo determinação do Ministério da Saúde – Portaria nº 3.523 de 28/08/98 e Resolução – RE nº 176 de 24/10/00 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;

1.3 - EQUIPAMENTOS:

1.3.1 – Resfriadores de Líquido – “Chillers”:

Os “Chillers” deverão ser do tipo com condensação a ar, com compressores herméticos tipo “Scroll”, e deverão operar com um dos seguintes fluidos frigorígenos: R 407C ou R 410A, conforme modelo Springer Carrier 30RA, ou equivalente técnico. A estrutura metálica da unidade deverá ser fabricada de chapa de aço e  ter proteção contra a corrosão com pintura eletrostática a pó. O quadro elétrico de comando e controle deverá ser construído de chapa de aço e  ter uma proteção contra a corrosão com pintura eletrostática a pó, tendo ainda vedação à prova de tempo com borracha, de modo a impedir a entrada de chuva e poeira.

Os equipamentos deverão ser entregues em plenas condições de operação com todos os acessórios necessários e os especificados, bem como, com carga completa de fluido frigorígeno, carga completa de óleo lubrificante incongelável.

Os “Chillers” deverão ter no mínimo os seguintes componentes:

● Compressores herméticos tipo ”Scroll” com revestimento de manta acústica;

● Resfriadores tipo placa de aço inoxidável soldada;

● Serpentinas do Condensador com tubos de cobre ranhurados internamente e com aletas de alumínio com proteção contra salinidade tipo “Gold Fin”;

● Válvulas de expansão termostáticas;

● Válvulas de serviço (tipo esfera) nas linhas de sucção e líquido;

● Válvulas de segurança e plug fusível;

● Transdutores de pressão e de temperatura;

● Filtros de linha e juntas de inspeção em cada circuito;

● Ventiladores para condensação do tipo axial  de alto rendimento e baixo ruído;

● Motores dos ventiladores tipo TFVE IPW 55 classe F;

● O quadro elétrico de comando e proteção com Controlador microprocessado dedicado e horímetro;

● Banco de capacitores para correção de fator de potência;

● Disjuntores de força e comando e chave seccionadora instalados no quadro elétrico;

● Módulo controlador de corrente dos compressores;

● Amortecedores de vibração tipo calço de neoprene;

● Grade metálica de proteção para os condensadores;

● Proteção total contra a corrosão da estrutura, elementos de fixação e condensadores;

● Interface de comunicação para automação através de porta tipo RS 485 com protocolo de comunicação ModBus;

● Módulo Hidrônico composto de :

- Bomba centrífuga;

- Filtro “Y” com tela de aço inoxidável mesh 40;

- Tanque de expansão;

- Chave de fluxo (Fluxostato);

- Válvula de segurança e válvulas de bloqueio;

- Manômetros, termômetros e purgas;

- Conexões e tubulações de aço galvanizado;

Os “Chillers” terão as seguintes características básicas:

CHILLER – Capacidade Nominal de 30 TR

| Características | 30RAB030226S ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Altura – mm | 1.329 |
| Largura – mm | 2.071 |
| Prof. –mm | 2.278 |
| Peso – kg | 1.112 |
| No de Compressores | 3 |
| No de Estágios de Capacidade | 3 |
| No de Ventiladores | 2 |
| Consumo Nominal Total - KW | 52,2 |

CHILLER – Capacidade Nominal de 50 TR

| Características | modelo 30RAB050226S ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Altura – mm | 1.329 |
| Largura – mm | 2.071 |
| Prof. –mm | 2.278 |
| Peso – kg | 1.262 |
| No de Compressores | 4 |
| No de Estágios de Capacidade | 4 |
| No de Ventiladores | 2 |
| Consumo Nominal Total - KW | 84,8 |

CHILLER – Capacidade Nominal de 65 TR

| Características | modelo 30RAB065226S ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Altura – mm | 1.674 |
| Largura – mm | 3.351 |
| Prof. –mm | 2.279 |
| Peso – kg | 2.056 |
| No de Compressores | 5 |
| No de Estágios de Capacidade | 5 |
| No de Ventiladores | 4 |
| Consumo Nominal Total - KW | 108,5 |

Distribuição dos Chillers por prédio:

| Prédio | Chiller de 65 TR | Chiller de 50 TR | Chiller de 30 TR |
| --- | --- | --- | --- |
| Fase 1 | 1 | 3 | 0 |
| Fase 2 | 0 | 2 | 2 |
| TOTAL | 1 | 5 | 2 |

1.3.2 – Fan Coil’s tipo Ambiente:

Os Fan Coil’s tipo Ambiente (Fancoletes) deverão ser de três tipos: Hi Wall, Piso / Teto e Cassete.

Características Técnicas:

Fancolete Hi Wall-

Capacidade Nominal de 9.000 BTU/h

| Características Técnicas | modelo 42LDCA009A510KEC ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão (m3 /h) – Alta | 500 |
| Vazão de Água Gelada (m3 /h) | 0,396 |
| Ø da Conexão | ¾” |
| Válvula de 3 Vias Ø | ¾” |
| Potência - W | 35 |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 790 x 260 x 190 |
| Peso - Kg | 9,0 |

Capacidade Nominal de 14.000 BTU/h

| Características Técnicas | modelo 42LDCA014A510KEC ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão (m3 /h) – Alta | 630 |
| Vazão de Água Gelada (m3 /h) | 0,612 |
| Ø da Conexão | ¾” |
| Válvula de 3 Vias Ø | ¾” |
| Potência - W | 50 |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 790 x 260 x 190 |
| Peso - Kg | 9,6 |

Capacidade Nominal de 20.000 BTU/h

| Características Técnicas | modelo 42LDCA020A510KEC ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão (m3 /h) – Alta | 1.000 |
| Vazão de Água Gelada (m3 /h) | 0,864 |
| Ø da Conexão | ¾” |
| Válvula de 3 Vias Ø | ¾” |
| Potência - W | 65 |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 1.080 x 295 x 195 |
| Peso - Kg | 15,0 |

Fancolete Piso / Teto:

Capacidade Nominal de 20.000 BTU/h

| Características Técnicas | modelo 42LSA202226AWB ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão (m3 /h) – Alta | 850 |
| Vazão de Água Gelada (m3 /h) | 1,08 |
| Ø da Conexão | ¾” |
| Válvula de 3 Vias Ø | ¾” |
| Potência - W | 161 |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 1.380 x 265 x 634 |
| Peso - Kg | 22,0 |

Capacidade Nominal de 25.000 BTU/h

| Características Técnicas | modelo 42LSA252226AWB ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão (m3 /h) – Alta | 1.215 |
| Vazão de Água Gelada (m3 /h) | 1,08 |
| Ø da Conexão | ¾” |
| Válvula de 3 Vias Ø | ¾” |
| Potência - W | 161 |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 1.380 x 265 x 635 |
| Peso - Kg | 28,5 |

Fancolete Cassete:

Capacidade Nominal de 8.190 BTU/h

| Características Técnicas | modelo 42GWC003THC ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão (m3 /h) – Alta | 660 |
| Vazão de Água Gelada (m3 /h) | 0,396 |
| Ø da Conexão | ¾” |
| Válvula de 3 Vias Ø | ¾” |
| Potência - W | 55 |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 720 x 298 x 720 |
| Peso - Kg | 19,0 |

Capacidade Nominal de 13.650 BTU/h

| Características Técnicas | modelo 42GWC004THC ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão (m3 /h) – Alta | 700 |
| Vazão de Água Gelada (m3 /h) | 0,684 |
| Ø da Conexão | ¾” |
| Válvula de 3 Vias Ø | ¾” |
| Potência - W | 65 |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 720 x 298 x 720 |
| Peso - Kg | 20,0 |

Capacidade Nominal de 16.040 BTU/h

| Características Técnicas | modelo 42GWC005THC ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão (m3 /h) – Alta | 850 |
| Vazão de Água Gelada (m3 /h) | 0,864 |
| Ø da Conexão | ¾” |
| Válvula de 3 Vias Ø | ¾” |
| Potência – W | 95 |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 720 x 298 x 720 |
| Peso – Kg | 20,0 |

Capacidade Nominal de 20.130 BTU/h

| Características Técnicas | Modelo 42GWC006THC ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão (m3 /h) – Alta | 1.100 |
| Vazão de Água Gelada (m3 /h) | 1,008 |
| Ø da Conexão | 1” |
| Válvula de 3 Vias Ø | 1” |
| Potência - W | 97 |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 960 x 298 x 960 |
| Peso - Kg | 36,0 |

Capacidade Nominal de 28.320 BTU/h

| Características Técnicas | modelo 42GWC008THC ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão (m3 /h) – Alta | 1.300 |
| Vazão de Água Gelada (m3 /h) | 1,404 |
| Ø da Conexão | 1” |
| Válvula de 3 Vias Ø | 1” |
| Potência – W | 135 |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 960 x 298 x 960 |
| Peso – Kg | 38,0 |

Capacidade Nominal de 37.530 BTU/h

| Características Técnicas | Modelo 42GWC010THC ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão (m3 /h) – Alta | 1.750 |
| Vazão de Água Gelada (m3 /h) | 1,872 |
| Ø da Conexão | 1” |
| Válvula de 3 Vias Ø | 1” |
| Potência - W | 197 |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 960 x 298 x 960 |
| Peso - Kg | 38,0 |

1.3.3 – Split Ambiente:

O equipamento condicionador individual deverá ser do tipo Split Springer Carrier Ambiente Hi-Wall, ou equivalente técnico, ou seja, equipamento que tem as unidades evaporadora e condensadora separadas, com as seguintes características técnicas:

Características Gerais:

Split Piso/Teto – 12.000 BTU/h -

- 1 (uma) unidade para o Compartimento 82 do Bloco E - Sala Administração.

| MODELO | EVAPORADOR 42MCC012515LS ou equivalente técnico | CONDENSADOR 38MCC012515MS ou equivalente técnico |
| --- | --- | --- |
| Altura – mm | 250 | 540 |
| Largura – mm | 750 | 780 |
| Prof. –mm | 188 | 250 |
| Peso – kg | 26 | 57 |
| Potência | 0,031 KW | 1,219 KW |
| Disjuntor | - | Bipolar 15 A – Tipo C |

1.3.4 – Bombas Centrífugas Secundárias para Água Gelada:

Os 2 (dois) conjuntos de 3 (três) bombas centrífugas (um conjunto para o prédio da Fase 1 e outro conjunto para o prédio da Fase 2) deverão ser instaladas próximas aos ”Chillers” nos pavimentos Cobertura, e deverão ser do tipo horizontal bipartida radialmente com um estágio, com sucção simples e descarga vertical para cima. As bombas operarão alternadamente, sendo 1 (uma) operacional e 2 (duas) reservas da outra. A vedação entre o eixo e a bomba deverá ser do tipo selo mecânico.

Os rolamentos deverão ser do tipo auto-compensadores de esferas montados em caixa com lubrificação em banho de óleo (tipo SAE 20ou 30). O rotor deverá ser do tipo fechado de sucção simples. O rotor e corpo deverão ser construídos em ferro fundido ASTM A 48CL30 e o eixo em aço SAE 1045.

O acoplamento entre o motor elétrico e a bomba deverá ser direto através de um acoplamento tipo luva elástica (acoplamento de pinos com buchas revestidas de borracha). O motor elétrico de acionamento deverá ser do tipo TFVE IP 55, classe F, tripolar, 220V, 60Hz. O conjunto motor / bomba deverá ser fornecido pelo fabricante montado em uma base executada com chapas de aço soldado, com pintura eletrostática para proteção contra a corrosão.

As bombas deverão ter um painel elétrico de comando e proteção interligado eletricamente com o painel de comando da CAG, em caso de falha das BAGS deverá impedir o funcionamento dos “Chillers”.

O painel elétrico de comando e proteção deverá ser composto de:

- Quadro Elétrico fabricado em chapa de aço de bitola mínima #18 com pintura eletrostática a pó, com placa de montagem removível e porta com fecho, grau de proteção IP-54, com conectores tipo Sak;

- Botoeira liga / desliga com indicação luminosa, chave rotativa manual / automático, disjuntores, contatoras elétricas com relés térmicos e fusíveis de comando.

Características gerais: Bombas Centrífugas - KSB

| MODELO | KSK-ETA80-33 ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão – m3/h | 90 |
| Pressão – m.c.a. | 30 |
| Ø do Rotor – mm | 277 |
| Potência do motor elétrico - CV | 15 |
| Rotação - rpm | 1.750 |

1.3.5 – Sistema Elétrico de Automação e Controle:

Para comando das CAG’s (“Chillers” e BAGS) deverá ser instalado na cobertura de cada prédio um Quadro de Supervisão identificado como QSCAG.

O Sistema Elétrico de Automação e Controle deverá ser composto de:

- Quadro Elétrico fabricado em chapa de aço de bitola mínima #18 com pintura eletrostática a pó, com placa de montagem removível e porta com fecho, grau de proteção IP-54, com conectores tipo Sak;

- Controlador Lógico Programável (PLC) modelo XD-26 – Linha Milenium3 – Crouzet da Servi-Control ou equivalente técnico;

- Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 15 CV (11 KW) tipo WEG  CFW 110045T2, ou equivalente técnico;

- Sensor controlador de temperatura ambiente com indicador digital tipo DRT 3405B, com sensor de imersão tipo Servi-Control DWT 3403, ou equivalente técnico;

- Chave de fluxo de água tipo Servi-Control IMP-23, ou equivalente técnico;

- Chave tipo bóia tipo Mar Girus CB2002, ou equivalente técnico;

- Botoeira liga / desliga com indicação luminosa, chave rotativa manual / automático, disjuntores, contatoras elétricas com relés térmicos e fusíveis de comando.

O Sistema de Automação da CAG deverá ser um sistema com protocolo de comunicação Modbus, com a finalidade de controlar e monitorar os equipamentos de forma integrada, de modo a garantir as condições operacionais de temperatura e variação de rotação das BAGS, bem como, fazer o monitoramento dos equipamentos indicando e controlando os parâmetros pré-estabelecidos.

Para efetuar todas as operações de comando, controle e monitoração deverá ser adotado um Controlador Lógico Programável (PLC) modelo XD-26 –Linha Milenium3 – Crouzet da Servi-Control ou equivalente técnico, que deverá ter as seguintes atribuições:

● Comandar a operação de cada “Chiller” se interligando ao PLC deste equipamento através de uma porta serial RS 485 com protocolo de comunicação ModBus, coletando os parâmetros de pressões de alta e baixa dos compressores,temperatura de descarga e retorno de água gelada e sinais de alarme de falhas.

● Programar a alteração de seqüência de entrada em operação dos “Chillers” semanalmente, ou seja, a cada semana o “Chiller” à primeiro a entrar em operação passará para a ser o último e assim sucessivamente, somente mudando esta condição em caso de falha do respectivo ”Chiller” que atuará o próximo “Chiller” em sequência;

● Ligamento dos “Chillers”  :

- Temperatura na sucção das BAGP acima de: 10 ºC para “Chiller” I; 10,5 ºC para “Chiller” II; 11 ºC para “Chiller” III; e 11,5 ºC para “Chiller” IV.

- Fluxo de água no by-pass no sentido da sucção das BAGS.

●  Desligamento dos “Chillers”:

- Temperatura na sucção das BAGP em 7 ºC para todos os”Chillers”.

- Vazão de água no by-pass no sentido contrário as BAGS acima da vazão nominal dos “Chillers”.

● Comandar a operação das BAGS se interligando ao painel elétrico de comando e controle deste equipamento, coletando os parâmetros de temperatura através do sensor de temperatura das BAGS, os parâmetros do variador (inversor) de freqüência (rotação, amperagem do motor e consumo em KWh), e emitindo sinais de alarme quando os parâmetros operacionais forem suplantados ou quando ocorrer falhas no equipamento. Programar a alteração de seqüência de entrada em operação das BAGS semanalmente, ou seja, a cada semana a BAGS à primeiro a entrar em operação passará para o último e assim sucessivamente, somente mudando esta condição em caso de falha que atuará a próxima BAGS em seqüência.

● Controlar o nível d’água do reservatório de água de reposição, que em caso de baixo nível deverá impedir o funcionamento da CAG.

NOTAS:

- Cada “Chiller” será responsável pelo comando de sua Bomba de Água Gelada Principal (BAGP).

- Para o controle de capacidade de cada “Chiller” deverá ser utilizado o sistema microprocessado do próprio fabricante fornecido juntamente com o equipamento.

- O controle de bombeamento do anel secundário será obtido pela variação de rotação das BAGS em função da temperatura da água de retorno ajustada com o “set-point” medido em campo depois do balanceamento do sistema. O sensor de temperatura deverá ser instalado na tubulação de sucção das BAGS.

1.3.5.1- Características Técnicas mínimas do Controlador Lógico Programável (PLC):

- Memória estendida de 120 linhas em linguagem LADDER e até 700 blocos “tipios” em linguagem FBD;

- Display em LCD com 4 linhas e 18 caracteres com iluminação interna;

- Possibilidade de escolha dos parâmetros no painel;

- Relógio em tempo real,

- Possibilidade de expansão com blocos digitais, analógicos, Modbus e Ethernet.

- Módulo básico com 16 (dezesseis) entradas, sendo 10(dez) digitais e 6 (seis) analógicas, e 10 (dez) saídas à relé;

- Alimentação 24 V;

- Bloco de expansão digital;

-Bloco de expansão analógica;

- Bloco de comunicação Modbus / Ethernet, com alerta automático de alarmes por SMS, e-mail ou no PC ;

- Software em ambiente Windows para utilização em PC.

NOTA:

Foram informados os modelos dos fabricantes SPRINGER CARRIER, KSB, Servi-Control. Mar Girus e WEG simplesmente como referência, podendo ser apresentadas alternativas de outros fabricantes na época da instalação.

2- Sistema de Ventilação Mecânica:

O Projeto do Sistema de Ventilação Mecânica foi desenvolvido para suprir a renovação de ar necessária para os ambientes condicionados através de Unidades de Ventilação / Filtragem (UVF) para cada bloco de cada prédio (Fase 1e Fase 2).

Para garantir um alto grau de qualidade do ar para os ambientes condicionados e propiciar o controle efetivo de microorganismos foi projetada a utilização de dupla filtragem com filtros descartáveis tipo G4 e F5, conforme estabelece a norma ABNT NBR 16401-2008, ambos com impregnação antimicrobiana na entrada do ar de renovação de cada UVF, protegidos por telas contra a entrada de insetos.

A renovação de ar adequada dos ambientes deverá manter um baixo nível de concentração de CO2 (abaixo de 1200 ppm) e aerodispersóides sempre abaixo do estabelecido pela ANVISA.

O Sistema de Ventilação Mecânica para a Renovação de Ar dos ambientes condicionados utilizará dutos principais de distribuição construídas de chapa de aço galvanizado e dutos secundários flexíveis de alumínio, que interligarão aos difusores de insuflamento para os Fancoletes tipo Hi-Wall e/ou diretamente aos Fancoletes nos casos dos tipos Piso / Teto e Cassete.

Para balanceamento dinâmico das redes de dutos foram previstos no projeto registros reguladores de vazão posicionados nas grelhas de insuflamento e dampers reguladores nos dutos para os Fancoletes tipos Piso / Teto e Cassete, propiciando com isto a regulagem de vazão necessária para cada ambiente.

Para a economia de energia deverá ser incorporado para cada UVF com ventiladores tipo “Plenum Fan“ ou “Limit Load” um Inversor de Freqüência, que comandará a variação de vazão em função da variação da velocidade do motor elétrico.

Esta alteração de velocidade do motor elétrico será comandada através dos sinais digitais provenientes das placas eletrônicas de controle dos Fancoletes, que ao serem ligados e/ou desligados emitirão sinais digitais para o PLC do Inversor de Freqüência que os processará variando a velocidade do motor elétrico da UVF na proporção adequada ao tipo e capacidade do Fancolete.

Para a economia de energia e regulagem de vazão para a UVF com ventilador tipo Centrífugo Axial, utilizado no compartimento 82 (Administração) do Bloco E, deverá ser incorporado um Regulador de Velocidade.

2.1- PREMISSAS DE CÁLCULO:

## As premissas de cálculo foram baseadas nas Normas ASHRAE, SMACNA e ANVISA.

2.1.1 - Renovação do Ar:

● 27 m3/ h / pessoa ou 1 (uma) Renovação total do ar ambiente / h, escolhido o maior valor entre os dois, segundo determinação do Ministério da Saúde – Portaria nº 3.523 de 28/08/98 e Resolução – RE nº 176 de 24/10/00 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.

Ver detalhes técnicos e dimensionamento nas planilhas anexas.

2.3- Unidades de Ventilação / Filtragem:

Para efetuar a Renovação do Ar foram especificadas as seguintes Unidades de Ventilação / Filtragem (UVF) com as seguintes características técnicas:

● Ventiladores tipo “Plenum Fan”, “Limit Load” ou Centrífugo Axial dependendo da seleção;

● Transmissão direta para os tipos “Plenum Fan” e Centrífugo Axial e para o tipo ”Limit Load” por polias reguláveis e correias, com protetor;

● Para os ventiladores “Plenum Fan”e “Limit Load” a construção deverá ser em chapa de aço galvanizado e estrutura metálica com cantoneiras reforçadas soldadas com pintura em epóxi # 100 µ, eixo em aço AISI 1045 retificado h7, mancais tipo monobloco auto alinhantes com rolamentos de esferas lubrificados à graxa apropriados para serviços pesados e constantes com suportes de aço galvanizado com sede de borracha  e  com rotor em alumínio fundido com pás em chapa de aço galvanizado curvadas para trás no caso de ventiladores tipo “Plenum Fan” e ventiladores tipo”limit Load”, balanceado estática e dinamicamente, com porta de inspeção, coxins de neoprene, telas protetoras na aspiração e descarga, ligação flexível na aspiração e descarga;

● Para as UVF com ventiladores “Plenum Fan”e “Limit Load” deverã dispor de venezianas de regulagem de vazão na descarga e veneziana de proteção na sucção com tela contra a entrada de insetos;

● Para o tipo Centrífugo Axial a carcaça deverá ser em polipropileno, com mancais de rolamentos de esferas blindados pré-lubrificados;

● As UVF deverão ter dupla filtragem com filtros descartáveis tipo G4 (Eg ≤ 90%) com espessura de 45 mm e F5 (40% ≤ Ef ‹ 60%) com espessura de 78 mm, ambos com impregnação anti-microbiana na entrada do ar de renovação;

● As UVF com ventiladores tipo “Plenum Fan”e “Limit Load” deverão ter revestimento acústico interno com a finalidade de se obter um nível de pressão sonora no ambiente nos níveis permissíveis pela Norma ABNT NBR 10152-2000 (Bibliotecas – Salas de Música – Salas de Desenho – Salas de Conferência – Cinemas – Salas de Uso Múltiplo = 35-45 dBa; Salas de Aula - Laboratórios = 40-50 dBa; Circulação = 45-55 dBa);

● Sistema Elétrico de Comando e Proteção deverá ser composto de:

- Quadro Elétrico fabricado em chapa de aço de bitola mínima #18 com pintura eletrostática a pó, com placa de montagem removível e porta com fecho, grau de proteção IP-54, com conectores tipo Sak;

- Botoeira liga / desliga com indicação luminosa, chave rotativa manual / automático, disjuntores, contatoras elétricas com relés térmicos e fusíveis de comando;

- Para os ventiladores tipo “Plenum Fan”e “Limit Load” deverá ser previsto um Inversor (Variador) de Freqüência com controlador programável incorporado (PLC), adequado para as potências dos motores das Unidades de Ventilação, tipo WEG CFW 10 para motores de 0,5 CV e 1CV e WEG-CFW 11 para motores de 1,5 CV, 2 CV e 3 CV, ou equivalente técnico;

- Para o ventilador tipo Centrífugo Axial deverá ser previsto um Regulador de Velocidade tipo Multivac AXC ou equivalente técnico;

- Para os ventiladores tipo “Plenum Fan”e “Limit Load” deverá ser previsto um Transdutor de pressão diferencial para indicar o grau de partículas nos filtros de ar internos da UVF, tipo Servi-Control TPD2003-A ou equivalente técnico, que emitirá um sinal analógico para o PLC do Inversor de Freqüência, que desligará a UVF quando atingir 40 mm.c.a.;

# Unidade tipo I:

Este tipo de Unidade atenderá aos seguintes Blocos: 1 (uma) unidade para o Bloco C3 Fase 1--Pav.1; 2 (duas) unidades para o Bloco D1 Fase 1--Pav.2, num total de 3 (três) unidades:

| Características Técnicas | Modelo BBF 200 ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão máxima (m3 /h) | 405 |
| Pressão máxima (mm.c.a.) | 90 |
| Rotação máxima (rpm) | 3.190 |
| Tipo de Ventilador | Plenum Fan |
| Motor (CV x no de polos x tipo) | ½ CV – 2 pólos, TFVE IP 55, classe F, tripolar, 220V, 60 Hz |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 400 x 400 x 400 |
| Peso – Kg | 25 |

# Unidade tipo II:

Este tipo de Unidade atenderá aos seguintes Blocos: 1 (uma) unidade para o Bloco A3 Fase 1--Pav.1; 1 (uma) unidade para o Bloco A2 Fase 1--Pav.1; 1 (uma) unidade para o Bloco B1 Fase 1--Pav.1; 1 (uma) unidade para o Bloco D0 Fase 1--Pav.1, num total de 4 (quatro) unidades:

| Características Técnicas | Modelo BBF 250 ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão máxima (m3 /h) | 1.188 |
| Pressão máxima (mm.c.a.) | 90 |
| Rotação máxima (rpm) | 3.211 |
| Tipo de Ventilador | Plenum Fan |
| Motor (CV x no de polos x tipo) | 1 CV – 2 pólos, TFVE IP 55 , classe F, tripolar, 220V, 60 Hz |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 500 x 500 x 500 |
| Peso – Kg | 33 |

# Unidade tipo III:

Este tipo de Unidade atenderá aos seguintes Blocos: 1 (uma) unidade para o Bloco C2 Fase 1--Pav.1; 1 (uma) unidade para o Bloco A2 Fase 1--Pav.2; 1 (uma) unidade para o Bloco B4 Fase 1--Pav.2; 1 (uma) unidade para o Bloco C3 Fase 1--Pav.2; 1 (uma) unidade para o Bloco D0 Fase 1--Pav.2, num total de 5 (cinco) unidades:

| Características Técnicas | Modelo BBF 280 ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão máxima (m3 /h) | 1.674 |
| Pressão máxima (mm.c.a.) | 90 |
| Rotação máxima (rpm) | 3.117 |
| Tipo de Ventilador | Plenum Fan |
| Motor (CV x no de polos x tipo) | 1,5 CV – 2 pólos, TFVE IP 55 , classe F, tripolar, 220V, 60 Hz |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 600 x 600 x 600 |
| Peso – Kg | 45 |

# Unidade tipo IV:

Este tipo de Unidade atenderá aos seguintes Blocos: 1 (uma) unidade para o Bloco D1 Fase 1--Pav.1; 1 (uma) unidade para o Bloco B1 Fase 1--Pav.2, num total de 2 (duas) unidades:

| Características Técnicas | Modelo BBL 225 ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão máxima (m3 /h) | 2.187 |
| Pressão máxima (mm.c.a.) | 90 |
| Rotação máxima (rpm) | 3.538 |
| Tipo de Ventilador | Limit Load de dupla aspiração |
| Motor (CV x no de polos x tipo) | 1,5 CV – 2 pólos, TFVE IP 55 , classe F, tripolar, 220V, 60 Hz |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 600 x 600 x 600 |
| Peso – Kg | 67 |

# Unidade tipo V:

Este tipo de Unidade atenderá aos seguintes Blocos: 1 (uma) unidade para o Bloco B4- Fase 1-Pav.1; 1 (uma) unidade para o Bloco A3 Fase 1--Pav.2; num total de 2 (duas) unidades:

| Características Técnicas | Modelo BBL 250 ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão máxima (m3 /h) | 2.700 |
| Pressão máxima (mm.c.a.) | 90 |
| Rotação máxima (rpm) | 3.160 |
| Tipo de Ventilador | Limit Load de dupla aspiração |
| Motor (CV x no de polos x tipo) | 1,5 CV – 2 pólos, TFVE IP 55 , classe F, tripolar, 220V, 60 Hz |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 600 x 600 x 600 |
| Peso – Kg | 83 |

# Unidade tipo VI:

Este tipo de Unidade atenderá aos seguintes Blocos: 1 (uma) unidade para o Bloco B0- Fase 1-Pav.2; 1 (uma) unidade para o Bloco B5- Fase2-Pav.1; 1 (uma) unidade para o Bloco C7- Fase2-Pav.1. num total de 3 (três) unidades:

| Características Técnicas | Modelo BBL 250 ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão máxima (m3 /h) | 3.132 |
| Pressão máxima (mm.c.a.) | 90 |
| Rotação máxima (rpm) | 3.282 |
| Tipo de Ventilador | Limit Load de dupla aspiração |
| Motor (CV x no de polos x tipo) | 2 CV – 2 pólos, TFVE IP 55 , classe F, tripolar, 220V, 60 Hz |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 600 x 600 x 600 |
| Peso – Kg | 84 |

# Unidade tipo VII:

Este tipo de Unidade atenderá aos seguintes Blocos: 1 (uma) unidade para o Bloco B0- Fase 1-Pav.1; 1 (uma) unidade para o Bloco C2- Fase 1-Pav.2; 1 (uma) unidade para o Bloco B5- Fase 2-Pav.2. num total de 3 (três) unidades:

| Características Técnicas | Modelo BBL 280 ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão máxima (m3 /h) | 3.915 |
| Pressão máxima (mm.c.a.) | 90 |
| Rotação máxima (rpm) | 2.891 |
| Tipo de Ventilador | Limit Load de dupla aspiração |
| Motor (CV x no de polos x tipo) | 2 CV – 2 pólos, TFVE IP 55 , classe F, tripolar, 220V, 60 Hz |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 800 x 800 x 800 |
| Peso – Kg | 105 |

# Unidade tipo VIII:

Este tipo de Unidade atenderá aos seguintes Blocos: 1 (uma) unidade para o Bloco A6- Fase 2-Pav.1; 1 (uma) unidade para o Bloco A7- Fase 2-Pav.1; 1 (uma) unidade para o Bloco C6- Fase 2-Pav.1; 1 (uma) unidade para o Bloco D4- Fase 2-Pav.1; 1 (uma) unidade para o Bloco A6- Fase 2-Pav.2; 1 (uma) unidade para o Bloco A7- Fase 2-Pav.2; 1 (uma) unidade para o Bloco C6- Fase 2-Pav.2; 1 (uma) unidade para o Bloco C7- Fase 2-Pav.2; 1 (uma) unidade para o Bloco D4- Fase 2-Pav.2;. num total de 9 (nove) unidades:

| Características Técnicas | Modelo BBL 315 ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão máxima (m3 /h) | 4.590 |
| Pressão máxima (mm.c.a.) | 90 |
| Rotação máxima (rpm) | 2.486 |
| Tipo de Ventilador | Limit Load de dupla aspiração |
| Motor (CV x no de polos x tipo) | 3 CV – 4 pólos, TFVE IP 55 , classe F, tripolar, 220V, 60 Hz |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 800 x 800 x 800 |
| Peso - Kg | 110 |

# Unidade tipo IX:

Este tipo de Unidade atenderá ao seguinte compartimento: 1 (uma) unidade para o 82-Bloco E- Fase 1-Pav.1.

| Características Técnicas | Modelo AXC 200B ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão máxima (m3 /h) | 865 |
| Pressão máxima (mm.c.a.) | 60 |
| Rotação máxima (rpm) | 2.750 |
| Tipo de Ventilador | Centrífugo Axial |
| Motor (CV x no de polos x tipo) | 160 W, Bipolar, 220V, 60 Hz |
| Dimensões principais (Ø x A ) mm | 379 x 230 |
| Peso - Kg | 3,9 |

3– SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA:

O Projeto do Sistema de Exaustão Mecânica foi desenvolvido do mesmo modo do Sistema de Ar Condicionado, ou seja, de maneira a ser ter uma independência operacional de cada área que necessitasse de exaustão, motivada por geração de odores e/ou renovação de ar e em função de suas atividades, de modo a se economizar energia em decorrência do período de sua utilização e também facilitar a manutenção preventiva e/ou corretiva, programando a interrupção por área de atividade quando necessário.

3.1- PREMISSAS DE CÁLCULO:

## As premissas de cálculo foram baseadas nas Normas ASHRAE e SMACNA.

3.1.1 – Renovação de Ar:

Foram tomadas como premissas de cálculo os seguintes parâmetros:

# Para Sanitários e Salas de Lixo:

Q = 15 trocas de ar / hora do ambiente (mínima).

# Para Depósitos:

Q = 10 trocas de ar / hora do ambiente (mínima).

Para proceder a exaustão dos ambientes especificados deverá ser adotado exaustores tipo centrífugo axial, construídos em plástico ABS na cor branca, referência tipo MULTIVAC MURO ou equivalente técnico.

3.1.2 – Velocidades nos dutos:

Foram tomadas como premissas de cálculo as seguintes velocidades nos dutos:

# Para dutos de exaustão / insuflamento = 10 m/s - máximo

3.2- ACESSÓRIOS:

3.2.1 – Veneziana de Descarga:

Deverá ser utilizada Veneziana tipo Auto Fechante (tipo MULTIVAC 150 ou equivalente técnico), de modo que quando o exaustor não estiver em funcionamento ela se mantenha fechada impedindo a entrada de insetos e/ou umidade. Esta veneziana será posicionada na parede externa do prédio e interligada ao duto de alumínio do exaustor.

3.2.2 – Veneziana Indevassável para Porta:

Deverá ser utilizada Veneziana Indevassável para a porta do recinto a serem exaurido, de modo que seja permitida a renovação do ar, esta deverá ser do com dupla moldura fabricada em alumínio anodizado (tipo TROPICAL VSH2M ou equivalente técnico) e nas dimensões estabelecidas no projeto.

3.2.3 – Automação:

Para o funcionamento dos exaustores tipo Muro deverão ser previstos Detectores Eletrônicos de Presença, com relé de tempo para desligamento de 1 minuto, com ângulo de cobertura de 360º, referência GND Eletrônica GIS-360º ou equivalente técnico, em cada recinto a ser exaurido, de modo que os exaustores somente entrem em operação quando houverem pessoas presentes no recinto, também deverão ser previstos dispositivos eletrônicos tipo Dimmer referência Qualitronix Qv38 ou equivalente técnico para controle da velocidade dos exaustores, ambos os dispositivos têm a finalidade de economizar energia elétrica.

# Unidade tipo I:

Este tipo de Unidade atenderá aos seguintes compartimentos: 1 (uma) unidade para o 8a - Fase 1-Pav.1; : 1 (uma) unidade para o 8a - Fase 2-Pav.1; : 1 (uma) unidade para o 35c - Fase 1-Pav.1; : 1 (uma) unidade para o 60a - Fase 1-Pav.2; num total de 4 (quatro) unidades:

| Características Técnicas | Modelo MURO 150A ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão máxima (m3 /h) | 242 |
| Pressão máxima (mm.c.a.) | 6,73 |
| Rotação máxima (rpm) | 2.600 |
| Tipo de Ventilador | Axial |
| Motor (CV x no de polos x tipo) | 20 W, Bipolar, 220V, 60 Hz |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 180 x 180 x 128 |
| Peso - Kg | 0,73 |

# Unidade tipo II:

Este tipo de Unidade atenderá aos seguintes compartimentos: 1 (uma) unidade para o 35e - Fase 1-Pav.1; : 2 (duas) unidades para o 61a - Fase 1-Pav.1; : 1 (uma) unidade para o 64a - Fase 1-Pav.1; num total de 4 (quatro) unidades:

| Características Técnicas | Modelo MURO 150B ou equivalente técnico |
| --- | --- |
| Vazão máxima (m3 /h) | 340 |
| Pressão máxima (mm.c.a.) | 10,6 |
| Rotação máxima (rpm) | 2.820 |
| Tipo de Ventilador | Axial |
| Motor (CV x no de polos x tipo) | 25 W, Bipolar, 220V, 60 Hz |
| Dimensões principais (L x A x P) mm | 180 x 180 x 128 |
| Peso - Kg | 0,96 |

4- DUTOS:

4.1- Dutos para Ventilação Mecânica:

Os dutos principais de distribuição deverão fabricadas em chapa de aço galvanizada de acordo com as espessuras indicadas na Norma ABNT - NBR 16401-2008, com as dimensões estabelecidas no Projeto. As redes deverão ser construídas de acordo com as Normas ABNT, ASHRAE e SMACNA para dutos de alta velocidade e média pressão, com superfícies internas livres e desimpedidas de saliências e/ou obstruções, utilizando-se juntas e chavetas do mesmo material dos dutos.

Os dutos secundários utilizados para interligação entre os ventiladores e os difusores no caso dos Fancoletes tipo Hi-Wall e para acoplamento direto aos Fancoletes nos casos dos tipos Piso / Teto e Cassete, deverão ser do tipo dutos flexíveis de alumínio e poliéster com espiral de aço cobreado tipo MULTI VAC ALUDEC 60, ou equivalente técnico.

As redes de dutos de Ventilação Mecânica foram projetadas baseando-se na Norma ABNT - NBR 16401-2008:

- Velocidade dos Dutos Principais 	> variando entre 5 e 8 m/s

- Velocidade dos Ramais Horizontais 	> variando entre 3 e 4,5 m/s

As reduções e transformações deverão ser suaves, não sendo aceitas inclinações em quaisquer das faces superior à 30o.

As ligações dos dutos com os equipamentos deverão ser efetuadas através de conexões flexíveis executadas em lonas de 16 onças (mínimo) não inflamáveis, com altura mínima de 200 mm.

Todas as junções transversais dos dutos e interligações deverão ser vedadas com polímeros e/ou fitas plásticas de alta aderência, de modo a garantir um perfeita vedação.

Os dutos deverão ser fixados através de suportes construídos por cantoneiras e/ou chapas perfuradas dependendo das dimensões dos dutos, devendo ser rigidamente presos ao teto e/ou outras superfícies através de chumbadores de expansão galvanizados e/ou suportados por tirantes galvanizados quando fixados em estruturas metálicas, garantindo a suportação com toda a segurança (ver projeto de detalhes). Esta suportação deverá ser superdimensionada, uma vez que é muito comum esta ser aproveitada para suportar também eletrodutos, forros, etc.

Os dutos principais deverão dispor de Dampers para regulagem de vazão de chapa de aço galvanizado tipo borboleta (referência Colarinho com Registro MULTIVAC ou equivalente técnico) nas dimensões estabelecidas no projeto.

As venezianas, difusores e grelhas deverão ser construídas em alumínio anodizado, e obedecer aos parâmetros estabelecidos no Projeto, utilizando-se modelos similares aos indicados como referência (TROPICAL ou equivalente técnico).

4.2- Dutos de Exaustão:

Deverão ser utilizados para interligação entre os exaustores e as grelhas de descarga dutos flexíveis de alumínio e poliéster com espiral de aço cobreado tipo MULTI VAC ALUDEC 60, ou equivalente técnico.

II – RECOMENDAÇÕES PARA INSTALAÇÃO:

Este capítulo apresenta as recomendações técnicas mínimas que deverão ser adotadas pelas empresas instaladoras contratadas para instalar os equipamentos do Sistema de Ar Condicionado e Ventilação Mecânica.

1– Tubulações:

1.1 – De Água Gelada:

As tubulações de água gelada de diâmetros entre 20 e 50mm deverão ser de PVC tipo soldável para a classe de pressão de 7,5 Kgf/cm² (referência Linha Soldável TIGRE ou equivalente técnico)  para diâmetros entre 60 e 200mm deverão ser de PVC do tipo ponta e bolsa soldável para a classe de pressão de 10 Kgf/cm² (referência PBS TIGRE ou equivalente técnico), segundo a norma ABNT NBR 5626,com conexões soldadas com adesivo específico apropriado. Todas as tubulações, conexões, válvulas e acessórios deverão ser isolados termicamente com tubos e mantas isolantes térmicos em borracha elastomérica de espessura 32 mm referência K-Flex ST ou equivalente técnico . As conexões das tubulações com os equipamentos “Chiller” , Bombas Centrífugas e “Fan Coils” deverão ser efetuadas por meio de juntas de absorção de borracha (mangotes), para impedir que as vibrações sejam transmitidas para as tubulações.

1.2 - De Fluido Refrigerante para Splits:

As tubulações de fluido refrigerante deverão ser do tipo “L” de cobre para alta pressão classe 600 psi de acordo com a norma ABNT NBR 7541, com conexões soldadas com solda prata ou foscopper, sendo a tubulações de sucção e retorno isoladas termicamente com tubos isolantes térmicos em borracha elastomérica de espessura 32 mm referência K-Flex ST ou equivalente técnico , de modo a fornecer uma barreira de vapor contra a condensação e para conservação de energia, sendo toda a tubulação protegida com fita plástica de PVC de modo a formar um conjunto com a tubulação de descarga e com a fiação de cabo múltiplo (PP) com 4 x 2,5 mm² (para equipamentos de capacidade de 30.000 BTU/h), conforme especificado no Projeto, para de comando das unidades evaporadoras e condensadoras.

1.3 – Dreno:

A tubulação de drenagem de água de condensação dos evaporadores deverá ser no mínimo de 20 mm de diâmetro, fabricadas em PVC, com declividade mínima de 5%, interligada a um ralo sifonado, de modo a impedir que os odores do esgoto sejam succionados pela tubulação de drenagem.

1.4– Instalação dos equipamentos:

Os equipamentos deverão ser instalados de acordo com as recomendações técnicas dos fabricantes.

● Antes do start-up dos equipamentos, o instalador deverá observar cuidadosamente os seguintes itens:

- 	proceder ao nivelamento adequado dos equipamentos com calços de neoprene de espessura mínima de 50 mm dureza 80 SHORE-B, de modo a minimizar as vibrações dos equipamentos;

-	 proceder ao alinhamento das polias de transmissão entre os motores e ventiladores;

-	 verificar o tensionamento das correias de transmissão entre motores e ventiladores;

- 	verificar o não tensionamento dos colarinhos de lona entre as descargas dos equipamentos e os dutos de insuflamento, de modo que estes colarinhos tenham a capacidade de absorção das  vibrações dos equipamentos e não as transmita para os dutos. Deve-se manter o distanciamento mínimo de 100 mm entre as descargas dos equipamentos e os dutos de insuflamento;

-	proceder ao devido engraxamento dos mancais, e caso os mancais sejam blindados e autolubrificados, verificar se estão girando livremente;

- 	verificar os calços e fixação dos compressores, motores e ventiladores;

-	medir a temperatura ambiente;

-	medir as pressões dos circuitos frigorígenos;

-	verificar os circuitos elétricos, inspecionando as conexões, bornes, fusíveis, relés térmicos, contatores, etc.;

-	medir a voltagem disponível para alimentação dos equipamentos.

● Após o start-up dos equipamentos, o instalador deverá observar cuidadosamente os seguintes itens:

-	verificar ruídos anormais de funcionamento;

-	medir a voltagem e  amperagem dos motores elétricos;

-	medir as pressões de alta e baixa dos circuitos frigorígenos;

-	medir as temperaturas de sub-resfriamento e superaquecimento;

-	medir a temperatura do ar de insuflamento e ar de retorno;

- 	analisar as vibrações dos equipamentos de modo a identificar o seu perfeito funcionamento;

- executar o balanceamento dinâmico das redes de insuflamento e de retorno, através de termo-anemômetro digital, de modo a uniformizar a temperatura de conforto em todos os pavimentos em operação, seguindo as vazões determinadas no projeto para cada difusor de insuflamento;

2. ENCARGOS E RESPONSABILIDADES

2.1 Responsabilidades Básicas:

2.1.1 Fornecimentos e serviços:

A CONTRATADA é responsável pela(o):

● Garantia da qualidade e funcionamento da instalação;

● Execução dos serviços de marcação dos furos para passagem de dutos, tubulações, eletrodos e esteiras;

● Execução do transporte horizontal e vertical de todos os equipamentos e materiais necessários a execução dos seus serviços, incluindo os equipamentos fornecidos pela CONTRATANTE;

● Execução dos ajustes e regulagens de todos os equipamentos instalados;

● Manutenção durante a execução da obra de estreito contato com as demais CONTRATADAS, principalmente com as de instalações das quais depende, ficando sob sua inteira responsabilidade o fornecimento e aquisição das informações necessárias para o bom andamento de todos os seus serviços;

● Forecimento e instalação de materiais e equipamentos que não são usualmente especificados ou indicados nos desenhos mas que são necessários para que a instalação funcione de maneira satisfatória;

● Fornecimento de equipamentos e materiais novos e sem uso;

● Fornecimento de todos os equipamentos de serviço e ferramentas necessárias a execução das instalações;

● Fornecimento dos instrumentos apropriados para a realização dos testes e inspeções em campo tais como anemômetros, voltímetros, manômetros, termômetros, psicrômetros e etc.;

● Ligação de todos os equipamentos de serviço de acordo com as seguranças exigidas pelas Normas;

● Proteção de todos os Equipamentos e Materiais existentes no local, já instalados ou não, contra danos causados por seu trabalho ou de terceiros;

● Verificação das condições momentâneas de disponibilidade de energia elétrica quando do ligamento de qualquer equipamento com consumo significativo;

● Execução das instalações dos equipamentos de acordo com as recomendações dos fabricantes dos mesmos;

● Fornecimento, ao final da obra, de todos os desenhos da instalação de acordo com o projeto efetivamente executado, contendo todas as modificações efetuadas durante a execução da instalação;

2.1.2 Normas, Códigos, Regulamentos e Licenças:

A CONTRATADA é responsável pela(o) :

● Execução da instalação obedecendo ao Projeto, as Especificações fornecidas pela CONTRATANTE, as Normas ABNT pertinentes, aos Códigos Municipais, Estaduais e Federais e, onde estes forem omissos as da ASHRAE (American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engeneers);

● Obtenção de todas as licenças e taxas devidas ao Governo ou a órgãos de Fiscalização, incluindo o licenciamento para o trabalho do pessoal sob sua supervisão;

● Obtenção de Certificados e Aprovações necessárias, junto aos órgãos Governamentais, de forma que na conclusão dos serviços a instalação esteja em condição de funcionamento do ponto de vista técnico e Legal;

2.1.3 Corpo Técnico:

A CONTRATADA é responsável pelo (a) :

● Mão de obra, orientação e direção técnica dos serviços contratados;

● Despesa com viagens, estadias, alimentação e transporte de toda mão de obra a seu encargo;

● Designação de um Supervisor com experiência em instalações de igual porte e que tenha poderes para decidir tecnicamente sobre qualquer problema envolvendo o objeto da contratação durante o período de execução dos serviços;

2.1.4 Canteiro de Obras:

A CONTRATADA é responsável pelo(a):

● Instalação do canteiro de obra necessário a execução dos serviços, no local indicado pela CONTRATANTE;

● Fornecimento de andaimes e bancadas de trabalho necessários a execução dos serviços;

● Manutenção do canteiro de serviço tão limpo quanto possível, livre de acúmulo de sobras, excessos de materiais e sucatas;

● Estado de conservação dos objetos de sua propriedade ou dos que estiverem sob sua responsabilidade;

● Manutenção no local da obra de um jogo de desenhos do Projeto Executivo onde deverão ser marcadas todas as alterações efetuadas durante a execução da instalação;

2.1.5 Seguro:

A CONTRATADA deverá possuir proteção de apólices de seguro dos materiais e equipamentos, incluídos no seu fornecimento, bem como de seguro de acidentes de trabalho para todos que funcionários sob sua supervisão. O seguro de materiais e equipamentos deverá incluir riscos de incêndio, danos durante os transportes e etc.

2.2 Desenho de Detalhamento

Os Desenhos e Especificações anexos são básicos e definem os Sistemas a serem implantados, bem como os serviços a serem executados.

A CONTRATADA deverá elaborar desenhos de detalhamento das salas de máquinas de acordo com os equipamentos a serem fornecidos ou com alterações solicitadas após a contratação dos serviços.

Caso haja necessidade de pequenas modificações de "lay-out", devido a medidas diferentes dos equipamentos adquiridos daquelas indicadas nos desenhos ou para evitar interferências com outras instalações, estas deverão ser executadas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE.

Caso haja necessidade da relocação de Equipamentos, o Instalador deverá obter autorização prévia do responsável da obra.

Antes do início da instalação de equipamentos, os desenhos executivos elaborados pela CONTRATADA deverão ser submetidos a aprovação da CONTRATANTE contendo os seguintes elementos:

● Desenhos indicando claramente os limites de fornecimento de serviços da CONTRATADA e serviços de fornecimento de terceiros compostos de :

- Plantas e cortes das redes de dutos na escala 1:50 ou 1:25;

- Plantas e cortes das Salas de Máquinas, indicando as interligações hidráulicas, elétricas e de controle, na escala 1:50 ou 1:25;

- Fluxogramas hidráulicos, elétricos e de controle.;

- Desenhos detalhados das tubulações hidráulicas, na escala 1:50 ou 1:25, indicando os tipos de suportes utilizados bem como sua disposição;

- Desenhos de distribuição elétrica indicando as bitolas dos cabos, eletrodutos, calhas e esteiras empregadas;

- Desenhos do sistema de Supervisão e Controle indicando as ligações, cabeamentos, e componentes principais do sistema;

- Amostras, desenhos, especificações ou catálogos com a indicação dos equipamentos e materiais propostos contendo capacidades, dimensões, consumos e etc;

- Os desenhos executivos aprovados pela CONTRATANTE que contenham incorreções ou omissões não isenta a CONTRATADA da responsabilidade sobre eles.

2.3 Equipamentos e Materiais Alternativos

Equipamentos e Materiais oferecidos pelo Instalador diferentes daqueles especificados no Projeto da CONTRATANTE deverão ser aprovados pelo responsável da obra antes de sua aquisição.

Caso estes Equipamentos ou Materiais venham a requerer modificação na estrutura, arquitetura, ou de outras instalações, estas despesas correrão por conta do Instalador, sendo entretanto necessária a aprovação antecipada do responsável pela obra. Correrão por conta do Instalador, os custos devidos as diferenças de quantidades de materiais necessários a instalação de Equipamentos alternativos.

2.4 Ruídos e Vibrações

Caso qualquer equipamento venha a apresentar ruídos ou vibrações acima de seu valor normal, fora das áreas nas quais foram instalados e que venham a perturbar áreas ocupadas, a CONTRATADA deverá providenciar todos os serviços corretivos, sem ônus para a CONTRATANTE.

A instalação de Ventiladores, Compressores e Bombas sobre áreas ocupadas deverão ser montadas sobre bases amortecedoras providas de isoladores de vibração com molas, com exceção de Condicionadores de ar padronizados que poderão ser instalados sobre calços de borracha devidamente dimensionados para este fim.

O tratamento acústico dos ambientes, contra a propagação de ruídos normais para outras áreas, correrão por conta da CONTRATANTE exceto quando não especificado em contrário.

2.5 Garantia:

A CONTRATADA deverá garantir os seus fornecimentos contra defeitos de fabricação e/ou de instalação durante 12 (doze) meses contados a partir da data inicial de operação dos mesmos.

A garantia dos compressores da Unidades Resfriadoras de Água – “ Chillers” e Splits fornecidos não deverá ser inferior a 36 (trinta e seis) meses.

São excluídos da Garantia os componentes elétricos quando submetidos a variações de tensão e/ou freqüência superiores as especificadas pelas respectivas Normas e os materiais e componentes descartáveis ou com desgastes normais pelo uso tais como: filtros de ar, correias, outros materiais e/ou componentes similares.

III- REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

Este capítulo relaciona as publicações que foram utilizadas como referência técnica e teórica para elaboração deste Memorial, sendo que as normas deverão ser obedecidas na sua última versão:

# Norma NBR ABNT 16410-2008;

# Norma NBR ABNT 10152-2000;

# Norma NBR ABNT 7541-2004;

# Norma ABNT NBR 5626-1998;

# Norma ABNT NBR ISO 14644-2005;

# Portaria nº 3.523 de 28/08/98 do Ministério da Saúde;

# Resolução – RE nº 9 de 16/01/2003 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde;

# Recomendação Normativa ABRAVA - RN 02 – 2003;

# Industrial Ventilation – ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists) – 18 Th Edition;

# Perry’s Chemical Engineers’ Handbook – Robert H. Perry – Don Green – Sixth Edition;

# Engenharia de Ventilação Industrial – 1ª Edição –  A. L. Mesquita; F. A. Guimarães; N. Nefussi – Editora Edgard Blücher Ltda – CETESB;

# Fan Engineering – Eighth Edition - Robert Jorgensen – Buffalo Forge Company.

# The Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer – UNEP - Ozone Secretariat United Nations Environment Programme – 2000.

ANEXOS

|  |  |  |  |  |  | Legenda: | © = Ambiente com Sistema | x = Ambiente sem Sistema |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Compartimentos |  | Fase | Pav. | Área - m² | Pop. | Ar Condicionado | Ventilação | Exaustão |  |  |
| 1/2 | Gab. Direção / Vice-Direção | 1 | 1 | 18,35 |  | © | © | x |  |  |
| 3 | Sec. Direção | 1 | 1 | 19,91 | 2 | © | © | x |  |  |
| 4 | Sec. Geral | 1 | 1 | 23,76 | 3 | © | © | x |  |  |
| 5 | Anfiteatro | 2 | 1 | 165,15 | 156 | © | © | x |  |  |
| 5a | Depósito | 2 | 1 | 11,51 | 0 | © | © | x |  |  |
| 5b | Copa | 2 | 1 | 5,58 | 4 | © | © | x |  |  |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,77 | 6 | © | © | x |  |  |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,95 | 6 | © | © | x |  |  |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,79 | 6 | © | © | x |  |  |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 19,25 | 6 | © | © | x |  |  |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,79 | 6 | © | © | x |  |  |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,66 | 6 | © | © | x |  |  |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,44 | 6 | © | © | x |  |  |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 19,02 | 6 | © | © | x |  |  |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 19,25 | 6 | © | © | x |  |  |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,79 | 6 | © | © | x |  |  |
| 7 | Reprografia | 1 | 1 | 23,00 | 5 | © | © | x |  |  |
| 8 | Portaria | 1 | 1 | 8,75 | 1 | x | x | x |  |  |
| 8a | WC | 1 | 1 | 2,61 | 1 | x | x | © |  |  |
| 8 | Portaria | 2 | 1 | 8,82 | 1 | x | x | x |  |  |
| 8a | WC | 2 | 1 | 2,61 | 1 | x | x | © |  |  |
| 9/10 | Gab. Chefia Depto. + Sec.Depto. | 1 | 1 | 18,65 | 4 | © | © | x |  |  |
| 9/10 | Gab. Chefia Depto. + Sec.Depto. | 1 | 1 | 19,25 | 4 | © | © | x |  |  |
| 9/10 | Gab. Chefia Depto. + Sec.Depto. | 1 | 1 | 19,10 | 4 | © | © | x |  |  |
| 9/10 | Gab. Chefia Depto. + Sec.Depto. | 1 | 1 | 18,79 | 4 | © | © | x |  |  |
| 9/10 | Gab. Chefia Depto. + Sec.Depto. | 1 | 1 | 19,25 | 4 | © | © | x |  |  |
| 11/12 | Gab. Coord. Grad. + Sec. Grad. | 1 | 1 | 18,93 | 4 | © | © | x |  |  |
| 11/12 | Gab. Coord. Grad. + Sec. Grad. | 1 | 1 | 18,45 | 4 | © | © | x |  |  |
| 11/12 | Gab. Coord. Grad. + Sec. Grad. | 1 | 1 | 18,66 | 4 | © | © | x |  |  |
| 11/12 | Gab. Coord. Grad. + Sec. Grad. | 1 | 1 | 19,10 | 4 | © | © | x |  |  |
| 11/12 | Gab. Coord. Grad. + Sec. Grad. | 1 | 1 | 19,10 | 4 | © | © | x |  |  |
| 11/12 | Gab. Coord. Grad. + Sec. Grad. | 1 | 1 | 18,66 | 4 | © | © | x |  |  |
| 13 | Gab. Coord. Pós-Grad. | 1 | 1 | 23,56 | 5 | © | © | x |  |  |
| 13 | Gab. Coord. Pós-Grad. | 1 | 1 | 23,88 | 5 | © | © | x |  |  |
| 14 | Sec. Pós-Grad. | 1 | 1 | 27,81 | 6 | © | © | x |  |  |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 1 | 36,07 | 33 | © | © | x |  |  |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 1 | 36,57 | 33 | © | © | x |  |  |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 1 | 36,88 | 34 | © | © | x |  |  |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 1 | 36,07 | 33 | © | © | x |  |  |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 1 | 36,81 | 33 | © | © | x |  |  |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 2 | 36,57 | 33 | © | © | x |  |  |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 2 | 36,07 | 33 | © | © | x |  |  |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 2 | 36,81 | 33 | © | © | x |  |  |
| 16 | Sala de Aula | 1 | 2 | 46,87 | 43 | © | © | x |  |  |
| 17 | Sala de Aula | 1 | 2 | 37,94 | 34 | © | © | x |  |  |
| 17 | Sala de Aula | 1 | 2 | 37,35 | 34 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 1 | 61,24 | 56 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 1 | 61,83 | 56 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 1 | 62,04 | 56 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 1 | 61,69 | 56 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 1 | 61,53 | 56 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 61,83 | 56 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 62,04 | 56 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 61,83 | 56 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 61,24 | 56 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 61,53 | 56 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 61,69 | 56 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 62,04 | 56 | © | © | x |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 61,83 | 56 | © | © | x |  |  |
| 19 | Sala de Aula | 1 | 2 | 91,25 | 31 | © | © | x |  |  |
| 19 | Sala de Aula | 1 | 2 | 91,25 | 31 | © | © | x |  |  |
| 20 | Sala de Aula | 1 | 2 | 91,25 | 31 | © | © | x |  |  |
| 20 | Sala de Aula | 1 | 2 | 91,25 | 31 | © | © | x |  |  |
| 20 | Sala de Aula | 2 | 2 | 91,25 | 31 | © | © | x |  |  |
| 21 | Sala de Aula | 2 | 1 | 93,45 | 85 | © | © | x |  |  |
| 21 | Sala de Aula | 2 | 1 | 93,45 | 85 | © | © | x |  |  |
| 21 | Sala de Aula | 2 | 1 | 93,45 | 85 | © | © | x |  |  |
| 21 | Sala de Aula | 2 | 2 | 93,45 | 85 | © | © | x |  |  |
| 21 | Sala de Aula | 2 | 2 | 93,45 | 85 | © | © | x |  |  |
| 22 | Estúdio Fotgráfico | 1 | 2 | 65,79 | 20 | © | © | x |  |  |
| 22a | Produção | 1 | 2 | 18,91 | 4 | © | © | x |  |  |
| 23 | Estúdio de TV | 1 | 1 | 47,60 | 10 | © | © | x |  |  |
| 23a | Controle de Áudio | 1 | 1 | 6,98 | 2 | © | © | x |  |  |
| 23b | Controle de Vídeo | 1 | 1 | 14,33 | 3 | © | © | x |  |  |
| 23c | Circulação | 1 | 1 | 9,00 | 0 | x | x | x |  |  |
| 24 | Estúdio p/ Grav. de Áudio | 1 | 1 | 23,70 | 5 | © | © | x |  |  |
| 25 | Lab. Trat. de Áudio | 1 | 1 | 22,81 | 5 | © | © | x |  |  |
| 26 | Lab. de Invest.Audiovisual | 1 | 2 | 39,25 | 15 | © | © | x |  |  |
| 27 | Lab. Livre Criação | 1 | 2 | 39,25 | 14 | © | © | x |  |  |
| 28 | LABAC | 2 | 2 | 24,47 | 10 | © | © | x |  |  |
| 29 | Midiateca | 1 | 1 | 27,81 | 20 | © | © | x |  |  |
| 29a | Serviços Ténicos | 1 | 1 | 9,59 | 3 | © | © | x |  |  |
| 29b | Acervo de Filmes | 1 | 1 | 19,10 | 4 | © | © | x |  |  |
| 29c | Circulação | 1 | 1 | 3,05 | 0 | x | x | x |  |  |
| 29d | Chefia | 1 | 1 | 6,10 | 2 | © | © | x |  |  |
| 29e | Acervo de Monografias | 1 | 1 | 9,18 | 2 | © | © | x |  |  |
| 30 | Diretórios Acadêmicos | 2 | 1 | 93,45 | 31 | © | © | x |  |  |
| 31 | Lab. de Infom. p/ alunos grad. | 1 | 2 | 93,75 | 32 | © | © | x |  |  |
| 32 | Lab. de Infom. p/ alunos pós-grad. | 2 | 2 | 45,78 | 15 | 3 | © | x |  |  |
| 33 | Almoxarifado Técnico | 1 | 1 | 40,81 | 3 | 5 | © | x |  |  |
| 34 | Manutenção eletro.e informática | 1 | 1 | 18,10 | 5 | © | © | x |  |  |
| 35 | Serviços Gerais | 1 | 1 | 17,10 | 3 | © | © | x |  |  |
| 35a | Copa | 1 | 1 | 13,77 | 6 | © | © | x |  |  |
| 35b | Manutenção | 1 | 1 | 9,48 | 2 | © | © | x |  |  |
| 35c | Dep. Material de Limpeza | 1 | 1 | 5,52 | 0 | x | x | © |  |  |
| 35d | NTI | 1 | 1 | 5,52 | 0 | © | © | x |  |  |
| 35e | Lixo | 1 | 1 | 6,05 | 0 | x | x | © |  |  |
| 35f | Vestiário Masculino | 1 | 1 | 13,56 | 6 | x | x | x |  |  |
| 35f | Vestiário Feminino | 1 | 1 | 13,05 | 6 | x | x | x |  |  |
| 36 | Administrador | 1 | 1 | 38,31 | 8 | © | © | x |  |  |
| 36 | Administrador | 2 | 1 | 11,92 | 2 | © | © | x |  |  |
| 37 | Sala de Convivência e Copa | 1 | 1 | 45,75 | 9 | © | © | x |  |  |
| 38a | Banheiros Professor-M | 1 | 1 | 17,55 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38a | Banheiros Professor-F | 1 | 1 | 18,38 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38a | Banheiros Professor-M | 1 | 2 | 18,38 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38a | Banheiros Professor-F | 1 | 2 | 17,55 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38a | Banheiros Prof.-Cadeirante-M | 1 | 2 | 2,55 | 1 | x | x | x |  |  |
| 38a | Banheiros Prof.-Cadeirante-F | 1 | 2 | 2,55 | 1 | x | x | x |  |  |
| 38b | Banheiros Alunos-M | 1 | 1 | 18,07 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38b | Banheiros Alunos-F | 1 | 1 | 18,27 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38b | Banheiros Alunos-M | 1 | 2 | 18,27 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38b | Banheiros Alunos-F | 1 | 2 | 18,07 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38b | Banheiros Alunos-M | 2 | 1 | 18,38 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38b | Banheiros Alunos-F | 2 | 1 | 17,56 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38b | Banheiros Alunos-M | 2 | 2 | 18,38 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38b | Banheiros Alunos-F | 2 | 2 | 17,55 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38c | Banheiros-Camarim-M | 1 | 1 | 18,27 | 8 | x | x | x |  |  |
| 38c | Banheiros-Camarim-F | 1 | 1 | 18,07 | 8 | x | x | x |  |  |
| 39 | Oficina | 1 | 1 | 38,31 | 8 | © | © | x |  |  |
| 40 | Unidade Gestora | 1 | 1 | 28,40 | 6 | © | © | x |  |  |
| 41 | Lab. Animação GCV (aula) | 1 | 2 | 62,33 | 8 | © | © | x |  |  |
| 41a | Truca | 1 | 2 | 5,52 | 2 | © | © | x |  |  |
| 41b | Transfer | 1 | 2 | 5,52 | 2 | © | © | x |  |  |
| 42 | Lab. Produção GCV | 1 | 2 | 24,86 | 11 | © | © | x |  |  |
| 43 | Lab.Preservação de acervo | 1 | 2 | 24,00 | 5 | © | © | x |  |  |
| 43a | Apoio | 1 | 2 | 8,46 | 1 | © | © | x |  |  |
| 44/45/46 | Lab.Edição Adobe, Imagem, Som e Digital-GCV | 1 | 2 | 109,92 | 22 | © | © | x |  |  |
| 47 | Lab.Desenho de Som GCV | 1 | 2 | 13,43 | 3 | © | © | x |  |  |
| 48 | Lab. Foto e Iluminação GCV | 1 | 1 | 31,19 | 6 | © | © | x |  |  |
| 48a | Apoio | 1 | 1 | 6,01 | 1 | © | © | x |  |  |
| 49 | Sala Projeção de Cinema GCV (aula) | 1 | 1 | 117,70 | 70 | © | © | x |  |  |
| 50 | Cenografia | 1 | 1 | 12,24 | 2 | © | © | x |  |  |
| 51 | Estúdio para Filmagem (aula) | 1 | 1 | 68,97 | 14 | © | © | x |  |  |
| 52a | Edição de Vídeo | 1 | 2 | 8,65 | 2 | © | © | x |  |  |
| 52b | Edição de Vídeo | 1 | 2 | 9,13 | 2 | © | © | x |  |  |
| 52c | Edição de Vídeo | 1 | 2 | 8,91 | 2 | © | © | x |  |  |
| 53 | Lab. de Design Editorial-LDE | 1 | 2 | 24,78 | 13 | © | © | x |  |  |
| 54 | EMERGE | 1 | 2 | 25,22 | 13 | © | © | x |  |  |
| 55 | Web Rádio | 1 | 2 | 13,54 | 3 | © | © | x |  |  |
| 56 | Lab. Analóg. Fotografia e Imagem(aula) | 1 | 1 | 25,40 | 15 | © | © | x |  |  |
| 56a | Lab. Analóg. Fotografia e Imagem(aula) | 1 | 1 | 13,60 | 3 | © | © | x |  |  |
| 56b | Lab. Analóg. Fotografia e Imagem(aula) | 1 | 1 | 5,58 | 2 | © | © | x |  |  |
| 57 | Lab. Inv. Multiimagem (fotografia (aula) | 1 | 2 | 25,08 | 15 | © | © | x |  |  |
| 58 | Agência junior de publicidade | 2 | 2 | 18,27 | 9 | © | © | x |  |  |
| 59 | Lab. Comunicação Integrada | 2 | 2 | 46,55 | 15 | © | © | x |  |  |
| 60 | Sala Levi Menezes-Lab.Pesq. (aula) | 1 | 2 | 40,41 | 20 | © | © | x |  |  |
| 60a | Depósito | 1 | 2 | 5,80 | 0 | x | x | © |  |  |
| 61 | Sala Corpo e Som & Lab.Manif.Corpo | 1 | 1 | 71,37 | 65 | © | © | x |  |  |
| 61a | Depósito | 1 | 1 | 15,46 | 0 | x | x | © |  |  |
| 62 | Sala Arte & Meios e experimentação | 1 | 1 | 75,13 | 68 | © | © | x |  |  |
| 63 | Ag. de Produção Cultural | 1 | 2 | 13,32 | 5 | © | © | x |  |  |
| 64 | Lab.Produção Musical GAT (aula) | 1 | 1 | 13,97 | 5 | © | © | x |  |  |
| 64a | Depósito | 1 | 1 | 8,22 | 0 | x | x | © |  |  |
| 65 | ECIN | 1 | 2 | 14,45 | 6 | © | © | x |  |  |
| 66 | Portal de Estúdios de Mídia (aula) | 1 | 2 | 56,86 | 27 | © | © | x |  |  |
| 67 | Núcleo de Audivisual-NaMidia (aula) | 1 | 2 | 23,76 | 9 | © | © | x |  |  |
| 68 | LAMI/LABCULT/LANIT/LAHMMC | 1 | 2 | 25,01 | 14 | © | © | x |  |  |
| 69 | Neinfo | 1 | 2 | 31,18 | 16 | © | © | x |  |  |
| 70 | Lab. Trat. de Documentos (aula) | 1 | 2 | 65,79 | 38 | © | © | x |  |  |
| 71 | Lab. Conserv. e Preserv.de Docs. (aula) | 1 | 2 | 46,87 | 25 | © | © | x |  |  |
| 72 | Circulação 1 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| 73 | Circulação 2 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| 74 | Circulação 3 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| 75 | Escada 01 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| 76 | Escada 02 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| 77 | Escada 03 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| 78 | Escada 04 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
| 79 | Escada 05 |  |  |  |  | x | x | x |  |  |
|  | TCOM 01 | 1 | 1 | 4,84 | 0 | © | x | x |  |  |
|  | TCOM 02 | 1 | 2 | 4,84 | 0 | © | x | x |  |  |
|  | TCOM 03 | 2 | 1 | 4,84 | 0 | © | x | x |  |  |
|  | TCOM 04 | 2 | 2 | 4,84 | 0 | © | x | x |  |  |
| BLOCO E |  | Fase | Pav. | Área - m² | Pop. | Ar Cond. | Ventilação | Exaustão |  |  |
| 80 | Varanda | 1 | 1 | 271,05 |  | x | x | x |  |  |
| 81 | Exposições | 1 | 1 | 150,35 |  | x | x | x |  |  |
| 82 | Administração | 1 | 1 | 12,96 | 3 | © | © | x |  |  |
| 83 | Copa | 1 | 1 | 5,52 |  | x | x | x |  |  |
| 84 | Depósito | 1 | 1 | 17,46 |  | x | x | x |  |  |
| 85 | WC-M | 1 | 1 | 12,96 |  | x | x | x |  |  |
| 85 | WC-F | 1 | 1 | 12,96 |  | x | x | x |  |  |
| 86 | Casa de Bombas | 1 | 1 | 23,28 |  | x | x | x |  |  |
|  | TOTAL - Bloco E |  |  | 506,54 | 3 |  |  |  |  |  |
| ÁREAS CONDICIONADAS |  | Fase | Pav. | Área - m² | Pop. |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 1º PAVIMENTO - FASE 1 | 1 | 1 | 1.697,22 | 506,00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 2º PAVIMENTO - FASE 1 | 1 | 2 | 1.441,75 | 585,00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 1º PAVIMENTO - FASE 2 | 2 | 1 | 1.063,53 | 895,00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL 2º PAVIMENTO - FASE 2 | 2 | 2 | 1.052,63 | 813,00 |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL GERAL |  |  | 5.255,13 | 2.799 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Índice de Renov. Ar = | 27 | m³ / h / p | K7 c/ Velocidade Média: Nível Sonoro ≤ 40 dBa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Renov. | Cx.Vent./Filtrag. |  | Amb. | Pessoas | CT-Total | CT-Total | Fan Coils |  |  |  |  |  | Vazão | Vazão Total |
| Compartimentos |  | FASE | PAV. | Área - m² | Pop. | m³ / h | Tipo | Pot.-W | CT-BTU/h | CT-BTU/h | BTU/h | TR | Quant | Tipo | Cap.-BTU/h | Total BTU/h | Pot. Unit. W | Total W | m³ / h | m³ / h |
| BLOCO A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Lab.Prod. Musical GAT (aula) | 1 | 1 | 13,97 | 5 | 135 |  |  | 10.079 | 2.864 | 12.943 | 1,08 | 1 | K7-42GW005 | 15.127 | 15.127 | 95 | 95 | 0,864 | 0,864 |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,77 | 6 | 162 |  |  | 13.542 | 3.437 | 16.979 | 1,41 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,95 | 6 | 162 |  |  | 13.672 | 3.437 | 17.109 | 1,43 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 24 | Estúdio p/ Grav. de Áudio | 1 | 1 | 23,70 | 5 | 135 |  |  | 17.099 | 2.864 | 19.963 | 1,66 | 1 | K7-42GW008 | 25.302 | 25.302 | 136 | 136 | 1,404 | 1,404 |
| 25 | Lab. Trat. de Áudio | 1 | 1 | 22,81 | 5 | 135 |  |  | 16.457 | 2.864 | 19.321 | 1,61 | 1 | K7-42GW008 | 25.302 | 25.302 | 136 | 136 | 1,404 | 1,404 |
| 9/10 | Gab. Chefia Depto. + Sec.Depto. | 1 | 1 | 18,65 | 4 | 108 |  |  | 13.455 | 2.291 | 15.746 | 1,31 | 2 | HW-42DCA009 | 8.633 | 17.266 | 35 | 70 | 0,396 | 0,792 |
| 37 | Sala de Convivência e Copa | 1 | 1 | 45,75 | 9 | 243 |  |  | 33.007 | 5.155 | 38.162 | 3,18 | 2 | HW-42DCA020 | 19.402 | 38.804 | 65 | 130 | 0,864 | 1,728 |
|  | TOTAL |  |  | 162,60 | 40 | 1.080 | BBF250 | 750 | 117.311 | 22.912 | 140.223 | 11,68 | 9 |  |  | 160.605 |  | 697,00 |  | 7,92 |
| BLOCO A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13/14 | Gab. Coord. Pós-Grad. + Sec. | 1 | 1 | 23,56 | 5 | 135 |  |  | 16.998 | 2.864 | 19.862 | 1,66 | 2 | HW-42DCA014 | 13.351 | 26.702 | 50 | 100 | 0,612 | 1,224 |
| 13/14 | Gab. Coord. Pós-Grad. + Sec. | 1 | 1 | 23,88 | 5 | 135 |  |  | 17.229 | 2.864 | 20.093 | 1,67 | 2 | HW-42DCA014 | 13.351 | 26.702 | 50 | 100 | 0,612 | 1,224 |
| 13/14 | Gab. Coord. Pós-Grad. + Sec. | 1 | 1 | 27,81 | 6 | 162 |  |  | 20.064 | 3.437 | 23.501 | 1,96 | 2 | HW-42DCA014 | 13.351 | 26.702 | 50 | 100 | 0,612 | 1,224 |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,79 | 6 | 162 |  |  | 13.556 | 3.437 | 16.993 | 1,42 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 19,25 | 6 | 162 |  |  | 13.888 | 3.437 | 17.325 | 1,44 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 9/10 | Gab.Chef.Depto.+Sec.Depto. | 1 | 1 | 18,65 | 4 | 108 |  |  | 13.455 | 2.291 | 15.746 | 1,31 | 2 | HW-42DCA009 | 8.633 | 17.266 | 35 | 70 | 0,396 | 0,792 |
| 9/10 | Gab.Chef.Depto.+Sec.Depto. | 1 | 1 | 19,25 | 4 | 108 |  |  | 13.888 | 2.291 | 16.179 | 1,35 | 2 | HW-42DCA009 | 8.633 | 17.266 | 35 | 70 | 0,396 | 0,792 |
| 11/12 | Gab.Coord.Grad.+Sec.Grad. | 1 | 1 | 18,93 | 4 | 108 |  |  | 13.657 | 2.291 | 15.948 | 1,33 | 2 | HW-42DCA009 | 8.633 | 17.266 | 35 | 70 | 0,396 | 0,792 |
| 11/12 | Gab.Coord.Grad.+Sec.Grad. | 1 | 1 | 18,45 | 4 | 108 |  |  | 13.311 | 2.291 | 15.602 | 1,30 | 2 | HW-42DCA009 | 8.633 | 17.266 | 35 | 70 | 0,396 | 0,792 |
|  | TOTAL |  |  | 188,57 | 44 | 1.188 | BBF250 | 750 | 136.046 | 25.203 | 161.249 | 13,44 | 16 |  |  | 187.974 |  | 710,00 |  | 8,57 |
| BLOCO B0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Lab. Analóg. Foto. e Imag.(aula) | 1 | 1 | 25,40 | 15 | 405 |  |  | 18.325 | 8.592 | 26.917 | 2,24 | 2 | HW-42DCA020 | 19.402 | 38.804 | 65 | 130 | 0,864 | 1,728 |
| 56a | Lab. Analóg. Foto. e Imag.(aula) | 1 | 1 | 13,60 | 3 | 81 |  |  | 9.812 | 1.718 | 11.530 | 0,96 | 1 | HW-42DCA014 | 13.351 | 13.351 | 50 | 50 | 0,612 | 0,612 |
| 56b | Lab. Analóg. Foto. e Imag.(aula) | 1 | 1 | 5,58 | 2 | 54 |  |  | 4.026 | 1.146 | 5.172 | 0,43 | 1 | HW-42DCA009 | 8.633 | 8.633 | 35 | 35 | 0,396 | 0,396 |
| 49 | Sala Proj. Cinema GCV (aula) | 1 | 1 | 117,70 | 70 | 1.890 |  |  | 84.916 | 40.096 | 125.012 | 10,42 | 6 | K7-42GW008 | 25.302 | 151.812 | 136 | 816 | 1,404 | 8,424 |
| 49a | Sala de Projetores | 1 | 1 | 15,70 | 3 | 81 |  |  | 11.327 | 1.718 | 13.045 | 1,09 | 1 | K7-42GW005 | 15.127 | 15.127 | 95 | 95 |  | 0 |
|  | TOTAL |  |  | 403,93 | 145 | 3.915 | BBL280 | 1.500 | 291.420 | 83.055 | 374.475 | 31,21 | 31 |  |  | 450.233 |  | 1.976,00 |  | 21,31 |
| BLOCO B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1/2 | Gab. Direção / Vice-Direção | 1 | 1 | 18,35 | 4 | 108 |  |  | 13.239 | 2.291 | 15.530 | 1,29 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 3 | Sec. Direção | 1 | 1 | 19,91 | 2 | 54 |  |  | 14.364 | 1.146 | 15.510 | 1,29 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 4 | Sec. Geral | 1 | 1 | 23,76 | 3 | 81 |  |  | 17.142 | 1.718 | 18.860 | 1,57 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 11/12 | Gab.Coord. Grad.+Sec.Grad. | 1 | 1 | 18,66 | 4 | 108 |  |  | 13.463 | 2.291 | 15.754 | 1,31 | 2 | HW-42DCA009 | 8.633 | 17.266 | 35 | 70 | 0,396 | 0,792 |
| 11/12 | Gab.Coord. Grad.+Sec.Grad. | 1 | 1 | 19,10 | 4 | 108 |  |  | 13.780 | 2.291 | 16.071 | 1,34 | 2 | HW-42DCA009 | 8.633 | 17.266 | 35 | 70 | 0,396 | 0,792 |
| 11/12 | Gab.Coord. Grad.+Sec.Grad. | 1 | 1 | 19,10 | 4 | 108 |  |  | 13.780 | 2.291 | 16.071 | 1,34 | 2 | HW-42DCA009 | 8.633 | 17.266 | 35 | 70 | 0,396 | 0,792 |
| 11/12 | Gab.Coord. Grad.+Sec.Grad. | 1 | 1 | 18,66 | 4 | 108 |  |  | 13.463 | 2.291 | 15.754 | 1,31 | 2 | HW-42DCA009 | 8.633 | 17.266 | 35 | 70 | 0,396 | 0,792 |
| 40 | Unidade Gestora | 1 | 1 | 28,40 | 6 | 162 |  |  | 20.490 | 3.437 | 23.927 | 1,99 | 2 | HW-42DCA014 | 13.351 | 26.702 | 50 | 100 | 0,612 | 1,224 |
| 7 | Reprografia | 1 | 1 | 23,00 | 5 | 135 |  |  | 16.594 | 2.864 | 19.458 | 1,62 | 2 | HW-42DCA014 | 13.351 | 26.702 | 50 | 100 | 0,612 | 1,224 |
| - | TCOM 01 | 1 | 1 | 4,84 | 0 | 0 |  |  | 3.492 | 0 | 3.492 | 0,29 | 1 | HW-42DCA009 | 8.633 | 8.633 | 35 | 35 | 0,396 | 0,396 |
|  | TOTAL |  |  | 188,94 | 36 | 972 | BBF250 | 750 | 136.315 | 20.620 | 156.935 | 13,06 | 16 |  |  | 180.674 |  | 675,00 |  | 8,21 |
| BLOCO B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,79 | 6 | 162 |  |  | 13.556 | 3.437 | 16.993 | 1,42 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,66 | 6 | 162 |  |  | 13.463 | 3.437 | 16.900 | 1,41 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,44 | 6 | 162 |  |  | 13.304 | 3.437 | 16.741 | 1,40 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 9/10 | Gab. Chefia Depto.+Sec.Depto. | 1 | 1 | 19,10 | 4 | 108 |  |  | 13.780 | 2.291 | 16.071 | 1,34 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 62 | Sala Arte & Meios e | 1 | 1 | 75,13 | 68 | 1.836 |  |  | 54.204 | 38.951 | 93.155 | 7,76 | 4 | K7-42GW008 | 25.302 | 101.208 | 136 | 544 | 1,404 | 5,616 |
|  | TOTAL |  |  | 150,12 | 90 | 2.430 | BBL250 | 1.100 | 108.307 | 51.553 | 159.860 | 13,33 | 8 |  |  | 178.816 |  | 804,00 |  | 9,07 |
| BLOCO C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Estúdio de TV | 1 | 1 | 47,60 | 10 | 270 |  |  | 34.342 | 5.728 | 40.070 | 3,34 | 4 | K7-42GW004 | 12.563 | 50.252 | 65 | 260 | 0,684 | 2,736 |
| 23a | Controle de Áudio | 1 | 1 | 6,98 | 2 | 54 |  |  | 5.036 | 1.146 | 6.182 | 0,52 | 1 | K7-42GW003 | 8.742 | 8.742 | 55 | 55 | 0,396 | 0,396 |
| 23b | Controle de Vídeo | 1 | 1 | 14,33 | 3 | 81 |  |  | 10.339 | 1.718 | 12.057 | 1,00 | 1 | K7-42GW004 | 12.563 | 12.563 | 65 | 65 | 0,684 | 0,684 |
| 23c | Circulação | 1 | 1 | 9,00 | 0 | 0 |  |  | 6.493 | 0 | 6.493 | 0,54 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  | TOTAL |  |  | 77,91 | 15 | 405 | BBF200 | 370 | 56.210 | 8.592 | 64.802 | 5,40 | 6 |  |  | 71.557 |  | 380,00 |  | 3,82 |
| BLOCO C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Midiateca | 1 | 1 | 27,81 | 20 | 540 |  |  | 20.064 | 11.456 | 31.520 | 2,63 | 2 | HW-42DCA020 | 19.402 | 38.804 | 65 | 130 | 0,864 | 1,728 |
| 29a | Serviços Ténicos | 1 | 1 | 9,59 | 3 | 81 |  |  | 6.919 | 1.718 | 8.637 | 0,72 | 1 | HW-42DCA009 | 8.633 | 8.633 | 35 | 35 | 0,396 | 0,396 |
| 29b | Acervo de Filmes | 1 | 1 | 19,10 | 4 | 108 |  |  | 13.780 | 2.291 | 16.071 | 1,34 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 29c | Circulação | 1 | 1 | 3,05 | 0 | 0 |  |  | 2.200 | 0 | 2.200 | 0,18 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 29d | Chefia | 1 | 1 | 6,10 | 2 | 54 |  |  | 4.401 | 1.146 | 5.547 | 0,46 | 1 | HW-42DCA009 | 8.633 | 8.633 | 35 | 35 | 0,396 | 0,396 |
| 29e | Acervo de Monografias | 1 | 1 | 9,18 | 2 | 54 |  |  | 6.623 | 1.146 | 7.769 | 0,65 | 1 | HW-42DCA009 | 8.633 | 8.633 | 35 | 35 | 0,396 | 0,396 |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 19,02 | 6 | 162 |  |  | 13.722 | 3.437 | 17.159 | 1,43 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 19,25 | 6 | 162 |  |  | 13.888 | 3.437 | 17.325 | 1,44 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 6 | Gab. Professor | 1 | 1 | 18,79 | 6 | 162 |  |  | 13.556 | 3.437 | 16.993 | 1,42 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 9/10 | Gab. Chefia Depto. + Sec.Depto. | 1 | 1 | 19,25 | 4 | 108 |  |  | 13.888 | 2.291 | 16.179 | 1,35 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 48 | Lab. Foto e Iluminação GCV | 1 | 1 | 31,19 | 6 | 162 |  |  | 22.502 | 3.437 | 25.939 | 2,16 | 1 | K7-42GW010 | 33.393 | 33.393 | 197 | 197 | 1,872 | 1,872 |
| 48a | Apoio | 1 | 1 | 6,01 | 0 | 0 |  |  | 4.336 | 0 | 4.336 | 0,36 | 1 | HW-42DCA009 | 8.633 | 8.633 | 35 | 35 | 0,396 | 0,396 |
|  | TOTAL |  |  | 188,34 | 59 | 1.593 | BBF280 | 1.100 | 135.879 | 33.796 | 169.675 | 14,14 | 12 |  |  | 203.739 |  | 792,00 |  | 9,50 |
| BLOCO D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Oficina | 1 | 1 | 38,31 | 8 | 216 |  |  | 27.639 | 4.582 | 32.221 | 2,69 | 2 | HW-42DCA020 | 19.402 | 38.804 | 65 | 130 | 0,864 | 1,728 |
| 33 | Almoxarifado Técnico | 1 | 1 | 40,81 | 3 | 81 |  |  | 29.443 | 1.718 | 31.161 | 2,60 | 2 | HW-42DCA020 | 19.402 | 38.804 | 65 | 130 | 0,864 | 1,728 |
| 35 | Serviços Gerais | 1 | 1 | 17,10 | 3 | 81 |  |  | 12.337 | 1.718 | 14.055 | 1,17 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 35a | Copa | 1 | 1 | 13,77 | 6 | 162 |  |  | 9.935 | 3.437 | 13.372 | 1,11 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
| 35b | Manutenção | 1 | 1 | 9,48 | 2 | 54 |  |  | 6.839 | 1.146 | 7.985 | 0,67 | 1 | HW-42DCA009 | 8.633 | 8.633 | 35 | 35 | 0,396 | 0,396 |
| 35d | NTI | 1 | 1 | 5,52 | 3 | 81 |  |  | 3.982 | 1.718 | 5.700 | 0,48 | 1 | HW-42DCA009 | 8.633 | 8.633 | 35 | 35 | 0,396 | 0,396 |
| 34 | Manutenção eletro.e informática | 1 | 1 | 18,10 | 5 | 135 |  |  | 13.058 | 2.864 | 15.922 | 1,33 | 1 | HW-42DCA020 | 19.402 | 19.402 | 65 | 65 | 0,864 | 0,864 |
|  | TOTAL |  |  | 143,09 | 30 | 810 | BBF250 | 750 | 103.233 | 17.183 | 120.416 | 10,05 | 9 |  |  | 153.080 |  | 525,00 |  | 6,84 |
| BLOCO D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Sala Corpo e Som & Lab.Manif.Corpo | 1 | 1 | 71,37 | 65 | 1.755 |  |  | 51.491 | 37.232 | 88.723 | 7,39 | 4 | K7-42GW008 | 25.302 | 101.208 | 136 | 544 | 1,404 | 5,616 |
| 50 | Cenografia | 1 | 1 | 12,24 | 2 | 54 |  |  | 8.831 | 1.146 | 9.977 | 0,83 | 1 | HW-42DCA014 | 13.351 | 13.351 | 50 | 50 | 0,612 | 0,612 |
| 51 | Estúdio para Filmagem (aula) | 1 | 1 | 68,97 | 14 | 378 |  |  | 49.759 | 8.019 | 57.778 | 4,81 | 4 | K7-42GW005 | 15.127 | 60.508 | 95 | 380 | 0,864 | 3,456 |
|  | TOTAL |  |  | 152,58 | 81 | 2.187 | BBL225 | 1.100 | 110.081 | 46.397 | 156.478 | 13,03 | 9 |  |  | 175.067 |  | 974,00 |  | 9,68 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL | 84,92 |
|  |  |  |  |  |  | Renov. | Cx.Ventil./Filtr. |  | Amb. | Pessoas | CT-Total | CT-Total | SPLIT |  |  |  |  |  |  |  |
| BLOCO E |  | FASE | PAV. | Área - m² | Pop. | m³ / h | Tipo | Pot.-W | CT-BTU/h | CT-BTU/h | BTU/h | TR | Quant. | Tipo | Cap.-BTU/h | Total BTU/h | Pot. Unit. W | Total W |  |  |
| 82 | Administração | 1 | 1 | 12,96 | 3 | 81 | AXC200B | 160 | 9.350 | 1.718 | 11.068 | 0,92 | 1 | HW | 12.000 | 12.000 | 1.168 | 1.168 |  |  |
|  | FANCOLETES | Quant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW003 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW004 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW005 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW006 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW008 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW010 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HW-42DCA009 | 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HW-42DCA014 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HW-42DCA020 | 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT-42LSA020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT-42LSA025 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cx.Vent./Filtragem | Quant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBF200 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBF250 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBF280 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL225 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL250 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL280 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL315 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AXC200B | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Índice de Renovação de Ar = | 27 | m³ / h / p | K7 c/ Velocidade Média: Nível Sonoro ≤ 40 dBa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Renov. | Cx.Vent./Filtrag. |  | Ambiente | Pessoas | CT-Total | CT-Total | Fan Coils |  |  |  |  |  | Vazão | Vazão Total |
| Compartimentos |  | Fase | Pav. | Área - m² | Pop. | m³ / h | Tipo | Pot.-W | CT-BTU/h | CT-BTU/h | BTU/h | TR | Quant. | Tipo | Cap.-BTU/h | Total BTU/h | Pot. Unit. W | Total W | m³ / h | m³ / h |
| BLOCO A3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Lab. de Infom. p/ alunos grad. | 1 | 2 | 93,75 | 32 | 864 |  |  | 66.741 | 14.222 | 80.963 | 6,75 | 4 | PT-42LSA25 | 27.313 | 109.252 | 202 | 808 | 1,37 | 5,48 |
| 71 | Lab. Conserv. e Preserv.de Docs. (aula) | 1 | 2 | 46,87 | 25 | 675 |  |  | 33.367 | 11.111 | 44.478 | 3,71 | 2 | K7-42GW008 | 25.302 | 50.604 | 136 | 272 | 1,404 | 2,808 |
| 16 | Sala de Aula | 1 | 2 | 46,87 | 43 | 1161 |  |  | 33.367 | 19.111 | 52.478 | 4,37 | 2 | PT-42LSA25 | 27.313 | 54.626 | 202 | 404 | 1,37 | 2,74 |
|  | TOTAL |  |  | 187,49 | 100 | 2.700 | BBL250 | 1.100 | 133.475 | 44.444 | 177.919 | 14,83 | 8 |  |  | 214.482 |  | 1.484 |  | 11,03 |
| BLOCO A2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Lab. de Invest.Audiovisual | 1 | 2 | 39,25 | 15 | 405 |  |  | 27.942 | 6.666 | 34.608 | 2,88 | 2 | K7-42GW006 | 19.190 | 38.380 | 97 | 194 | 1,008 | 2,016 |
| 27 | Lab. Livre Criação | 1 | 2 | 39,25 | 14 | 378 |  |  | 27.942 | 6.222 | 34.164 | 2,85 | 2 | K7-42GW006 | 19.190 | 38.380 | 97 | 194 | 1,008 | 2,016 |
| 44/45/ 46 | Lab.Ed. Adobe, Imagem, Som e Digital-GCV | 1 | 2 | 109,92 | 22 | 594 |  |  | 78.253 | 9.778 | 88.031 | 7,34 | 7 | K7-42GW003 | 8.742 | 61.194 | 55 | 385 | 0,396 | 2,772 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | K7-42GW010 | 33.393 | 33.393 | 197 | 197 | 1,872 | 1,872 |
|  | TOTAL |  |  | 188,42 | 51 | 1.377 | BBF280 | 1.100 | 134.137 | 22.666 | 156.803 | 13,07 | 12 |  |  | 171.347 |  | 970 |  | 8,68 |
| BLOCO B0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sala de Aula | 1 | 2 | 91,25 | 31 | 837 |  |  | 64.962 | 13.777 | 78.739 | 6,56 | 4 | PT-42LSA20 | 19.887 | 79.548 | 161 | 644 | 1,08 | 4,32 |
| 20 | Sala de Aula | 1 | 2 | 91,25 | 31 | 837 |  |  | 64.962 | 13.777 | 78.739 | 6,56 | 4 | PT-42LSA20 | 19.887 | 79.548 | 161 | 644 | 1,08 | 4,32 |
|  | TOTAL |  |  | 370,92 | 113 | 3.051 | BBL250 | 1.500 | 264.061 | 50.220 | 314.281 | 26,19 | 20 |  |  | 330.443 |  | 2.258 |  | 17,32 |
| BLOCO B1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Lab. Trat. de Documentos (aula) | 1 | 2 | 65,79 | 38 | 1026 |  |  | 46.836 | 16.888 | 63.724 | 5,31 | 4 | K7-42GW006 | 19.190 | 76.760 | 97 | 388 | 1,008 | 4,032 |
| 67 | Núcleo de Audivisual - NaMidia (aula) | 1 | 2 | 23,76 | 9 | 243 |  |  | 16.915 | 4.000 | 20.915 | 1,74 | 1 | K7-42GW008 | 25.302 | 25.302 | 136 | 136 | 1,404 | 1,404 |
| 65 | ECIN | 1 | 2 | 14,45 | 6 | 162 |  |  | 10.287 | 2.667 | 12.954 | 1,08 | 1 | K7-42GW005 | 15.127 | 15.127 | 95 | 95 | 0,864 | 0,864 |
| 22 | Estúdio Fotgráfico | 1 | 2 | 65,79 | 20 | 540 |  |  | 46.836 | 8.889 | 55.725 | 4,64 | 4 | K7-42GW005 | 15.127 | 60.508 | 95 | 380 | 0,864 | 3,456 |
| 22a | Produção | 1 | 2 | 18,91 | 4 | 108 |  |  | 13.462 | 1.778 | 15.240 | 1,27 | 1 | K7-42GW006 | 19.190 | 19.190 | 97 | 97 | 1,008 | 1,008 |
| - | TCOM 02 | 1 | 2 | 4,84 | 0 | 0 |  |  | 3.446 | 0 | 3.446 | 0,29 | 1 | HW-42DCA009 | 8.633 | 8.633 | 35 | 35 | 0,396 | 0,396 |
|  | TOTAL |  |  | 188,70 | 77 | 2.079 | BBL225 | 1.100 | 134.336 | 34.222 | 168.558 | 14,04 | 12 |  |  | 196.887 |  | 1.096 |  | 10,76 |
| BLOCO B4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Lab. de Design Editorial-LDE | 1 | 2 | 24,78 | 13 | 351 |  |  | 17.641 | 5.778 | 23.419 | 1,95 | 1 | K7-42GW008 | 25.302 | 25.302 | 136 | 136 | 1,404 | 1,404 |
| 54 | EMERGE | 1 | 2 | 25,22 | 13 | 351 |  |  | 17.954 | 5.778 | 23.732 | 1,98 | 1 | K7-42GW008 | 25.302 | 25.302 | 136 | 136 | 1,404 | 1,404 |
| 57 | Lab. Inv. Multiimagem (fotografia) (aula) | 1 | 2 | 25,08 | 15 | 405 |  |  | 17.855 | 6.666 | 24.521 | 2,04 | 1 | K7-42GW008 | 25.302 | 25.302 | 136 | 136 | 1,404 | 1,404 |
| 41 | Lab. Animação GCV (aula) | 1 | 2 | 62,33 | 8 | 216 |  |  | 44.373 | 3.555 | 47.928 | 3,99 | 2 | K7-42GW008 | 25.302 | 50.604 | 136 | 272 | 1,404 | 2,808 |
| 41a | Truca | 1 | 2 | 5,52 | 2 | 54 |  |  | 3.930 | 889 | 4.819 | 0,40 | 1 | K7-42GW003 | 8.742 | 8.742 | 55 | 55 | 0,396 | 0,396 |
| 41b | Transfer | 1 | 2 | 5,52 | 2 | 54 |  |  | 3.930 | 889 | 4.819 | 0,40 | 1 | K7-42GW003 | 8.742 | 8.742 | 55 | 55 | 0,396 | 0,396 |
|  | TOTAL |  |  | 148,45 | 53 | 1.431 | BBF280 | 1.100 | 105.683 | 23.555 | 129.238 | 10,76 | 7 |  |  | 143.994 |  | 790 |  | 7,81 |
| BLOCO C3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Lab. Produção GCV | 1 | 2 | 24,86 | 11 | 297 |  |  | 17.698 | 4.889 | 22.587 | 1,88 | 1 | K7-42GW008 | 25.302 | 25.302 | 136 | 136 | 1,404 | 1,404 |
| 43 | Lab.Preservação de acervo | 1 | 2 | 24,00 | 5 | 135 |  |  | 17.086 | 2.222 | 19.308 | 1,61 | 1 | K7-42GW008 | 25.302 | 25.302 | 136 | 136 | 1,404 | 1,404 |
| 43a | Apoio | 1 | 2 | 8,46 | 1 | 27 |  |  | 6.023 | 444 | 6.467 | 0,54 | 1 | K7-42GW003 | 8.742 | 8.742 | 55 | 55 | 0,396 | 0,396 |
| 60 | Sala Levi Menezes-Lab.Pesq. (aula) | 1 | 2 | 40,41 | 20 | 540 |  |  | 28.768 | 8.889 | 37.657 | 3,14 | 2 | K7-42GW006 | 19.190 | 38.380 | 97 | 194 | 1,008 | 2,016 |
| 58 | Agência junior de publicidade | 2 | 2 | 18,27 | 9 | 243 |  |  | 13.007 | 4.000 | 17.007 | 1,42 | 1 | K7-42GW006 | 19.190 | 19.190 | 97 | 97 | 1,008 | 1,008 |
| 47 | Lab.Desenho de Som GCV | 1 | 2 | 13,43 | 3 | 81 |  |  | 9.561 | 1.333 | 10.894 | 0,91 | 1 | K7-42GW004 | 12.563 | 12.563 | 65 | 65 | 0,684 | 0,684 |
|  | TOTAL |  |  | 129,43 | 49 | 1.323 | BBF280 | 1.100 | 92.143 | 21.777 | 113.920 | 9,50 | 7 |  |  | 129.479 |  | 683 |  | 6,91 |
| BLOCO C2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Sala de Aula | 1 | 2 | 37,94 | 34 | 918 |  |  | 27.010 | 15.111 | 42.121 | 3,51 | 2 | PT-42LSA25 | 27.313 | 54.626 | 202 | 404 | 1,37 | 2,74 |
| 17 | Sala de Aula | 1 | 2 | 37,35 | 34 | 918 |  |  | 26.590 | 15.111 | 41.701 | 3,48 | 2 | PT-42LSA25 | 27.313 | 54.626 | 202 | 404 | 1,37 | 2,74 |
| 66 | Portal de Estúdios de Mídia (aula) | 1 | 2 | 56,86 | 27 | 729 |  |  | 40.479 | 12.000 | 52.479 | 4,37 | 3 | K7-42GW006 | 19.190 | 57.570 | 97 | 291 | 1,008 | 3,024 |
| 68 | LAMI/LABCULT/LANIT/ LAHMMC | 1 | 2 | 25,01 | 14 | 378 |  |  | 17.805 | 6.222 | 24.027 | 2,00 | 1 | K7-42GW008 | 25.302 | 25.302 | 136 | 136 | 1,404 | 1,404 |
| 69 | Neinfo | 1 | 2 | 31,18 | 16 | 432 |  |  | 22.197 | 7.111 | 29.308 | 2,44 | 1 | K7-42GW010 | 33.393 | 33.393 | 197 | 197 | 1,872 | 1,872 |
|  | TOTAL |  |  | 188,34 | 125 | 3.375 | BBL280 | 1.500 | 134.081 | 55.555 | 189.636 | 15,80 | 9 |  |  | 225.517 |  | 1.432 |  | 11,78 |
| BLOCO D0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Sala de Aula | 1 | 2 | 91,25 | 31 | 837 |  |  | 64.962 | 13.777 | 78.739 | 6,56 | 4 | PT-42LSA20 | 19.887 | 79.548 | 161 | 644 | 1,08 | 4,32 |
| 19 | Sala de Aula | 1 | 2 | 91,25 | 31 | 837 |  |  | 64.962 | 13.777 | 78.739 | 6,56 | 4 | PT-42LSA20 | 19.887 | 79.548 | 161 | 644 | 1,08 | 4,32 |
|  | TOTAL |  |  | 182,50 | 62 | 1.674 | BBF280 | 1.100 | 129.924 | 27.554 | 157.478 | 13,12 | 8 |  |  | 159.096 |  | 1.288 |  | 8,64 |
| BLOCO D1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 52a | Edição de Vídeo | 1 | 2 | 8,65 | 2 | 54 |  |  | 6.158 | 889 | 7.047 | 0,59 | 1 | K7-42GW003 | 8.742 | 8.742 | 55 | 55 | 0,396 | 0,396 |
| 52b | Edição de Vídeo | 1 | 2 | 9,13 | 2 | 54 |  |  | 6.500 | 889 | 7.389 | 0,62 | 1 | K7-42GW003 | 8.742 | 8.742 | 55 | 55 | 0,396 | 0,396 |
| 52c | Edição de Vídeo | 1 | 2 | 8,91 | 2 | 54 |  |  | 6.343 | 889 | 7.232 | 0,60 | 1 | K7-42GW003 | 8.742 | 8.742 | 55 | 55 | 0,396 | 0,396 |
|  | TOTAL |  |  | 26,69 | 6 | 108 | BBF200 | 370 | 19.001 | 2.667 | 21.668 | 1,81 | 3 |  |  | 26.226 |  | 165 |  | 1,19 |
| 55 | Web Rádio | 1 | 2 | 13,54 | 3 | 81 |  |  | 9.639 | 1.333 | 10.972 | 0,91 | 1 | K7-42GW004 | 12.563 | 12.563 | 65 | 65 | 0,684 | 0,684 |
| 63 | Ag. de Produção Cultural | 1 | 2 | 13,32 | 5 | 135 |  |  | 9.483 | 2.222 | 11.705 | 0,98 | 1 | K7-42GW004 | 12.563 | 12.563 | 65 | 65 | 0,684 | 0,684 |
|  | TOTAL |  |  | 26,86 | 8 | 216 | BBF200 | 370 | 19.122 | 3.555 | 22.677 | 1,89 | 2 |  |  | 25.126 |  | 130 |  | 1,37 |
|  | FANCOLETES | Quant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW003 | 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW004 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW005 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW006 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW008 | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW010 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HW-42DCA009 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HW-42DCA014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HW-42DCA020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT-42LSA020 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT-42LSA025 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 76 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cx.Vent./Filtragem | Quant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBF200 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBF250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBF280 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL225 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL250 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL280 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL315 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AXC200B | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Índice de Renovação de Ar = | 27 | m³ / h / p | K7 c/ Velocidade Média: Nível Sonoro ≤ 40 dBa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Renov. | Cx.Vent./Filtrag. |  | Ambiente | Pessoas | CT-Total | CT-Total | Fan Coils |  |  |  |  |  | Vazão | Vazão Total |
| Compartimentos |  | Fase | Pav. | Área - m² | Pop. | m³ / h | Tipo | Pot.-W | CT-BTU/h | CT-BTU/h | BTU/h | TR | Quant. | Tipo | Cap.-BTU/h | Total BTU/h | Pot. Unit. W | Total W | m³ / h | m³ / h |
| BLOCO A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Anfiteatro | 2 | 1 | 165,15 | 156 | 4.212 |  |  | 117.572 | 69.332 | 186.904 | 15,58 | 6 | K7-42GW010 | 33.393 | 200.358 | 197 | 1.182 | 1,872 | 11,232 |
| 5a | Depósito | 2 | 1 | 11,51 | 2 | 54 |  |  | 8.194 | 889 | 9.083 | 0,76 | 1 | HW-42DCA014 | 13.351 | 13.351 | 50 | 50 | 0,612 | 0,612 |
| 5b | Copa | 2 | 1 | 5,58 | 4 | 108 |  |  | 3.972 | 1.778 | 5.750 | 0,48 | 1 | HW-42DCA009 | 8.633 | 8.633 | 35 | 35 | 0,396 | 0,396 |
| - | TCOM 03 | 2 | 1 | 4,84 | 0 | - |  |  | 3.446 | 0 | 3.446 | 0,29 | 1 | HW-42DCA009 | 8.633 | 8.633 | 35 | 35 | 0,396 | 0,396 |
|  | TOTAL |  |  | 187,08 | 162 | 4.374 | BBL315 | 2.200 | 133.184 | 71.999 | 205.183 | 17,11 | 9 |  | 64.010 | 230.975 |  | 1.302 |  | 12,64 |
| BLOCO A7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sala de Aula | 2 | 1 | 93,45 | 85 | 2.295 |  |  | 60.512 | 37.777 | 98.289 | 8,19 | 4 | PT-42LSA25 | 27.313 | 109.252 | 202 | 808 | 1,37 | 5,48 |
| 21 | Sala de Aula | 2 | 1 | 93,45 | 85 | 2.295 |  |  | 60.512 | 37.777 | 98.289 | 8,19 | 4 | PT-42LSA25 | 27.313 | 109.252 | 202 | 808 | 1,37 | 5,48 |
|  | TOTAL |  |  | 186,90 | 170 | 4.590 | BBL315 | 2.200 | 121.024 | 75.554 | 196.578 | 16 | 8 |  | 54.626 | 218.504 |  | 1.616 |  | 10,96 |
| BLOCO B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Administrador | 2 | 1 | 11,92 | 2 | 54 |  |  | 8.486 | 889 | 9.375 | 0,78 | 1 | HW-42DCA014 | 13.351 | 13.351 | 50 | 50 | 0,612 | 0,612 |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 1 | 61,24 | 56 | 1.512 |  |  | 43.597 | 24.888 | 68.485 | 5,71 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 1 | 61,83 | 56 | 1.512 |  |  | 44.017 | 24.888 | 68.905 | 5,74 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
|  | TOTAL |  |  | 134,99 | 114 | 3.078 | BBL250 | 1.500 | 96.100 | 50.665 | 146.765 | 12,23 | 7 |  | 67.977 | 177.229 |  | 1.262 |  | 8,83 |
| BLOCO C6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 1 | 36,07 | 33 | 891 |  |  | 25.679 | 14.666 | 40.345 | 3,36 | 2 | PT-42LSA25 | 27.313 | 54.626 | 202 | 404 | 1,37 | 2,74 |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 1 | 36,57 | 33 | 891 |  |  | 26.034 | 14.666 | 40.700 | 3,39 | 2 | PT-42LSA25 | 27.313 | 54.626 | 202 | 404 | 1,37 | 2,74 |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 1 | 36,88 | 34 | 918 |  |  | 26.255 | 15.111 | 41.366 | 3,45 | 2 | PT-42LSA25 | 27.313 | 54.626 | 202 | 404 | 1,37 | 2,74 |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 1 | 36,07 | 33 | 891 |  |  | 25.679 | 14.666 | 40.345 | 3,36 | 2 | PT-42LSA25 | 27.313 | 54.626 | 202 | 404 | 1,37 | 2,74 |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 1 | 36,81 | 33 | 891 |  |  | 26.205 | 14.666 | 40.871 | 3,41 | 2 | PT-42LSA25 | 27.313 | 54.626 | 202 | 404 | 1,37 | 2,74 |
|  | TOTAL |  |  | 182,40 | 166 | 4.482 | BBL315 | 2.200 | 129.852 | 73.775 | 203.627 | 16,97 | 10 |  | 136.565 | 273.130 |  | 2.020 |  | 13,70 |
| BLOCO C7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sala de Aula | 2 | 1 | 93,45 | 85 | 2.295 |  |  | 66.528 | 37.777 | 104.305 | 8,69 | 4 | PT-42LSA25 | 27.313 | 109.252 | 202 | 808 | 1,37 | 5,48 |
| 30 | Diretórios Acadêmicos | 2 | 1 | 93,45 | 31 | 837 |  |  | 66.528 | 13.777 | 80.305 | 6,69 | 4 | PT-42LSA25 | 27.313 | 109.252 | 202 | 808 | 1,37 | 5,48 |
|  | TOTAL |  |  | 186,90 | 116 | 3.132 | BBL250 | 1.500 | 133.056 | 51.554 | 184.610 | 15,38 | 8 |  | 54.626 | 218.504 |  | 1.616 |  | 10,96 |
| BLOCO D4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 1 | 62,04 | 56 | 1.512 |  |  | 44.167 | 24.888 | 69.055 | 5,75 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 1 | 61,69 | 56 | 1.512 |  |  | 43.918 | 24.888 | 68.806 | 5,73 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 1 | 61,53 | 56 | 1.512 |  |  | 43.804 | 24.888 | 68.692 | 5,72 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
|  | TOTAL |  |  | 185,26 | 168 | 4.536 | BBL315 | 2.200 | 131.889 | 74.664 | 206.553 | 17,20 | 9 |  | 81.939 | 245.817 |  | 1.818 |  | 12,33 |
|  | FANCOLETES | Quant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW003 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW004 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW005 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW006 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW008 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW010 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HW-42DCA009 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HW-42DCA014 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HW-42DCA020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT-42LSA020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT-42LSA025 | 41 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 51 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cx.Vent./Filtragem | Quant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBF200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBF250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBF280 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL225 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL250 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL280 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL315 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AXC200B | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Índice de Renovação de Ar = | 27 | m³ / h / p | K7 c/ Velocidade Média: Nível Sonoro ≤ 40 dBa |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Renov. | Cx.Vent./Filtrag. |  | Ambiente | Pessoas | CT-Total | CT-Total | Fan Coils |  |  |  |  |  | Vazão | Vazão Total |
| Compartimentos |  | Fase | Pav. | Área - m² | Pop. | m³ / h | Tipo | Pot.-W | CT-BTU/h | CT-BTU/h | BTU/h | TR | Quant. | Tipo | Cap.-BTU/h | Total BTU/h | Pot. Unit. W | Total W | m³ / h | m³ / h |
| BLOCO A6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 61,83 | 56 | 1.512 |  |  | 44.017 | 24.888 | 68.905 | 5,74 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 62,04 | 56 | 1.512 |  |  | 44.167 | 24.888 | 69.055 | 5,75 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 61,83 | 56 | 1.512 |  |  | 44.017 | 24.888 | 68.905 | 5,74 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
|  | TOTAL |  |  | 185,70 | 168 | 4.536 | BBL315 | 2.200 | 132.201 | 74.664 | 206.865 | 17,23 | 9 |  | 81.939 | 245.817 |  | 1.818 |  | 12,33 |
| BLOCO A7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Sala de Aula | 2 | 2 | 93,45 | 85 | 2.295 |  |  | 60.512 | 37.777 | 98.289 | 8,19 | 4 | PT-42LSA25 | 27.313 | 109.252 | 202 | 808 | 1,37 | 5,48 |
| 21 | Sala de Aula | 2 | 2 | 93,45 | 85 | 2.295 |  |  | 60.512 | 37.777 | 98.289 | 8,19 | 4 | PT-42LSA25 | 27.313 | 109.252 | 202 | 808 | 1,37 | 5,48 |
|  | TOTAL |  |  | 186,90 | 170 | 4.590 | BBL315 | 2.200 | 121.024 | 75.554 | 196.578 | 16 | 8 |  | 54.626 | 218.504 |  | 1.616 |  | 10,96 |
| BLOCO B5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | LABAC | 2 | 2 | 24,47 | 10 | 270 |  |  | 17.420 | 4.444 | 21.864 | 1,82 | 1 | K7-42GW008 | 25.302 | 25.302 | 136 | 136 | 1,404 | 1,404 |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 61,83 | 56 | 1.512 |  |  | 44.017 | 24.888 | 68.905 | 5,74 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 62,04 | 56 | 1.512 |  |  | 44.167 | 24.888 | 69.055 | 5,75 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
|  | TOTAL |  |  | 148,34 | 122 | 3.294 | BBL280 | 1.500 | 105.604 | 54.220 | 159.824 | 13,31 | 7 |  | 79.928 | 189.180 |  | 1.348 |  | 9,62 |
| BLOCO C6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 61,69 | 56 | 1.512 |  |  | 43.918 | 24.888 | 68.806 | 5,73 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 62,04 | 56 | 1.512 |  |  | 44.167 | 24.888 | 69.055 | 5,75 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 61,83 | 56 | 1.512 |  |  | 44.017 | 24.888 | 68.905 | 5,74 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
|  | TOTAL |  |  | 185,56 | 168 | 4.536 | BBL315 | 2.200 | 132.102 | 74.664 | 206.766 | 17,22 | 9 |  | 81.939 | 245.817 |  | 1.818 |  | 12,33 |
| BLOCO C7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Sala de Aula | 2 | 2 | 93,45 | 85 | 2.295 |  |  | 66.528 | 37.777 | 104.305 | 8,69 | 4 | PT-42LSA25 | 27.313 | 109.252 | 202 | 808 | 1,37 | 5,48 |
| 20 | Sala de Aula | 2 | 2 | 93,45 | 85 | 2.295 |  |  | 66.528 | 37.777 | 104.305 | 8,69 | 4 | PT-42LSA25 | 27.313 | 109.252 | 202 | 808 | 1,37 | 5,48 |
|  | TOTAL |  |  | 186,90 | 170 | 4.590 | BBL315 | 2.200 | 133.056 | 75.554 | 208.610 | 17,38 | 8 |  | 54.626 | 218.504 |  | 1.616 |  | 10,96 |
| BLOCO D4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 2 | 36,57 | 33 | 891 |  |  | 26.034 | 14.666 | 40.700 | 3,39 | 2 | PT-42LSA25 | 27.313 | 54.626 | 202 | 404 | 1,37 | 2,74 |
| 15 | Sala de Aula |  | 2 | 36,07 | 33 | 891 |  |  | 25.679 | 14.666 | 40.345 | 3,36 | 2 | PT-42LSA25 | 27.313 | 54.626 | 202 | 404 | 1,37 | 2,74 |
| 15 | Sala de Aula | 2 | 2 | 36,81 | 33 | 891 |  |  | 26.205 | 14.666 | 40.871 | 3,41 | 2 | PT-42LSA25 | 27.313 | 54.626 | 202 | 404 | 1,37 | 2,74 |
| 18 | Sala de Aula | 2 | 2 | 61,83 | 56 | 1.512 |  |  | 44.017 | 24.888 | 68.905 | 5,74 | 3 | PT-42LSA25 | 27.313 | 81.939 | 202 | 606 | 1,37 | 4,11 |
|  | TOTAL |  |  | 171,28 | 155 | 4.185 | BBL315 | 2.200 | 121.935 | 68.886 | 190.821 | 15,90 | 9 |  | 109.252 | 245.817 |  | 1.818 |  | 12,33 |
|  | FANCOLETES | Quant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW003 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW004 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW005 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW006 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW008 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | K7-42GW010 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HW-42DCA009 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HW-42DCA014 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | HW-42DCA020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT-42LSA020 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | PT-42LSA025 | 49 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cx.Vent./Filtragem | Quant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBF200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBF250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBF280 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL225 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL250 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL280 | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | BBL315 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | AXC200B | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Exaustão |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Nº de Renov. | Vazão | Exaustor |  |  |  |
| Compartimentos |  | Fase | Pav. | Área - m² | Pop. | PD-m | / hora | m³/h | Quant. | Tipo | Pot.Unit.-W | Pot.Total-W |
| 8a | WC-Portaria | 1 | 1 | 2,61 | 1 | 3,5 | 15 | 137,03 | 1 | Muro 150A | 20 | 20 |
| 8a | WC-Portaria | 2 | 1 | 2,61 | 1 | 3,5 | 15 | 137,03 | 1 | Muro 150A | 20 | 20 |
| 35c | Dep. Material de Limpeza | 1 | 1 | 5,52 | 0 | 3,5 | 10 | 193,20 | 1 | Muro 150A | 20 | 20 |
| 35e | Lixo | 1 | 1 | 6,05 | 0 | 3,5 | 15 | 317,63 | 1 | Muro 150B | 25 | 25 |
| 60a | Depósito | 1 | 2 | 5,80 | 0 | 3,5 | 10 | 203,00 | 1 | Muro 150A | 20 | 20 |
| 61a | Depósito | 1 | 1 | 15,46 | 0 | 3,5 | 10 | 541,10 | 2 | Muro 150B | 25 | 50 |
| 64a | Depósito | 1 | 1 | 8,22 | 0 | 3,5 | 10 | 287,70 | 1 | Muro 150B | 25 | 25 |
|  | EXAUSTORES | Quant. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muro 150A | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Muro 150B | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Total | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | QUANTITATIVOS CONSOLIDADOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | FANCOLETES | Quant. |  |  |  |
|  | K7-42GW003 | 14 |  |  |  |
|  | K7-42GW004 | 8 |  |  |  |
|  | K7-42GW005 | 11 |  |  |  |
|  | K7-42GW006 | 15 |  |  |  |
|  | K7-42GW008 | 28 |  |  |  |
|  | K7-42GW010 | 9 |  |  |  |
|  | HW-42DCA009 | 35 |  |  |  |
|  | HW-42DCA014 | 14 |  |  |  |
|  | HW-42DCA020 | 29 |  |  |  |
|  | PT-42LSA020 | 16 |  |  |  |
|  | PT-42LSA025 | 100 |  |  |  |
|  | Total | 279 |  |  |  |
|  | Cx.Vent./Filtragem | Quant. |  |  |  |
|  | BBF200 | 3 |  |  |  |
|  | BBF250 | 4 |  |  |  |
|  | BBF280 | 5 |  |  |  |
|  | BBL225 | 2 |  |  |  |
|  | BBL250 | 5 |  |  |  |
|  | BBL280 | 3 |  |  |  |
|  | BBL315 | 9 |  |  |  |
|  | AXC200B | 1 |  |  |  |
|  | Total | 32 |  |  |  |
|  | CHILLERS | Quant. |  |  |  |
|  | Aquasnap 30RAB035226S | 2 | * c/ Tanque de Expansão |  |  |
|  | Aquasnap 30RAB050226S | 5 | * c/ Tanque de Expansão |  |  |
|  | Aquasnap 30RAB065226S | 1 | * c/ Tanque de Expansão |  |  |
|  | Total | 8 |  |  |  |
|  | EXAUSTORES | Quant. |  |  |  |
|  | Muro 150A | 4 |  |  |  |
|  | Muro 150B | 4 |  |  |  |
|  | Total | 8 |  |  |  |

Lista de Equipamentos e materiais

| 1 | Resfriador de Líquido (Chiller) de capacidade nominal 35 TR com módulo Hidrônico integrado, com bomba centrífuga para 300 KPa, com tanque de expansão de 35 litros, com serpentinas “Gold Coated” para proteção contra oxidação em ambientes com alta salinidade, modelo SPRINGER CARRIER 30RAB035226S ou equivalente técnico | Cj. | 2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Resfriador de Líquido (Chiller) de capacidade nominal 50 TR com módulo Hidrônico integrado, com bomba centrífuga para 300 KPa, com tanque de expansão de 35 litros , com serpentinas “Gold Coated” para proteção contra oxidação em ambientes com alta salinidade, modelo SPRINGER CARRIER 30RAB050226S ou equivalente técnico | Cj. | 5 |
| 3 | Resfriador de Líquido (Chiller) de capacidade nominal 65 TR com módulo Hidrônico integrado, com bomba centrífuga para para 300 KPa, com tanque de expansão de 50 litros, com serpentinas “Gold Coated” para proteção contra oxidação em ambientes com alta salinidade, modelo SPRINGER CARRIER 30RAB065226S ou equivalente técnico | Cj. | 1 |
| 4 | Condicionador de ar tipo Fan Coil Ambiente tipo Hi Wall de capacidade nominal 9.000 BTU/h, com controle remoto com fio, com válvula de 3 vias motorizada, com registros, com filtros eletrostático + carvão ativado, modelo SPRINGER CARRIER 42LDCA009A510KEC+K42DA009531, ou equivalente técnico | Cj. | 35 |
| 5 | Condicionador de ar tipo Fan Coil Ambiente tipo Hi Wall de capacidade nominal 14.000 BTU/h, com controle remoto com fio, com válvula de 3 vias motorizada, com registros, com filtros eletrostático + carvão ativado, modelo SPRINGER CARRIER 42LDCA014A510KEC+K42DA014531, ou equivalente técnico | Cj. | 14 |
| 6 | Condicionador de ar tipo Fan Coil Ambiente tipo Hi Wall de capacidade nominal 20.000 BTU/h, com controle remoto com fio, com válvula de 3 vias motorizada, com registros, com filtros eletrostático + carvão ativado,modelo SPRINGER CARRIER 42LDCA020A510KEC+K42DA020531, ou equivalente técnico | Cj. | 192 |
| 7 | Condicionador de ar tipo Fan Coil Ambiente tipo Piso / Teto de capacidade nominal de 20.000 BTU/h, com controle remoto com fio, com registros, com filtros eletrostático + carvão ativado, modelo SPRINGER CARRIER 42LSA202226AWB, ou equivalente técnico | Cj. | 16 |
| 8 | Condicionador de ar tipo Fan Coil Ambiente tipo Piso / Teto de capacidade nominal de 25.000 BTU/h, com controle remoto com fio, com registros, com filtros eletrostático + carvão ativado, modelo SPRINGER CARRIER 42LSA252226AWB, ou equivalente técnico | Cj. | 100 |
| 9 | Condicionador de ar tipo Fan Coil Ambiente tipo Cassete de capacidade nominal de 8.190 BTU/h, com controle remoto com fio, com registros, com filtros eletrostático + carvão ativado, modelo SPRINGER CARRIER 42GWC003THC, ou equivalente técnico | Cj. | 14 |
| 10 | Condicionador de ar tipo Fan Coil Ambiente tipo Cassete de capacidade nominal de 13.650 BTU/h, com controle remoto com fio, com registros, com filtros eletrostático + carvão ativado, modelo SPRINGER CARRIER 42GWC004THC, ou equivalente técnico | Cj. | 9 |
| 11 | Condicionador de ar tipo Fan Coil Ambiente tipo Cassete de capacidade nominal de 16.040 BTU/h, com controle remoto com fio, com registros, com filtros eletrostático + carvão ativado, modelo SPRINGER CARRIER 42GWC005THC, ou equivalente técnico | Cj. | 11 |
| 12 | Condicionador de ar tipo Fan Coil Ambiente tipo Cassete de capacidade nominal de 20.130 BTU/h, com controle remoto com fio, com registros, com filtros eletrostático + carvão ativado, modelo SPRINGER CARRIER 42GWC006THC, ou equivalente técnico | Cj. | 15 |
| 13 | Condicionador de ar tipo Fan Coil Ambiente tipo Cassete de capacidade nominal de 28.320 BTU/h, com controle remoto com fio, com registros, com filtros eletrostático + carvão ativado, modelo SPRINGER CARRIER 42GWC008THC, ou equivalente técnico | Cj. | 28 |
| 14 | Condicionador de ar tipo Fan Coil Ambiente tipo Cassete de capacidade nominal de 37.530 BTU/h, com controle remoto com fio, com registros, com filtros eletrostático + carvão ativado, modelo SPRINGER CARRIER 42GWC010THC, ou equivalente técnico | Cj. | 9 |
| 15 | Válvula Motorizada de 3 Vias de diâmetro nominal 3/4”, tipo “on/off”, conexão rosqueada BSP, construída em latão, CV = 5,8, modelo MOTORTROL - SERVI-CONTROL VMV3V34 ou equivalente técnico | Cj. | 150 |
| 16 | Válvula Motorizada de 3 Vias de diâmetro nominal 1”, tipo “on/off”, conexão rosqueada BSP, construída em latão, CV = 8, modelo MOTORTROL - SERVI-CONTROL VMV3V01 ou equivalente técnico | Cj. | 52 |
| 17 | Condicionador de ar tipo Split Hi-Wall de capacidade 12.000 BTU/h, com controle remoto com fio. modelo SPRINGER CARRIER 42MCC012515LS + 38MCC012515MS, ou equivalente técnico | Cj. | 1 |
| 18 | Caixa de Ventilação para vazão de 405 m³/h e 90 mm.c.a., com proteção acústica, com ventilador centrífugo tipo “Plenum Fan”, com motor elétrico trifásico TFVE IP 55 de ½ CV - 2 polos - 220 V - 60 Hz, com acoplamento por polias e correias, com filtros descartáveis classe G4 e F5 (plissado) com impregnação antimicrobiana, modelo BERLINER LUFT BBF 200, ou equivalente técnico | Cj | 3 |
| 19 | Caixa de Ventilação para vazão de 1.188 m³/h e 90 mm.c.a., com proteção acústica, com ventilador centrífugo tipo “Plenum Fan”, com motor elétrico trifásico TFVE IP 55 de 1 CV - 2 polos - 220 V - 60 Hz, com acoplamento por polias e correias, com filtros descartáveis classe G4 e F5 (plissado) com impregnação antimicrobiana, modelo BERLINER LUFT BBF 250, ou equivalente técnico | Cj | 4 |
| 20 | Caixa de Ventilação para vazão de 1.674 m³/h e 90 mm.c.a., com proteção acústica, com ventilador centrífugo tipo “Plenum Fan”, com motor elétrico trifásico TFVE IP 55 de 1,5 CV - 2 polos - 220 V - 60 Hz, com acoplamento por polias e correias, com filtros descartáveis classe G4 e F5 (plissado) com impregnação antimicrobiana, modelo BERLINER LUFT BBF 280, ou equivalente técnico | Cj | 5 |
| 21 | Caixa de Ventilação para vazão de 2.187 m³/h e 90 mm.c.a., com proteção acústica, com ventilador centrífugo tipo “Limit Load”, com motor elétrico trifásico TFVE IP 55 de 1,5 CV - 2 polos - 220 V - 60 Hz, com acoplamento por polias e correias, com filtros descartáveis classe G4 e F5 (plissado) com impregnação antimicrobiana, modelo BERLINER LUFT BBL 225, ou equivalente técnico | Cj | 2 |
| 22 | Caixa de Ventilação para vazão de 2.700 m³/h e 90 mm.c.a., com proteção acústica, com ventilador centrífugo tipo “Limit Load”, com motor elétrico trifásico TFVE IP 55 de 1,5 CV - 2 polos - 220 V - 60 Hz, com acoplamento por polias e correias, com filtros descartáveis classe G4 e F5 (plissado) com impregnação antimicrobiana, modelo BERLINER LUFT BBL 250, ou equivalente técnico | Cj | 2 |
| 23 | Caixa de Ventilação para vazão de 3.132 m³/h e 90 mm.c.a., com proteção acústica, com ventilador centrífugo tipo “Limit Load”, com motor elétrico trifásico TFVE IP 55 de 2 CV - 2 polos - 220 V - 60 Hz, com acoplamento por polias e correias, com filtros descartáveis classe G4 e F5 (plissado) com impregnação antimicrobiana, modelo BERLINER LUFT BBL 250, ou equivalente técnico | Cj | 3 |
| 24 | Caixa de Ventilação para vazão de 3.915 m³/h e 90 mm.c.a., com proteção acústica, com ventilador centrífugo tipo “Limit Load”, com motor elétrico trifásico TFVE IP 55 de 2 CV - 2 polos - 220 V - 60 Hz, com acoplamento por polias e correias, com filtros descartáveis classe G4 e F5 (plissado) com impregnação antimicrobiana, modelo BERLINER LUFT BBL 280, ou equivalente técnico | Cj | 2 |
| 25 | Caixa de Ventilação para vazão de 4.590 m³/h e 90 mm.c.a., com proteção acústica, com ventilador centrífugo tipo “Limit Load”, motor elétrico trifásico TFVE IP 55 de 3 CV - 4 polos - 220 V - 60 Hz, com acoplamento por polias e correias, com filtros descartáveis classe G4 e F5 (plissado) com impregnação antimicrobiana, modelo BERLINER LUFT BBL 315, ou equivalente técnico | Cj | 9 |
| 26 | Caixa de Ventilação para vazão de 4.590 m³/h e 90 mm.c.a., com proteção acústica, com ventilador centrífugo tipo “Limit Load”, com motor elétrico trifásico TFVE IP 55 de 3 CV - 4 polos - 220 V - 60 Hz, com acoplamento por polias e correias, com filtros descartáveis classe G4 e F5 (plissado) com impregnação antimicrobiana, modelo BERLINER LUFT BBL 315, ou equivalente técnico | Cj | 1 |
| 26 | Caixa de Ventilação para vazão de 865 m³/h e 60 mm.c.a., com ventilador centrífugo axial, com motor elétrico bifásico de 160W - 2.750 rpm - 220 V - 60 Hz, com acoplamento direto, com filtros descartáveis classe G4 e F5 (plissado) com impregnação antimicrobiana, modelo MULTIVAC AXC 200B, ou equivalente técnico | Cj | 1 |
| 27 | Exaustor para vazão de 242 m³/h e 6,73 mm.c.a., com ventilador centrífugo axial, com motor elétrico bifásico de 20 W - 2.600 rpm - 220 V - 60 Hz, com acoplamento direto, com grelha autofechante, modelo MULTIVAC MURO 150A, ou equivalente técnico | Cj | 4 |
| 28 | Exaustor para vazão de 340 m³/h e 10,4 mm.c.a., com ventilador centrífugo axial, com motor elétrico bifásico de 25 W - 2.820 rpm - 220 V - 60 Hz, com acoplamento direto, com grelha autofechante, modelo MULTIVAC MURO 150B, ou equivalente técnico | Cj | 4 |
| 29 | Detector Eletrônico de Presença, com relé de tempo para desligamento de 1 minuto, com ângulo de cobertura de 360º, referência GND Eletrônica GIS-360º ou equivalente técnico | Cj | 8 |
| 30 | Dimmer referência Qualitronix Qv38 ou equivalente técnico | Cj | 8 |
| 31 | Difusor de alumínio anodizado, de 1 vias p/ insuflamento modelo TROPICAL DQE42-471x208-RGA-PL-Ø100 c/ caixa plenum, na cor natural, ou equivalente técnico | Pç |  |
| 32 | Veneziana de ar sobre pressão para admissão de ar de alumínio anodizado, modelo TROPICAL VS-P1 de 250 x 250 mm, ou equivalente técnico | Pç | 1 |
| 33 | Veneziana Indevassável para porta de alumínio anodizado, modelo TROPICAL VSH2M de 200 x 300 mm, ou equivalente técnico | Pç | 7 |
| 34 | Veneziana Indevassável para porta de alumínio anodizado, modelo TROPICAL VSH2M de 300 x 300 mm, ou equivalente técnico | Pç | 1 |
| 35 | Chapa de aço galvanizada # 24 | Kg |  |
| 36 | Chapa de aço galvanizada # 26 | Kg |  |
| 37 | Duto flexível de alumínio diâmetro 100 mm, tipo Aludec 60 da MULTIVAC ou equivalente técnico. | m |  |
| 38 | Duto flexível de alumínio diâmetro 150 mm, tipo Aludec 60 da MULTIVAC ou equivalente técnico. | m |  |
| 39 | Tubo de PVC tipo soldável, diâmetro 20 mm, classe de pressão 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a), referência TIGRE Linha Soldável ou equivalente técnico | m |  |
| 40 | Tubo de PVC tipo soldável, diâmetro 25 mm, classe de pressão 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a), referência TIGRE Linha Soldável ou equivalente técnico | m |  |
| 41 | Tubo de PVC tipo soldável, diâmetro 50 mm, classe de pressão 7,5 Kgf/cm² (75 m.c.a), referência TIGRE Linha Soldável ou equivalente técnico |  |  |
| 42 | Tubo de PVC tipo soldável, diâmetro 60 mm, classe de pressão 10 Kgf/cm² (100 m.c.a), referência TIGRE PBS classe 20 ou equivalente técnico |  |  |
| 43 | Tubo de PVC tipo soldável, diâmetro 75 mm, classe de pressão 10 Kgf/cm² (100 m.c.a), referência TIGRE PBS classe 20 ou equivalente técnico |  |  |
| 44 | Tubo de PVC tipo soldável, diâmetro 85 mm, classe de pressão 10 Kgf/cm² (100 m.c.a), referência TIGRE PBS classe 20 ou equivalente técnico |  |  |
| 45 | Tubo de PVC tipo soldável, diâmetro 110 mm, classe de pressão 10 Kgf/cm² (100 m.c.a), referência TIGRE PBS classe 20 ou equivalente técnico |  |  |
| 46 | Tubo de PVC tipo soldável, diâmetro 160 mm, classe de pressão 10 Kgf/cm² (100 m.c.a), referência TIGRE PBS classe 20 ou equivalente técnico |  |  |
| 47 | Tubo de PVC tipo soldável, diâmetro 200 mm, classe de pressão 10 Kgf/cm² (100 m.c.a), referência TIGRE PBS classe 20 ou equivalente técnico |  |  |
| 48 | Tubo de cobre flexível, tipo “L” para alta pressão classe 600 psi de acordo com a norma ABNT NBR 7541, de diâmetro 1/4” | m |  |
| 49 | Tubo de cobre flexível, tipo “L” para alta pressão classe 600 psi de acordo com a norma ABNT NBR 7541, de diâmetro 1/2” | m |  |
| 50 | Válvula Globo de ferro fundido flangeada, com internos em aço inoxidável, diâmetro 3”, haste ascendente, ANSI 125, referência fig.260 NIAGARA ou equivalente técnico | Cj. |  |
| 51 | Válvula Globo de ferro fundido flangeada, com internos em aço inoxidável, diâmetro 4”, haste ascendente, ANSI 125, referência fig.260 NIAGARA ou equivalente técnico | Cj. |  |
| 52 | Válvula Globo de ferro fundido flangeada, com internos em aço inoxidável, diâmetro 6”, haste ascendente, ANSI 125, referência fig.260 NIAGARA ou equivalente técnico | Cj. |  |
| 53 | Registro Esfera de PVC roscável, diâmetro ¾“, referência TIGRE VS ou equivalente técnico | Pç. |  |
| 54 | Registro Esfera de PVC soldável, diâmetro 50 mm, referência TIGRE VS ou equivalente técnico | Pç. |  |
| 55 | Registro Esfera de PVC soldável, diâmetro 60 mm, referência TIGRE VS ou equivalente técnico | Pç. |  |
| 56 | Válvula Gaveta de bronze rosqueada BSP, diâmetro 2 1/2”, haste ascendente, classe 150 psi, referência fig.218 NIAGARA ou equivalente técnico | Cj. |  |
| 57 | Válvula Gaveta de ferro fundido flangeada, com internos em latão, diâmetro 3”, haste ascendente, ANSI 125, referência fig.273 NIAGARA ou equivalente técnico | Cj. |  |
| 58 | Válvula Gaveta de ferro fundido flangeada, com internos em latão, diâmetro 4”, haste ascendente, ANSI 125, referência fig.273 NIAGARA ou equivalente técnico | Cj. |  |
| 59 | Válvula Gaveta de ferro fundido flangeada, com internos em latão, diâmetro 6”, haste ascendente, ANSI 125, referência fig.273 NIAGARA ou equivalente técnico | Cj. |  |
| 60 | Filtro tipo Y de ferro fundido flangeado, diâmetro 3”, ANSI 125, com elemento de filtragem em tela de aço inoxidável, referência fig. 975 NIAGARA ou equivalente técnico | Cj. |  |
| 61 | Filtro tipo Y de ferro fundido flangeado, diâmetro 4”, ANSI 125, com elemento de filtragem em tela de aço inoxidável, referência fig. 975 NIAGARA ou equivalente técnico | Cj. |  |
| 62 | Filtro tipo Y de ferro fundido flangeado, diâmetro 6”, ANSI 125, com elemento de filtragem em tela de aço inoxidável, referência fig. 975 NIAGARA ou equivalente técnico | Cj. |  |
| 63 | Manômetro diâmetro 4 ½” , escala de 0-60 bar, corpo em aço inoxidável, conexão de ½’ BSP, referência PBIN NIAGARA ou equivalente técnico | Pç, | 51 |
| 64 | Sifão para manômetro diâmetro ½” , em latão, referência TS2 NIAGARA ou equivalente técnico | Pç. | 51 |
| 65 | Registro Esfera de PVC c/ borboleta, diâmetro ½”, referência Tigre código 27950175 ou equivalente técnico | Pç. | 51 |
| 66 | Termômetro tipo capela angular 90º, c/ líquido vermelho, comprimento 150mm, corpo em alumínio com pintura dourada, com haste de 50 mm em aço inoxidável, escala de 0 + 30º C, referência TEMPER UNIÃO RTM 19 ou equivalente técnico | Pç. | 51 |
| 68 | Válvula Ventosa de PVC, diâmetro 50 mm, referência TIGRE ou equivalente técnico | Pç. | 17 |
| 69 | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 10 mm, espessura de 13 mm, referência K-Flex ST H ou equivalente técnico | m | 36 |
| 70 | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 22 mm, espessura de 13 mm, referência K-Flex ST H ou equivalente técnico | m | 36 |
| 71 | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 25 mm, espessura de 13 mm, referência K-Flex ST H ou equivalente técnico | m | 1320 |
| 72 | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 50 mm, espessura de 25 mm, referência K-Flex ST M ou equivalente técnico | m | 240 |
| 73 | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 60 mm, espessura de 25 mm, referência K-Flex ST M ou equivalente técnico | m | 720 |
| 74 | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 76 mm, espessura de 25 mm, referência K-Flex ST M ou equivalente técnico | m | 2030 |
| 75 | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 89 mm, espessura de 25 mm, referência K-Flex ST M ou equivalente técnico | m | 30 |
| 76 | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 114 mm, espessura de 32 mm, referência K-Flex ST T ou equivalente técnico | m | 360 |
| 77 | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 160 mm, espessura de 32 mm, referência K-Flex ST T ou equivalente técnico | m | 1200 |
| 78 | Tubo isolante térmico em borracha elastomérica de diâmetro 200 mm, espessura de 32 mm, referência K-Flex ST T ou equivalente técnico | m | 120 |
| 79 | Controlador Lógico Programável (PLC) modelo XD-26 – Linha Milenium3 – Crouzet da SERVI CONTROL ou equivalente técnico |  |  |
| 80 | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 0,5 CV (0,37 KW) tipo CFW 100026T22024P0CPZ, WEG ou equivalente técnico |  |  |
| 81 | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 1 CV (0,75 KW) tipo CFW 100040T2024POCPZ, WEG ou equivalente técnico |  |  |
| 82 | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 1,5 CV (1,1 KW) tipo CFW 110006B2, WEG ou equivalente técnico |  |  |
| 83 | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 2 CV (1,5KW) tipo CFW 110007T2 WEG ou equivalente técnico |  |  |
| 84 | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 3 CV (2,2 KW) tipo CFW 110010T2, WEG ou equivalente técnico |  |  |
| 85 | Variador (inversor) de freqüência com controlador programável incorporado, para 15 CV (11 KW) tipo CFW 110045T2, WEG ou equivalente técnico |  |  |
| 86 | Regulador de Velocidade tipo AXC MULTIVAC ou equivalente técnico |  |  |
| 87 | Sensor controlador de temperatura ambiente com indicador digital tipo DRT 3405B, com sensor de imersão tipo DWT 3403, SERVI CONTROL ou equivalente técnico |  |  |
| 88 | Chave de fluxo de água tipo IMP-23, SERVI CONTROL ou equivalente técnico |  |  |
| 89 | Chave tipo bóia tipo CB2002 MAR GIRUS ou equivalente técnico |  |  |
| 90 | Transdutor de pressão diferencial para indicar o grau de partículas nos filtros de ar internos da UVF, tipo TPD2003-A SERVI CONTROL ou equivalente técnico |  |  |

29 – LIXO

Sem especificações isoladas.

30 – EQUIPAMENTOS SANITÁRIOS, COPAS E DML

Deverão ser fornecidos e instalados os seguintes equipamentos em sanitários, camarins, vestiários, laboratórios,copas e DML (depósitos de material de limpeza), conforme detalhamento a ser promovido pelo projeto executivo de responsabilidade da CONTRATADA:

- Bancada de concreto, revestida em azulejos brancos, inclusive a cuba (laboratório Analógico de Fotografia, ambiente 56).

- Barras cromadas para portadores de deficiências físicas.

- Bebedouros/geladeiras:

- Cabides metálicos cromados.

- Chuveiro elétrico para os vestiários, de plástico.

- Cuba em aço inoxidável, 50 x 40 x 40 cm, para as bancadas das copas e laboratórios, acompanhando as ferragens em metal cromado (sifão, válvula americana de escoamento, torneira de parede e ralo com filtro para argila nas cubas da sala de artes) – Locais: Copas [sala de convivência (ambiente 37); anfiteatro (ambiente 5); e serviços gerais (ambiente 35)], depósito de material de limpeza (DML) e Laboratórios [sala de artes (ambiente 62); uma sala de aula (ambiente 16); laboratório de Conservação e Preservação de Documentos (ambiente 71):

- Cuba em louça branca, tipo médio luxo, com ladrão e válvula americana de escoamento.

- Dispenser para sabão líquido, inclusive para os laboratórios.

- Espelho cristal de 4mm de espessura, com moldura em perfil de alumínio.

- Ferragens em metal cromado (sifão, torneira com válvula de pressão, e rabicho).

- Filtro em carvão ativado, tipo industrial, de plástico, registro e conexões, para todas as copas.

- Lavatório em louça branca, tipo médio luxo, com ladrão.

- Ferragens em metal cromado (sifão, torneira com válvula de pressão e rabicho).

- Mictório em louça branca, com sifão integrado, acionamento com válvula de pressão, com ferragens em metal cromado.

- Papeleira em louça branca.

- Porta-toalha de papel em aço inox inclusive para copas, laboratório e DML.

- Saboneteira em louça branca para copa e DML.

- Sistema de exaustão para vestiários/banheiros enclausurados.

- Tanque em louça branca com ferragens em metal cromado, com torneira de parede em metal cromado para o DML.

- Torneira para limpeza, tipo jardim, em metal cromado, inclusive para os banheiros, camarins, vestiários e DML.

- Varal em alumínio de 50 x 60 cm para DML.

- Bacia com caixa de descarga acoplada em louça branca com assento plástico tipo popular.

31 – COMUNICAÇÃO VISUAL

Considerando os padrões da UFF, deverão ser detalhados, no projeto executivo sob responsabilidade da CONTRATADA, todos os elementos necessários para a identificação de todas as salas, serviços, portaria, elevadores, informações gerais e identificação externa do prédio, em alumínio e vinil, inclusive identificação nas portas principais com faixa em vinil aplicada nos vidros.

31.1. OBJETIVO

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços de Comunicação Visual.

31.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

O projeto básico de comunicação foi definido a partir de anteprojeto fornecido pela UFF, o qual trata da comunicação interna e externa, padronizada do Campus do Gragoatá.

Todos os elementos fixos e móveis deverão seguir as recomendações deste anteprojeto e serem contemplados na etapa de projeto executivo, para posterior execução das obras.

31.2.1. Pinturas

Todas as superfícies a serem pintadas serão cuidadosamente limpas, escovadas e raspadas, a fim de remover sujeiras, poeiras e outras substâncias estranhas. As superfícies somente poderão ser pintadas se estiverem perfeitamente secas. Durante a aplicação e secagem da tinta, as superfícies serão protegidas, de modo a evitar a deposição de poeiras, fuligens, cinzas e outros materiais.

Cada demão de tinta será aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, observando-se um intervalo de 24 horas entre demãos sucessivas. Igual cuidado deverá ser tomado entre demãos de massa plástica e de tinta, deixando-se um intervalo mínimo de 48 horas após cada demão de massa.

A fim de se evitar respingos de tinta em superfícies não destinadas à pintura, como vidro e ferragens de esquadrias, deverão ser tomadas precauções especiais.

Recomendam-se as seguintes cautelas para a proteção das superfícies e componentes da edificação:

- isolamento com tiras de papel, pano ou outros materiais;

- remoção de salpicos, enquanto a tinta estiver fresca, empregando removedor adequado, sempre que necessário. Antes do início de qualquer trabalho de pintura, deverá ser preparada uma amostra de cores no local da aplicação da tinta, para aprovação da Fiscalização. Serão usadas tintas já preparadas nas fábricas ou composições especificadas pelo autor do projeto. As tintas deverão ser diluídas de conformidade com a orientação do fabricante e aplicadas na proporção recomendada. As camadas serão uniformes, sem corrimentos ou marcas de pincéis.

Os recipientes utilizados no armazenamento, mistura e aplicação das tintas deverão estar limpos e livres de quaisquer materiais estranhos ou resíduos. Todas as tintas serão rigorosamente misturadas dentro das latas e periodicamente mexidas com uma espátula limpa, antes e durante a aplicação, a fim de obter uma mistura densa e uniforme, evitando a sedimentação de pigmentos e componentes. Para pinturas internas de recintos fechados deverão ser utilizadas máscaras de proteção, salvo e forem empregados materiais não tóxicos. Além dessa proteção, deverá haver ventilação forçada no recinto.

Os trabalhos de pintura em locais desabrigados serão suspensos em tempos de chuva ou de excessiva umidade.

As pinturas para comunicação visual poderão ser aplicadas em superfícies contínuas, em faixas cortando superfícies , ou ainda em composição de faixas e superfícies. Em qualquer caso, o projeto poderá adotar letras e pictogramas pintados, em positivo ou negativo. Tanto no caso de faixas como no de letras e pictogramas, serão usadas “máscaras” de fita adesiva apropriada, de modo a garantir a perfeita continuidade e acabamento das linhas de borda.

Para as letras e pictogramas em negativo, serão utilizadas máscaras-gabaritos de material plástico adesivo. As máscaras-gabarito somente deverão ser removidas sob a orientação da Fiscalização.

31.2.1.1 Materiais, Processo Executivo e Recebimento

Os materiais, o processo executivo e o recebimento dos serviços de pintura deverão obedecer à Prática de Arquitetura - Construção.

31.2.2Aplicações e Equipamentos

31.2.2.1 Materiais

Os componentes especiais normalmente executados por profissionais especializados, como painéis, placas, quadros de aviso, postes, plásticos ou letras adesivas e outros, deverão ser aceitos no local da aplicação pela Fiscalização, com a presença do autor do projeto, e, sempre que possível, colocados ou instalados diretamente na edificação, sem armazenamento. Os painéis luminosos, normalmente fornecidos em partes para montagem no local da instalação, deverão ser armazenados em locais adequados.

31.2.2.2 Processo Executivo

Os procedimentos de montagem de aplicações e equipamentos que envolver em conexão ou fixação com outros componentes da edificação deverão ser perfeitamente definidos no projeto, de modo a evitar danos nas partes já executadas. A montagem da estrutura de apoio ou fixação de painéis luminosos deverá preceder a pintura ou os revestimentos externos. Os demais serão simplesmente apostos ou colados, de conformidade com o posicionamento indicado no projeto.

31.2.2.3 Recebimento

Serão verificadas as posições finais dos componentes e sua fixação.

31.3. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Comunicação Visual deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos, em especial a lei 5.296/2004 e a NBR 9050/2004;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA / CONFEA.

32 – DIVERSOS

32.1 URBANIZAÇÃO

Área de intervenção - está indicada em projeto .

A pavimentação externa, em piso intertravado, deve ser disposta conforme desenho do projeto original. (Ver especificações integrantes do item 11 - PAVIMENTAÇÃO).

Estão previstos bancos-jardineiras em concreto, delimitando as áreas de jardim.

Intervenções, a saber: movimento de terra, arruamento, galerias de águas pluviais, iluminação externa e demais necessidades.

32.2 PAISAGISMO

Seguir as diretrizes do Projeto de Paisagismo do Campus, sendo previsto:

- Plantio de árvores, com até 2,00m de altura, inclusive transporte, terra preta e tutor de madeira.

- Plantas de cobertura de solo, arbustos com até 1,00m de altura e grama em placas.

32.2.1. Objetivo

Estabelecer as diretrizes gerais para a execução de serviços de Paisagismo.

32.2.2. Execução dos Serviços

O projeto básico de Paisagismo destinado ao tratamento do entorno do IACS foi desenvolvido tendo por base o projeto existente padrão para aquele Campus.

32.2.2.1 Materiais

►Terra de Plantio e Adubos

A terra de plantio será de boa qualidade, destorroada e armazenada em local designado pela Fiscalização, no local de execução dos serviços e obras. Os adubos orgânicos ou químicos, entregues a granel ou ensacados, serão depositados em local próximo à terra de plantio, sendo prevista uma área para a mistura desses componentes.

► Grama

A grama será fornecida em placa retangulares ou quadradas, com 30 a 40cm de largura ou comprimento e espessura de, no máximo, 5 cm. A terra que a acompanha deverá ter as mesmas características da de plantio. As placas deverão chegar à obra podadas, retificadas, compactadas e empilhadas, com altura máxima de 50 cm, em local próximo à área de utilização, no máximo com um dia de antecedência.

► Ervas, Arbustos e Árvores

Deverá ser verificado o estado das mudas, respectivos torrões e embalagens, para maior garantia do plantio. Todas as mudas com má formação, as atacadas por pragas e doenças, bem como aquelas com raizame abalado pela quebra de torrões serão rejeitadas.

Se o período de espera das mudas for maior que 2 ou 3 dias, será providenciada uma cobertura ripada, ou tela (50% de sombra), impedindo a incidência direta do sol nas mudas.

► Água para Irrigação

A água utilizada na irrigação será limpa, isenta de substâncias nocivas e prejudiciais à terra e às plantas.

32.2.2.2 Processo Executivo

32.2.2.2.1 Preparo do Terreno para Plantio Limpeza

O terreno destinado ao plantio será inicialmente limpo de todo o material prejudicial ao desenvolvimento e manutenção da vegetação, removendo-se tocos, materiais não biodegradáveis, materiais ferruginosos e outros. Os entulhos e pedras serão removidos ou cobertos por uma camada de aterro ou areia de, no mínimo, 30 cm de espessura. No caso de se utilizar o processo de aterro dos entulhos, o nível final do terreno deverá coincidir com o indicado no projeto, considerando o acréscimo da terra de plantio na espessura especificada. A vegetação daninha será totalmente erradicada das áreas de plantio.

►Outros Cuidados

As áreas de demolição, ou as áreas de plantio que tenham sido eventualmente compactadas durante a execução dos serviços e obras deverão ser submetidas a uma aragem profunda.

Os taludes resultantes de cortes serão levemente escarificados, de modo a evitar a erosão antes da colocação da terra de plantio. Para assegurar uma boa drenagem, os canteiros receberão, antes da terra de plantio, um lastro de brita de 10 cm de espessura e uma camada de 5 cm de espessura de areia grossa.

As covas para árvores e arbustos serão abertas nas dimensões indicadas no projeto.

De conformidade com a escala dos serviços, a abertura será realizada por meio de operações manuais ou através de utilização de trados. No caso de utilização de trados, o espelhamento das covas será desfeito com ferramentas manuais, de modo a permitir o livre movimento da água entre a terra de preenchimento e o solo original. A abertura das covas deverá ser realizada alguns dias antes do plantio, a fim de permitir a sua inoculação por microorganismos.

32.2.2.2.2 Preparo da Terra de Plantio

► Adubos Orgânicos

A terra de plantio utilizada no preenchimento das jardineiras e das covas das árvores será enriquecida com adubos orgânicos na seguinte composição:

- 75 % do volume: terra vegetal ( de superfície);

- 20 % do volume: terra neutra (de subsolo);

- 5 % do volume: esterco de curral curtido ou composto orgânico.

Desde que tenha sido reservada em quantidade suficiente no local dos serviços e obras, a terra vegetal poderá compor até 95% do volume da terra de plantio.

► Adubos Químicos

O enriquecimento com adubos químicos da terra de plantio de grandes áreas será realizado através de análise que determinará o balanceamento da fórmula deste adubo.

Não havendo possibilidade de se proceder à análise, poderá ser utilizada a seguinte composição:

a) Canteiros de Ervas e Gramados - Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio:

- Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

- Superfosfato simples: 100g;

- Cloreto de potássio: 50g.

b) Covas para Árvores e Arbustos

Quantidade de adubos químicos por m3 de terra de plantio:

- Salitre do Chile ou adubo nitrogenado: 50g;

- Farinha de ossos ou fosfato de rochas: 200g;

- Superfosfato simples: 200g;

- Cloreto de potássio: 50g.

Os adubos químicos deverão ser devidamente misturados à terra de plantio.

32.2.2.2.3 Correção de Acidez de Solo

A acidez do solo será corrigida com a aplicação de calcário dolomítico no terreno, segundo as seguintes indicações:

- época: 20 dias antes da aplicação de adubos, a fim de evitar a inibição da ação dos adubos;

- forma de aplicação: diretamente sobre as superfícies que requeiram este cuidado, inclusive taludes;

- quantidades: 300 g/m² de área.

32.2.2.2.4. Plantio

►Canteiros de Ervas e Jardineiras (Canteiros sobre Lajes)

Os canteiros de ervas e jardineiras receberão a terra de plantio na espessura indicada no projeto, sobre lastro de brita e areia para drenagem. Antes de se proceder ao plantio das espécies, a terra será destorroada e a superfície nivelada. O espaçamento e locação das espécies obedecerá às especificações do projeto.

►Gramados

O plantio de gramado poderá ser realizado por três processos usuais:

- placas;

- estolões (grama repicada);

- hidrossemeaduras.

►Plantio por Placas

Após a colocação da terra de plantio, normalmente uma camada de 5 a 10 cm de espessura, as placas serão assentadas por justaposição. No caso de serem aplicadas em taludes de inclinação acentuada, cada placa será piqueteada, a fim de evitar o seu deslizamento.

►Plantio por Estolões

O plantio de estolões obedecerá aos espaçamentos indicados nas especificações do projeto. No caso de plantio por estolões ou por placas, os gramados receberão após o plantio uma camada de terra de cobertura, de espessura aproximada de 2 cm, a fim de regularizar preencher os interstícios entre as placas ou estolões. Colocada a terra de cobertura, proceder-se-á à sua compactação. No caso de taludes de grande declive, não será utilizada a camada de cobertura. Neste caso, recomenda-se a aplicação de adubo à base de NPK líquido.

► Árvores e Arbustos

a) Época de plantio:

A época mais apropriada para o plantio é o período das chuvas. O plantio será realizado, de preferência, em dias encobertos e nas horas de temperatura mais amena, até às 10 horas manhã ou após às 17 horas da tarde.

b) Cuidados Preliminares

Na véspera do plantio, as mudas receberão rega abundante. Durante o plantio, as embalagens e a condicionantes, como latas, sacos de papel ou plásticos, serão cuidadosamente removidos, de modo a afetar o raizame das mudas.

c) Assentamento nas Covas

O colo da planta, situado no limite entre as raízes e o tronco, será ajustado de forma a ficar localizado ao nível do terreno. O tutor será assentado antes do preenchimento total da cova, de modo a evitar danos no torrão durante o assentamento. Completado o preenchimento da cova, a terra será compactada com cuidado, a fim de não afetar o torrão.

Após o plantio das mudas, deverá ser formada ao redor das covas uma bacia ou coroa destinada a reter a água das chuvas ou regas. As covas serão localizadas a uma distância mínima de 2 m entre si.

d) Tutores

Cada árvore será fixada a um tutor de madeira ou bambu de 2 m de altura, de modo a evitar abalos pelo vento. O amarrilho será efetuado com fios de ráfia ou barbante, jamais de arame), interligando a planta e o tutor por uma laçada folgada, em forma de 8.

32.2.2.3. Recebimento

Todos os fornecimentos estarão sujeitos ao exame da Fiscalização, a fim de verificar se todos os requisitos estabelecidos no projeto foram cumpridos pela Contratada. A proteção e manutenção das áreas de plantio será de responsabilidade da Contratada, por um período de tempo de, no mínimo, de três meses após o recebimento. Após esse período, será verificado o estado geral das áreas plantadas quanto à necessidade de substituição de mudas não vingadas e de restauração de áreas danificadas, os serviços poderão ser aceitos.

32.2.3 Cuidados após o Plantio

Logo após o plantio, tanto no caso de ervas como no de árvores, as mudas deverão ser submetidas à rega abundante. As regas posteriores, efetuadas até a pega das plantas, serão sempre abundantes para assegurar a umidificação das camadas de solo inferiores ao raizame e evitar a sua má formação, originada de desvios do raizame em busca de umidade.

A rega das árvores, caso o plantio não tenha sido efetuado em época de chuva, será diária, por um período mínimo de dois meses após o plantio.

32.3 NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Paisagismo deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;

- Normas da ABNT e do INMETRO;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA / CONFEA.

33 - LIMPEZA E VERIFICAÇÃO FINAL

33.1. OBJETIVO

Estabelecer diretrizes gerais para a execução de serviços de Limpeza de Obras.

33.2. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

33.2.1 Materiais e Equipamentos

Os materiais e equipamentos a serem utilizados na limpeza de obras atenderão às recomendações das Práticas de Construção. Os materiais serão cuidadosamente armazenados em local seco e adequado.

33.2.2 Processo Executivo

33.2.2.1 Procedimentos Gerais:

Deverão ser devidamente removidos da obra todos os materiais e equipamentos, assim como as peças remanescentes e sobras utilizáveis de materiais, ferramentas e acessórios;

Deverá ser realizada a remoção de todo o entulho da obra, deixando-a completamente desimpedida de todos os resíduos de construção, bem como cuidadosamente varridos os seus acessos;

A limpeza dos elementos deverá ser realizada de modo a não danificar outras partes ou componentes da edificação, utilizando-se produtos que não prejudiquem as superfícies a serem limpas;

Particular cuidado deverá ser aplicado na remoção de quaisquer detritos ou salpicos de argamassa endurecida das superfícies;

Deverão ser cuidadosamente removidas todas as manchas e salpicos de tinta de todas as partes e componentes da edificação, dando-se especial atenção à limpeza dos vidros, ferragens, esquadrias, luminárias e peças e metais sanitários;

Para assegurar a entrega da edificação em perfeito estado, a Contratada deverá executar todos os arremates que julgar necessários, bem como os determinados pela Fiscalização.

33.2.2.2 Procedimentos Específicos:

Serão adotados os seguintes procedimentos específicos:

- Cimentados lisos e placas pré-moldadas: limpeza com vassourões e talhadeiras; lavagem com solução de ácido muriático, na proporção de uma parte de ácido para dez de água;

- Piso melamínico, vinílico ou de borracha: limpeza com pano úmido com água e detergente neutro;

- Pisos cerâmicos, ladrilhos industriais e pisos industriais monolíticos: lavagem com solução de ácido muriático, na proporção de uma parte de ácido para dez de água, seguida de nova lavagem com água e sabão;

- Tapetes e carpetes: limpeza com aspirador de pó e remoção de eventuais manchas com solução apropriada a cada tipo;

- Pisos de madeira: raspagem com lixas grossa e média; calafetação com massa de gesso e óleo de linhaça; raspagem com lixa fina, seguida de uma demão de óleo de linhaça aplicado com estopa;

- Azulejos: remoção do excesso de argamassa de rejuntamento seguida de lavagem com água e sabão neutro;

- Divisória de mármore: aplicação de lixa d’água fina, úmida, seguida de lavagem com água e saponáceo em pó;

- Divisórias de mármore: após o último polimento, lavagem das superfícies com sabão neutro e enceramento, depois de secas, com duas demãos de cera incolor, seguida de lustração;

- Divisória de madeira: limpeza com produto de limpeza adequado;

- Vidros: remoção de respingos de tinta com removedor adequado e palha de aço fino, remoção dos excessos de massa com espátulas finas e lavagem com água e papel absorvente. Por fim, limpeza com pano umedecido com álcool;

- Paredes pintadas com tinta látex ou de base acrílica: limpeza com pano úmido e sabão neutro;

- Ferragens e metais: limpeza das peças cromadas e niqueladas com removedor adequado para recuperação do brilho natural, seguida de polimento com flanela; lubrificação adequada das partes móveis das ferragens para o seu perfeito acionamento;

- Aparelhos sanitários: remoção de papel ou fita adesiva de proteção, seguida de lavagem com água e sabão neutro, sem adição de qualquer ácido;

- Aparelhos de iluminação: remoção do excesso de argamassa ou tinta com palha de aço fina, seguida de lavagem com água e sabão neutro.

33.3. NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

A execução de serviços de Limpeza de Obras deverá atender também às seguintes Normas e Práticas Complementares:

- Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Estaduais e Municipais, inclusive normas de Edifícios Públicos Federais; concessionárias de serviços públicos;

- Normas da ABNT e INMETRO;

- Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA;

- Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, CONFEA.

Conforme planilha orçamentária elaborada pela Acrópole Arquitetura Ltda.

Com base na planta de arquitetura elaborada pela Acrópole Arquitetura Ltda.