MEMORIAL DE CÁLCULO

PARA DIMENSIONAMENTO DA POTÊNCIA DAS BOMBAS

DA REDE DE HIDRANTES

| Classificação: Risco Médio 1 | Vazão: 200 l/min = 12 m3/h |
| --- | --- |
| Diâmetro: 63 mm = 2 1/2” | Perda de carga: J= 0,022 m/mca |
| Ponto de cálculo: hid 1º pav. | Pressão disponível: 3,5 kgf/cm2 = 35,00 mca |

1- PERDAS NA SUCÇÃO:

- Não há, pois as bombas trabalharão em regime de “AFOGADAS”.

2- PERDAS NO RECALQUE:

2.1- Perdas localizadas:

| Acidentes | Quant. | L virtual (m) | L total (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| - joelho de 90° | 05 | 2,20 | 11,20 |
| - tê saída lateral | 03 | 4,30 | 12,90 |
| - tê passagem direta | 01 | 1,30 | 1,30 |
| - válvula de retenção | 01 | 5,20 | 5,20 |
| - registro de gaveta | 02 | 0,40 | 0,80 |
| - comprimento real de tubulação |  |  | 44,00 |
| - Comprimento total |  |  | 75,40 |

| - Perdas localizadas = 75,40 x 0,022 = 1,658 ~ | 1,70 mca |
| --- | --- |

2.2- Altura manométrica de recalque (Hmr) :

Hmr = perdas localizadas + altura estática de recalque + perdas nas mangueiras e esguicho

Hmr = 1,70+ 6,00 + 5,20 = 12,90 mca

3- ALTURA MANOMÉTRICA TOTAL (HMT) :

HMT = Hms + Hmr + Pressão disponível no hidrante

HMT = 0 + 12,90 + 35,00 = 47,90 ~ 48,00mca

4- CÁLCULO DA POTÊNCIA DA BOMBA :

Pe = 1000 x 48,00 x 12  =  3,555			Pe = 5,0 (cinco) CV

75 x 0,60 x 3600

5- RTI:

RTI = [60 + (nº hid. x ω)] x Qsistema

[60 + (4 x 2)] x 200

[60 + 8] x 200

68 x 200 = 13.600  ~  RTI  13.600L